|  |  |  |  |  |  | 84-240 Reda,ul. Wiejska 35 tel/fax: 058 738 94 45 kom: 501 170 666 e-mail: biuro@pronetbud.pl www.pronetbud.pl NIP: 958-023-14-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA ZDiZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiekt: |  |  |  | PARKING I TEREN REKREACYJNY W GDAŃSKU KARCZEMKACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adres: |  |  |  | GDAŃSK UL. AZALIOWA (dz.nr 375/1, obręb 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inwestor: |  |  |  | DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA UL. ŻAGLOWA 11, 80-560 GDAŃSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektował: |  |  |  | inż. Tadeusz Pobłocki uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych upr. nr 182/Gd/99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprawdził: |  |  |  | mgr inż. Andrzej Gwizdała uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych upr. nr 63/Gd/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reda, czerwiec 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.  OPIS TECHNICZNY	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Nazwa i kody wg CPV	3

1.3.	Przepisy	3

1.4.	Normy	4

1.5.	Przedmiot opracowania	4

1.6.	Zakres opracowania	4

1.7.	Standard wykonania robót	4

1.8.	Zasilanie oświetlenia	5

1.9.	Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko	5

1.10.	Oprawy i słupy oświetlenia zewnętrznego	5

1.11.	Sieci oświetlenia zewnętrznego	5

1.12.	Sterowanie oświetleniem	6

1.13.	Układanie kabli	6

1.14.	Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa	6

1.15.	Uwagi końcowe dotyczące instalacji elektrycznych	7

II. WYKONYWANIE ROBÓT	8

III. KONTROLE I PRÓBY	10

IV. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ	12

V.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	14

# I.  OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
		- uzgodnienia z Inwestorem,

- podkładów architektonicznych,

- wytycznych branżowych,

- warunków technicznych realizacji wydanych przez ZDiZ 27.06.2016r,

- uzgodnień z gestorami sieci,
- planu zagospodarowania terenu.

## Nazwa i kody wg CPV

45311000-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 	Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45314310-7	Układanie kabli

31321000-2	Linie energetyczne

31527200-8	Oświetlenie zewnętrzne

31527210-1	Latarnie

34928530-2	Latarnie uliczne

34928500-3	Oświetleniowy sprzęt uliczny

## Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczące zakresu opracowania zawarte są w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z późniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 – Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2011 nr 189 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

## Normy

Instalacje muszą spełniać wymagania norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne,

- PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej,

- PN-EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO),

- PN-IEC 60364-7-710:2002 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne,

- PN-EN 13201-2:2016-03 – Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne,

- PN-EN 13201-4:2016-03 – Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia,

- N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym,

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja budowy sieci zewnętrznego oświetlenia parkingu  i terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Azaliową i ul. Kalinową w Gdańsku.

Projekt budowy oświetlenia opracowano na podstawie warunków technicznych projektowania oświetlenia nr UE/33/2016/BZ wydanych przez ZDiZ w Gdańsku dnia 27.06.2016. Wybudowane oświetlenie będzie mogło być przyłączone do sieci oświetleniowej Miasta Gdańska po przekazaniu terenu będącego obecnie własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Gdańsk (ul. Szczęśliwa 46) do Miasta Gdańska i przekazany w użytkowanie do ZDIZ w Gdańsku.

## Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie oświetlenia parkingu i terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Azaliową i ul. Kalinową w Gdańsku.

## Standard wykonania robót

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr UE/33/2016/BZ z dnia 27.06.2016r. wydanymi przez ZDiZ w Gdańsku.

## Zasilanie oświetlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/33/2016/BZ wydanymi przez ZDiZ w Gdańsku dnia 27.06.2016 r. zasilanie oświetlenia parkingu i terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Azaliową i ul. Kalinową przewidziano z istniejącego słupa oświetleniowego nr 3/1 znajdującego się na ul. Azaliowej. Słup nr 3/1 zasilany jest z istniejącej szafki oświetleniowej SOU-221 zlokalizowanej na ul. Azaliowej na wysokości ul. Irysowej, obok stacji transformatorowej. Z istniejącego słupa oświetleniowego nr 3/1 należy wyprowadzić kabel zasilający typu YAKXS4x25 do projektowanych słupów oświetleniowych.

Prace wykonywać w wykopie otwartym za wyjątkiem odcinka pod jezdnią i chodnikami ul.Azaliowej, które należy wykonać metodą bezwykopową.

## Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko

Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do stanu pierwotnego trawników itp.) oraz z obowiązującymi przepisami BHP. Przy zbliżeniach do drzew mniejszych niż 3 m, jednak nie mniejszych niż 2m, zastosowany będzie przecisk mechaniczny pod systemem korzeniowym drzew i krzewów.

W czasie prac w pobliżu drzew należy wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w systemie korzeniowy:

-	wykop wykonywać ręcznie,

-	nie przecinać grubych korzeni o średnicy powyżej 2 cm,

-	osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub matą słomianą,

-	cieniować wykop w przypadku wykonywania robót w dni słoneczne,

-	w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego (przecięcia korzenia lub kilku o śr. powyżej 3 cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to należy niezwłocznie zgłosić do ZDiZ w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania z uszkodzonym drzewem.

## Oprawy i słupy oświetlenia zewnętrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/33/2016/BZ projektuje się okrągłe słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o min. 80m grubości ocynku, malowane na kolor RAL 7016 o grubości ścianki minimum 4mm, spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową posadowione na prefabrykowanym fundamencie. Wysokość słupa 5m. Podstawy słupów do wysokości 30cm pomalować farbą antykorozyjną polimerową. W przypadku słupów umieszczonych przy skarpie grunt wokół słupa zabezpieczyć na długości 1,5m płytami ażurowymi. Na słupy nanieść oznaczenia wg projektu. Na słupach zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe. Źródłem światła będą 24xLED o łącznej mocy 40W i barwie 3500K. Oprawa w obudowie z aluminium z kloszem PC i odbłyśnikiem aluminiowym ze źródłem światła o trwałości 100000 godzin przy zachowaniu 90% strumienia świetlnego (dopuszczalny spadek strumienia LLMF=0,9) o stopniu szczelności IP66, stopniu ochrony IK10 w II klasie izolacji, z możliwością regulacji strumienia świetlnego. Oprawa z redukcją mocy i sterownikiem redukcji mocy.

## Sieci oświetlenia zewnętrznego

Schemat oświetlenia z doborem opraw oświetleniowych pokazano na rysunkach. Instalacje wykonywać kablami YAKXS 4x25 układanymi zgodnie z normą N-SEP 004. Na kablu oświetleniowym w odstępach 10m mocować opaski opisowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: „OŚWIETLENIE”, „ZDiZ”, „typ i przekrój kabla”, „rok budowy”. Wzdłuż kabla należy prowadzić bednarkę FeZn30x4 do której podłączyć należy każdy ze słupów. Wszystkie odcinki bednarki przyłączone zostaną do szyny uziemiającej zlokalizowanej przy szafce oświetleniowej. Każdy słup należy uziemić. Bednarkę podłączyć do zacisku PEN tabliczki słupowej lub zacisku w słupie a następnie linką LgY 10 do tabliczek bezpiecznikowych (we wnęce słupa oświetleniowego). Zaciski śrubowe powinny być dostępne z wnęki słupowej. Połączenia w ziemi spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie większa niż 10Ω.

Przewiduje się ułożenie trzech, trójfazowych obwodów oświetleniowych.

Średnie natężenie oświetlenia wynosi 10lx. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjęto klasę oświetlenia S3. Minimalne wymagane średnie natężenie oświetlenia wynosi 7,5lx. Wymagania te są spełnione.

## Sterowanie oświetleniem

Oświetlenie będzie zasilane i sterowane (system ster. ośw. CPAnet) z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego nr SOU-221 zlokalizowanej przy ul. Azaliowej (za stacją transf. T-16599 „Osiedle Jaśminowe”). Zastosowane oprawy należy wyposażyć w statecznik elektroniczny z zaprogramowaną redukcją mocy opraw (Pr=0,55;Ps=22W) w oprawie w godzinach 2300 – 500.

## Układanie kabli

Kable należy układać na głębokości 70cm na wyrównanym dnie wykopu jeżeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu należy na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku o grubości co najmniej 10cm. W gruncie niepiaszczystym nie wolno również zasypywać kabla bezpośrednio tym gruntem.

Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. Tak przysypany kabel powinien być przykryty folią w kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm, a szerokość powinna być taka, aby przykrywała kable, a jednocześnie nie mniejsza niż 20cm.

W miejscach skrzyżowań z instalacjami podziemnymi oraz przy przejściu pod placami utwardzonymi stosować rury osłonowe do kabli typu DVK firmy AROT. Na łukach kable układać z zachowaniem normatywnych promieni gięcia.

Połączenie istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Azaliowej nr 3/1 z projektowanym słupem 3.1/1 pod drogą wykonać metodą przecisku sterowanego.

## Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:

- szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania z zastosowaniem wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla obwodów odbiorczych szafki oświetleniowej.

- szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania z zastosowaniem wkładek topikowych dla szafki pomiarowej i oświetleniowej.

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiaru izolacji przewodów. Rezystancja izolacji przewodów powinna być większa od 1MΩ.

Barwa izolacji żył kabli i przewodów powinna być następująca :

przewody fazowe - barwa czarna lub brązowa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa żółto–zielona.

## Uwagi końcowe dotyczące instalacji elektrycznych

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania

i eksploatacji urządzeń elektrycznych w szczególności przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robót przestrzegać zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej potwierdzone protokółami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawność wykonania instalacji należy potwierdzić po zakończeniu robót pomiarami izolacji, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonać pomiary zagęszczenia gruntu do poziomu Is >0,97 oraz pomiary fotometryczne przed redukcją mocy i po redukcji mocy opraw (wg wytycznych ZDiZ do projektowania).

# II. WYKONYWANIE ROBÓT

Trasowanie

Trasowanie należy wykonywać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa  instalacji powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i mocowania osprzętu powinny być zamocowane do podłoża w sposób pewny i trwały.

Układanie przewodów

Należy stosować przewody instalacyjne kabelkowe w izolacji polwinitowej o napięciu znamionowym izolacji 750 V. Instalacje należy układać po wcześniej przygotowanych trasach kablowych. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;  pozostałe przewody prowadzić obok puszki.

Przed tynkowaniem bruzd z przewodami końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed  zatynkowaniem.

Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać  w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

Montaż urządzeń i osprzętu

Należy zapewnić trwałe, bezpieczne mocowanie i osadzanie urządzeń i osprzętu. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzane w podłożu, przyspawane do konstrukcji obiektu, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Przy montażu urządzeń przestrzegać zaleceń montażowych producentów urządzeń zawartych w dokumentacjach DTR.

Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.

Rozdzielnice

Rozdzielnicę zainstalować na konstrukcji wsporczej odpowiednich do wielkości rozdzielnicy i umożliwiających wprowadzenie do nich przewodów zasilających i odbiorczych.

Rozdzielnice wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową opracowywaną przez wykonawcę rozdzielnic na podstawie rysunków niniejszej dokumentacji projektowej i zamontować na wcześniej przygotowanym podłożu zgodnie z jej zaleceniami.

Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać instrukcje:

- sposobu zamocowania rozdzielnicy

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej

- podłączenie do rozdzielnic kabli i przewodów instalacji odbiorczych

Elementy w rozdzielnicy należy opisać zgodnie ze schematem, a schemat należy wkleić na wewnętrzną stronę drzwi rozdzielnicy.

Demontaż istniejącej sieci

Wykonawca robót winien przed przystąpieniem do demontażu uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac u właściciela sieci. Wszelkie prace na styku demontowanej sieci z czynną siecią prowadzić w porozumieniu z odpowiednim inspektorem. Prace wykonać zgodnie z zasadami BHP.

# III. KONTROLE I PRÓBY

PRÓBY MONTAŻOWE

Sprawdzenie ciągłości żył obwodów zasilających i sterowniczych

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów pomiarowych o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz  poszczególne żyły fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji żył obwodów zasilających i sterowniczych

Pomiar obwodów zasilających wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu 1000V a przewodów sterowniczych megaomomierza o napięciu 500V, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.

Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem ochronnym nie może być mniejsza od 1 MΩ dla instalacji do 500 V włącznie.

- pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.

- z pomiarów sporządzić protokoły.

Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny być kompletnie zmontowane i wyposażony w aparaturę. Wytwórca powinien dostarczyć protokół prób fabrycznych.

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy rozdzielnice są wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, w zakresie, który można stwierdzić bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.

Sprawdzeniem należy objąć:

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych oraz podłączenia kabla zasilającego i przewodów odpływowych,

- jakość i estetykę wykonania konstrukcji

- stan powłok antykorozyjnych

- zgodność schematów rozdzielnicy i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym.

Po zainstalowaniu rozdzielnicy należy sprawdzić:

- stan ogólny rozdzielnicy

- warunki pracy w miejscu zainstalowania

- prawidłowe działanie aparatów.

- ze sprawdzenia sporządzić protokoły.

Ciągłość połączeń układów ochronnych

Elementy konstrukcji i osłon powinny być trwale połączone z przewodem uziemiającym.

Po wykonaniu oględzin należy wykonać pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych

Z pomiarów sporządzić protokoły.

Próby i pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej należy przeprowadzić:

- oględziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład

- pomiary impedancji pętli zwarciowych poszczególnych obwodów oraz samoczynnego wyłączania zasilania

- pomiary działania wyłączników różnicowo-prądowych

- pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.

- z pomiarów sporządzić protokoły.

WYTYCZENIE GEODEZYJNE

Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

RUCH PRÓBNY

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

- przeprowadzić kontrolę danych znamionowych urządzeń podłączonych na stałe do instalacji z danymi projektowymi;

- przeprowadzić kontrolę prawidłowości pracy urządzeń podłączonych na stałe do instalacji;

- wykonać pomiary poboru prądu urządzenia pod kątem zgodności z danymi podanymi przez producenta,

- pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione.

- z pomiarów sporządzić protokoły.

ZGŁOSZENIE DO ODBIORU

Po pozytywnym zakończeniu prac rozruchowych należy zgłosić instalację zamawiającemu do odbioru.

Spełnione muszą być m.in. następujące wymagania przed odbiorowe:

- Instalacja i wszystkie komponenty muszą być czyste.

- Dostępne muszą być wszystkie wymagane protokoły, certyfikaty, itp.

- Mechaniczne i elektryczne urządzenia systemu muszą być kompletnie zainstalowane i gotowe do obsługi w nienaruszonym stanie.

- Rysunki powykonawcze, instrukcje obsługi i utrzymania w ruchu, itp. muszą być przekazane Zamawiającemu.

ZAŁĄCZENIE SIECI POD NAPIĘCIE

Załączenie przebudowywanego odcinka sieci może nastąpić po uzyskaniu akceptacji RD w Gdańsku.

# IV. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY PARKOWEJ

- Materiał korpusu – Odlew aluminium,

- Materiał klosza – PMMA,

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK06,

- Materiał odbłyśnika – aluminium tłoczone i polerowane,

- Oporność aerodynamiczna (CxS) – 0.124m²,

- Waga – 15,5 kg,

- Kolor – RAL 7016,

- Szczelność komory optycznej – IP66,

- Szczelność komory elektrycznej – IP66,

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

- Źródło światła – 24xLED o łącznej mocy 40W,

- Strumień świetlny 4700lm,

- Barwa światła 3500K,

- Trwałość 100000h przy zachowaniu 90% strumienia świetlnego,

- Skuteczność świetlna 117,5 lm/W,

- Klasa ochronności elektrycznej: II,

- Oprawa ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną redukcją mocy w godz. 2300-500,

- Oprawa posiada system oddychania zapobiegający zasysaniu powietrza z otoczenia,

- Oprawa posiada deklarację zgodności WE,

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych,

- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.

Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.

- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż 5% w stosunku do podanych:

# V.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

W istniejącym słupie nr 3/1 wymienić tabliczkę zaciskowo-bezpiecznikową pojedynczą na podziałową.