AKTULANY NA DZIEŃ 01.08.2024 r.

Załącznik nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

| Zadanie: | DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM/URUCHOMIENIEM 1 SZTUKI TERENOWEJ STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | RZ.271.33.2024 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Marka i typ oferowanej przez Wykonawcę stacji ładowania (należy podać):

| Producent stacji ładowania: |  |
| --- | --- |
| Typ: |  |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

Uwaga!

Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie spełnienia przez oferowaną stację ładowania autobusów elektrycznych wymogów określonych przez Zamawiającego wypełnił odpowiednio kolumnę nr 4 i 5 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w tabeli tj.

- Wykonawca wypełnia tabelę w zakresie kolumny nr 4 i 5 w miejscach oznaczonych białym wypełnieniem. Pola z szarym wypełnieniem Wykonawca pozostawia puste;

- kolumnę nr 4  Wykonawca wypełnia poprzez wstawienie w danej pozycji treści „TAK” lub „NIE”;

- kolumnę nr 5 Wykonawca wypełnia poprzez opisanie, podanie wymaganych danych                       w poszczególnych pozycjach w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa | Wymagania | Wypełnia Wykonawca (należy wypełnić tylko pola w zakresie kolumny 4 i 5 z białym wypełnieniem) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spełnia TAK/NIE Należy wstawić właściwe. Jeśli spełnia wstawić „TAK”, jeśli nie spełnia wstawić „NIE” | Oferowane przez Wykonawcę parametry, cechy funkcjonalność oferowanego autobusu (opisać, podać- w zakresie wskazanym przez Zamawiającego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Terenowa stacja ładowania – opis i wymagania ogólne | 1. Zamówienie obejmuje wyprodukowanie, dostarczenie, posadowienie terenowej ładowarki stacjonarnej na przygotowanych przez Zamawiającego fundamentach we wskazanej lokalizacji na terenie miasta Jelenia Góra tj.: na pętli autobusowej przy ulicy J. Kiepury – 1 szt. ładowarki jednostanowiskowej o mocy wyjściowej 150 kW z możliwością pracy w trybie 1 x 150 kW, |  |  |
|  |  | 2. Po stronie Wykonawcy jest montaż urządzenia oraz dokumentacja UDT, dokumentacja ładowarki (opis techniczny) oraz dokumentacja techniczno – ruchowa. |  |  |
|  |  | 3. Terenowa, stacjonarna stacja ładowania (1 szt.) dla autobusów z napędem elektrycznym musi spełniać poniższe warunki ogólne: |  |  |
|  |  | - zabudowa stacji pozwalająca na obsługę jednego stanowiska (możliwość ładowania jednego autobusu), |  |  |
|  |  | - graniczne wymiary ładowarki związane z planowanym posadowieniem ich na wydzielonych miejscach w danej lokalizacji wynosić powinny odpowiednio: |  |  |
|  |  | - długość stacji ładowania: max 1500mm, |  | Wskazać dł. stacji ładowania …... |
|  |  | - szerokość stacji ładowania: max 1000 mm, |  | Wskazać szer. stacji ładowania …... |
|  |  | - maksymalna waga do 550 kg. |  | Wskazać wagę urządzenia …........ |
|  |  | - konstrukcja oraz sposób mocowania ładowarki do fundamentu musi zapewniać jej stabilność, |  |  |
|  |  | - wyposażona w gniazdo odkładcze dla pojedynczego przewodu ładowania, |  |  |
|  |  | - zapewniony odpowiedni dostęp w celu wykonania napraw i konserwacji urządzenia, |  |  |
|  |  | - konstrukcja powinna uniemożliwiać ingerencję osób przypadkowych w tym uniemożliwić otwarcie obudowy bez specjalistycznych narzędzi oraz być odporna na próby dokonania aktów wandalizmu, a w przypadku ich zaistnienia, ułatwiać usunięcie ich skutków, |  |  |
|  |  | - konstrukcja musi zapewniać wysoką odporność na korozję – elementy metalowe muszą być ocynkowane lub galwanizowane dodatkowo malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej - kolorystyka malowania stacjonarnej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym będzie określona w palecie kolorów RAL i uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  | Opisać zastosowaną konstrukcję zapewniającą wysoką odporność na korozję….......... |
|  |  | 4. Wykonawca zaprojektuje i wykona urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1316 z późn. zm.). Urządzenie musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility). |  |  |
|  |  | 5. Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką i przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto wymagane jest aby oferowana ładowarka posiadała oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. |  |  |
|  |  | 6. Stacja ładowania znajdująca się we wskazanej lokalizacji musi być wyposażona w moduł umożliwiający komunikację z systemem zarządzania oraz infrastrukturą sieciową Operatora poprzez interfejs GSM z możliwością pracy w prywatnym APN (np. poprzez wyposażenie jej w odpowiedni router). Po stronie Operatora są koszty komunikacji poprzez GSM. Podstawowym interfejsem komunikacyjnym jest GSM. |  |  |
|  |  | 7. Stacja ładowania musi posiadać możliwość zdalnych aktualizacji, diagnozowania i zdalnego serwisowania. |  |  |
|  |  | 8. Dźwięki emitowane przez urządzenie (nie wyższe niż 60dB) nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym. |  |  |
|  |  | 9. Stacja ładowania ma posiadać wysoki stopień uniwersalności i nie może ograniczać się do ładowania wyłącznie wybranej grupy/modelu/producenta autobusów elektrycznych. Na dzień dostawy stacja ładowania musi spełniać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, standardy, normy w zakresie ładowania autobusów elektrycznych, interfejsów, połączenia i komunikacji stacji ładowania z autobusem oraz bezpieczeństwa. Konsultacje, ustalenia techniczne oraz ryzyka z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy. |  |  |
|  |  | 10. Dostarczana stacja ma charakteryzować się wysokim stopniem bezpieczeństwa, wysoką sprawnością i bezawaryjnością, możliwością nieprzerwanej pracy w warunkach środowiskowych i klimatycznych dla miasta Jeleniej Góry, minimalną emisją zakłóceń elektromagnetycznych, brakiem niekorzystnego oddziaływania na sieć zasilającą oraz zautomatyzowaną obsługą (bez zbędnej ingerencji obsługi lub kierowcy pojazdu). |  |  |
|  |  | 11. Obsługa stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym musi zapewniać możliwie maksymalną ergonomię oraz łatwość i bezpieczeństwo obsługi urządzenia. Dotyczy to także wszystkich elementów związanych z obsługą stacji. |  |  |
|  |  | 12. Po dokonaniu montażu ładowarki Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania stosownego podłączenia do sieci zasilającej oraz wykonania wymaganych pomiarów rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej. |  |  |
|  |  | 13. Stacja ładowania autobusów z napędem elektrycznym musi posiadać wszystkie wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności, w tym sporządzenie wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez UDT badań, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy o elektromobilności oraz złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT aż do każdorazowego uzyskania pozytywnego wyniku badania. |  |  |
|  |  | 14. Zamawiający wymaga, aby dla terenowej stacji ładowania, Wykonawca zapewnił poniższe czasy reakcji na usuwanie usterek i awarii oraz jej naprawy od chwili zgłoszenia dla poszczególnych zdarzeń: w godz. 7:00-16:00 w dni powszednie – rozpoczęcie naprawy ładowarki do jednej godziny; oczekiwana naprawa – usunięcie usterki w czasie do 24 godzin od powiadomienia; w przypadku awarii poważnej (brak możliwości naprawy w ciągu 48 godzin) – ostateczna naprawa i uruchomienie ładowarki w terminie do 72 godzin od powiadomienia. W przypadku nie wykonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy ładowarkę zastępczą o nie gorszych parametrach. W pozostałych godzinach i w sobotę, niedzielę i święta terminy reakcji serwisu liczą się od godz. 7:00 najbliższego dnia roboczego. |  |  |
| 2. | Terenowa stacja ładowania – wymagania szczegółowe | 1. Terenowa stacja ładowania ma posiadać konstrukcję wolnostojącego, autonomicznego urządzenia. |  |  |
|  |  | 2. Konstrukcja terenowej stacji ładowania oraz wszystkie elementy przewodzące muszą być uziemione. |  |  |
|  |  | 3. Terenowa stacja ładowania musi zapewniać stopień ochronny minimum IP54 oraz IK10 według PN-EN 61851-23 lub równoważnej oraz IK8 dla wyświetlacza. Dopuszczalne IP23 dla układu chłodzenia (radiatorów). |  | Wskazać stopnie ochrony przez oferowaną stacje ładowania według PN-EN 61851-23 lub równoważnej …........ |
|  |  | 4. Zakres temperatury zewnętrznej: od -25°C do +40°C. |  |  |
|  |  | 5. Terenowa stacja ładowania musi posiadać układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia. |  |  |
|  |  | 6. Terenowa stacja ładowania wyposażona w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny i zdalny odczyt zużycia energii dla całej stacji ładowania. |  |  |
|  |  | 7. Terenowa stacja ładowania musi umożliwiać pomiar rzeczywistej energii wyjściowej, zużytej bezpośrednio do ładowania autobusu oraz musi umożliwiać całościowy pomiar energii wejściowej, pobranej przez stację do ładowania. |  |  |
|  |  | 8. Napięcie na wyjściu złącza ładowania powinno pojawić się dopiero po poprawnym podłączeniu i komunikacji autobusu ze stacją ładowania |  |  |
|  |  | 9. Po podłączeniu autobusu do stacji ładowania uruchomienie procesu ładowania musi odbywać się samoczynnie bez konieczności ingerencji użytkownika/kierowcy autobusu w stację ładowania. |  |  |
|  |  | 10. Terenowa stacja ładowania musi być wyposażona w przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania do pojazdu. Wykonawca przewidzi i uzgodni z Zamawiającym lokalizację wyłączników bezpieczeństwa tzw. grzybków odcinających obwody zasilające w energię elektryczną. |  |  |
|  |  | 11. Terenowa stacja ładowania ma posiadać konstrukcję modułową. |  |  |
|  |  | 12. Terenowa stacja ładowania musi posiadać deklarację zgodności producenta, poświadczającą: |  |  |
|  |  | a) kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność) lub równoważną, |  | Opisać kompatybilność elektromagnetyczną …....... |
|  |  | b) zgodność z dyrektywą nisko-napięciową. |  |  |
|  |  | 13. Komunikacja pomiędzy terenową stacją ładowania i autobusem musi odbywać się zgodnie ze standardami IEC 61851-1/23 / ISO15118 Ed1 lub równoważną. |  | Wskazać standard komunikacji …...... |
|  |  | 14. Terenowa stacja ładowania będzie posiadać podświetlenie umożliwiające korzystanie z niej w godzinach wieczornych, nocnych i porannych. |  |  |
|  |  | 15. Terenowa stacja ładowania musi być wyposażona w wizualną sygnalizację LED informującą o stanie ładowania (co najmniej o trwającym procesie ładowania, ewentualnych awariach, gotowości do podjęcia ładowania): |  |  |
|  |  | a) niebieski – ładowanie w toku, |  |  |
|  |  | b) zielona – gotowość stanowiska do podjęcia ładowania, |  |  |
|  |  | c) czerwona – awaria stanowiska ładowania). |  |  |
|  |  | 16. Terenowa stacja ładowania musi posiadać wbudowany moduł łączności GSM. |  |  |
|  |  | 17. Terenowa stacja ładowania musi być wyposażona w kontrolę rezystancji izolacji (IMD). |  |  |
|  |  | 18. Terenowa stacja ładowania musi być wyposażona w interfejs ładowania CCS 2.0. (Combo2, Type2/Mode4) zgodnie z IEC 62196-3 lub równoważną. |  |  |
|  |  | 19. Terenowa stacja ładowania musi być wyposażona w jeden osobny przewód o dł. 6-7 m zakończony wtykiem CCS typu 2. |  | Wskazać długość przewodu…... |
|  |  | 20. Wyprowadzenie przewodu (prawa bądź lewa strona) z terenowej stacji ładowania zostanie uzgodnione szczegółowo po podpisaniu umowy. Do ładowarki dostarczony zostanie dodatkowo jeden kompletny przewód zapasowy wraz z wtyczką. |  |  |
|  |  | 21. Stacja ładowania musi być wyposażona w rozwiązanie zarządzające okablowaniem, pozwalające na odłożenie/owinięcie kabla tak aby po zakończeniu ładowania autobusu nie leżał na gruncie. |  |  |
|  |  | 22. Stacja ładowania pojazdów objęta przedmiotowym zamówieniem ma być zgodna z protokołem OCPP 1.6 (JSON) lub równoważnym – Zamawiający oświadcza, że posiada system zarządzania ładowarkami pod nazwą EOS (Ekoenergetyka OCPP System) firmy Ekoenergetyka-Polska S.A, który ma możliwość podłączenia/włączenia do systemu innych stacji (dowolnego producenta) zgodnych z protokołami OCPP wersja minimum 1.6 (JSON) lub równoważna |  |  |
| 3. | Terenowa stacja ładowania – parametry elektryczne i wymagania w tym zakresie | 1. Sprawność energetyczna na poziomie minimum 94%. |  | Wskazać sprawność energetyczną …........... |
|  |  | 2. Napięcie wyjściowe terenowej stacji ładowania:150-1000V DC. |  | Wskazać napięcie wyjściowe …........ |
|  |  | 3.Zapewniona izolacja galwaniczna na poziomie min. 2,5kV. |  | Wskazać poziom izolacji galwanicznej …........ |
|  |  | 4. Współczynnik mocy większy bądź równy 0,98. |  | Wskazać Współczynnik mocy …....... |
|  |  | 5. Współczynnik zawartości harmonicznych THDi ≤ 5%. |  | Wskazać współczynnik zawartości harmonicznych THDi …......... |
|  |  | 6. Długość złącza DC: 6 - 7 m. |  | Wskazać długość złącza …......... |
|  |  | 7. Moc wyjściowa terenowej stacji ładowania nie mniejsza niż: 150 kW (1x150 kW). |  | Wskazać moc wyjściową stacji ładowania …................ |
|  |  | 8. Napięcie zasilania dla terenowej stacji ładowania: 3x400V AC, 50Hz. |  |  |
|  |  | 9. Maksymalny prąd ładowania 250A. |  |  |
|  |  | 10. Układ sieci TN-S / zgodnie z normą PN EN 50160 lub równoważną |  | Wskazać zgodność z wymaganą normą …......... |
|  |  | 11. Stacjonarne urządzenie terenowe musi mieć możliwość rozbudowy mocy do 180 kW. |  |  |
|  |  | 12. Stanowisko terenowego ładowania będzie posiadało tryby pracy z nominalną – pełną mocą ładowania o wielkości nie większej niż 150 kW dla lokalizacji na pętli autobusowej przy ulicy J. Kiepury. |  |  |
|  |  | 13.Znamionowa moc terenowej stacji ładowania powinna być uzyskana przy napięciu wyjściowym 600V DC. |  |  |
|  |  | 14. Współczynnik mocy musi być większy bądź równy 0,98 oraz THDi (Total Harmonic Distortion – Current) mniejsze bądź równe 5% dla mocy znamionowej ładowarki, |  | Wskazać współczynnik mocy oraz THDi …....... |
|  |  | 15. Urządzenie terenowe musi umożliwiać ładowanie prądem stałym w trybach: CC (Constant Current), CV (Constant Voltage). |  |  |
|  |  | 16. Pole odpływowe dla przyłączenia terenowej stacji ładowania w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej wykonanej przez Zamawiającego aktualnie zabezpieczone jest rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką 250A, tym samym oferowana ładowarka terenowa powinna spełniać wymagania pod względem koordynacji działania zabezpieczeń nadprądowych instalacji elektrycznej. Ponadto, instalacja elektryczna musi być zabezpieczona przed czynnikami środowiskowymi, a ładowarka musi być wyposażona w układ kontroli rezystancji izolacji obwodów wyjściowych. Terenowa stacja ładowania musi zapewniać możliwość ładowania ciągłego przy warunkach granicznych (maksymalna moc wejściowa, maksymalny prąd wyjściowego) z wyłączeniem czasu na prace serwisowe.” |  |  |
| 4. | Instruktaż | 1.Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi w siedzibie Operatora instruktaż. Szczegóły instruktażu dla pracowników zajmujących się eksploatacją stacji zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy. |  |  |
|  |  | 2. Zamawiający wymaga, aby instruktaż odbył się w zakresie serwisu i obsługi urządzenia – maksymalnie dla 4 osób. Łączny czas szkoleń nie może przekroczyć 5 godzin. |  |  |
|  |  | 3. Wykonawca, przeprowadzi instruktaż we własnym zakresie w siedzibie Operatora w formie stacjonarnej. Szczegółowy zakres, plan oraz termin instruktażu, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym/Operatorem z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator zobowiązuje się zapewnić na potrzeby przeprowadzenia instruktażu sprzęt tj. komputer z dostępem do internetu oraz aktualną przeglądarkę internetową. Wykonawca zapewni inne materiały, ewentualne publikacje czy instrukcje (jeśli będzie taka konieczność). |  |  |
|  |  | 4. Po zakończeniu instruktażu personel Operatora będzie w stanie określić zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia napraw, a także wprowadzania zmian i korekt. |  |  |
| 5. | Serwis pogwarancyjny i części zamienne | 1. Wykonawca zagwarantuje dostawę części zamiennych przez okres 7 lat od upływu terminu gwarancji. |  |  |
|  |  | 2. Zamawiający wymaga aby po zakończeniu okresu gwarancji w ciągu 7 kolejnych lat Wykonawca świadczył usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza przeszkolenie pracowników Operatora przez Wykonawcę w zakresie pozwalającym na wykonywanie wszystkich czynności serwisowych w okresie pogwarancyjnym. |  |  |