Załącznik nr 2.3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis i konserwacja instalacji przeciwpożarowych SSP i DSO, zainstalowanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

wg zadań 1-10

Zadanie 3

Serwis i konserwacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) zainstalowanego w budynkach Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych: Hala im. Z. Niedzieli, Pływalnia H2O wraz z Budynkiem Administracyjno-Biurowym przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

Zakres czynności serwisowych:

- Wymagania dla Wykonawcy:

Z uwagi na charakter obiektu, oraz konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu, także w trakcie przeprowadzanych tam imprez masowych, konserwację systemów bezpieczeństwa obiektu może prowadzić dysponująca niezbędnymi uprawnieniami firma instalatorska, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do prowadzenia skutecznych prac serwisowych. Powinna być autoryzowana przez producenta urządzeń, jak również posiadać wszystkie wymagane, udokumentowane kwalifikacje krajowe, m. in.:

- Koncesję MSWiA w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych.

- certyfikat szkolenia w zakresie programowania i konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych APS-Aprosys firmy G+M elektronik AG.

Wykonawca w oferowaną cenę musi wkalkulować całkowity nakład pracy, dojazd do obiektu, koszty pracownicze, koszty narzędzi, jak również koszt materiałów eksploatacyjnych, za które przyjmuje się 
w szczególności: papier, tusz lub taśma do drukarek, smary, oleje, płyny, środki stałe i płynne do konserwacji 
i czyszczenia, śruby, nakrętki i inne materiały pomocnicze.

- Zestawienie urządzeń:

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO APS-APROSYS, firmy G+M elektronik AG składający się z następujących elementów:

- Centrala systemu nagłośnienia APS-APROSYS z kontrolerem APS-178.1-16 – 1 kpl.

- Wzmacniacze mocy Dynacord (podstawowe i rezerwowe) – 12 szt.

- Zasilanie rezerwowe (zespół akumulatorów) – 1 kpl.

- Linie głośnikowe - 16 linii

- Głośniki systemu DSO -  99 szt.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), normami PN-E-08350-14: 2002 i PN-EN 60849 oraz wytycznymi producenta.

- Wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych wynikających z instrukcji obsługi urządzeń wchodzących w skład systemów.

- Wszystkie funkcje centrali należy badać manualnie.

- Podczas przeglądów Wykonawca powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu.

- Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być odnotowane w książce eksploatacji 
i niezwłocznie usunięte.

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi opinię techniczną, zawierającą co najmniej:

a) opis i przyczynę usterki,

b) kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych

c) przewidywany termin naprawy.

Wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń Wykonawca wykona bezpłatnie.

- Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Wykonawca powinien być do dyspozycji na wezwanie Użytkownika instalacji DSO w wypadku sygnalizowania uszkodzeń.

- Harmonogram przeglądów technicznych

Przeprowadzenie dwóch półrocznych przeglądów serwisowych polegających na kompleksowej kontroli wszystkich elementów DSO zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik nr 3, zad 3).

- Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług dla Zadania

- Podczas półrocznego przeglądu serwisowego DSO Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
co najmniej następujących czynności:

- kontrola stanu centrali DSO

- weryfikacja przyczyn wyświetlania komunikatów uszkodzeń w centrali

- weryfikacja przyczyn wyświetlania komunikatów alarmowych centrali

- regulacja parametrów poszczególnych wzmacniaczy

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania głośników oraz pulpitów sterowniczych

- próbne wprowadzenie systemu w stan alarmu oraz weryfikacja jego działania i współpracy 
z urządzeniami zewnętrznymi w stanie alarmu oraz awarii

- kalibracja poszczególnych linii głośnikowych

- sprawdzenie oraz pomiary parametrów elektrycznych zasilaczy awaryjnych systemu

- sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i podjęcie niezbędnych działań, w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji;

- spowodowanie zadziałania, co najmniej jednej linii głośnikowej w każdej strefie, w celu sprawdzenia, czy system DSO prawidłowo odbiera i reaguje na określone sygnały z centrali CSP, emituje komunikaty słowne generowane automatyczne i ręcznie;

- sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzeń centrali DSO funkcjonuje prawidłowo;

- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych

- przy użyciu odkurzacza oczyszczenie wlotów powietrza z kurzu we wszystkich urządzeniach zainstalowanych w szafie Rack 19"

- Podczas rocznego przeglądu serwisowego DSO Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
co najmniej następujących czynności:

- Wszystkie czynności występujące w przeglądzie półrocznym (jak powyżej – punkty 1-13),

- Pomiary zrozumiałości mowy systemu DSO.