MK PILCH MATEUSZ PILCH

ul. Cechowa 4j/1

30-614 Kraków

600 298 419

biuro@mkpilch.pl

| INWESTOR: | WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYNY ul. Rakowicka 10 31-511 KRAKÓW |
| --- | --- |

| OBIEKT: | WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYNY ul. Rakowicka 10 31-511 KRAKÓW |
| --- | --- |

| TEMAT: | INSTALACJA WODY LODOWEJ |
| --- | --- |

| STADIUM: | PW |
| --- | --- |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | mgr inż. Mateusz PILCH Upr. Nr MAP/0433/POOS/09 |
| --- | --- |

| SPRAWDZAJĄCY: | Mgr inż. Katarzyna PILCH Upr. Nr MAP/0467/POOS/11 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI:

1. DANE OGÓLNE	2

1.1  Inwestor	2

1.2. Obiekt	2

1.3. Podstawa opracowania	2

1.4. Przedmiot opracowania	2

1.5. Założenia ogólne	2

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	2

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE AGREGATU WODY LODOWEJ	2

4. WYTYCZNE BRANŻOWE	4

5. SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW	4

6. UWAGI KOŃCOWE	4

SPIS RYSUNKÓW:

RYS - 01   Instalacja wody lodowej – rzut dachu

OPIS TECHNICZNY

# 1. DANE OGÓLNE

## 1.1  Inwestor

- WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYNY ul. Rakowicka 10 31-511 KRAKÓW

## 1.2. Obiekt

- WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYNY ul. Rakowicka 10 31-511 KRAKÓW

## 1.3. Podstawa opracowania

- umowa i ustalenia z Inwestorem,

- projekt architektoniczno - budowlany budynku,

- ocena stanu technicznego agregatu wody ziębniczej opracowana przez firmę Solland S.C.

- obowiązujące akty prawne.

## 1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany agregatu wody lodowej który obsługuje budynek sądu administracyjnego i zasila chłodnice w centralach wentylacyjnych oraz instalację klimakonwektorów w budynku.

## 1.5. Założenia ogólne

Na dachu obecny agregat wody lodowej wykazuje bardzo duży stan zużycia i nie spełnia już poprawnie swojej funkcji co zostało potwierdzone w wykonanej ekspertyzie, dlatego najkorzystniejszą opcją jest całkowita wymiana urządzenia na nowe.

# 2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Na dachu przewidziano agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 316kW o parametrach 6/12*C (glikol etylenowy 35%)  wyposażony w komplet automatyki i armatury regulacyjno-zabezpieczającej wraz z modułem hydraulicznym. Agregat został dobrany na temperaturę zewnętrzna +35*C, naczynie przeponowe wewnątrz agregatu, z zaworem bezpieczeństwa, pompa obiegowa podwójną z falownikiem, wyposażony w bramkę LON dla możliwości komunikacji z BMS budynku.

Agregat ma możliwość udostępniania danych takich jak temperatura zasilania i powrotu, stan pracy agregatu, pomp, zaworów, sprężarek, alarmy i awarie systemowe.

Należy przewidzieć wymianę całego glikolu w instalacji chłodniczej.

# 3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE AGREGATU WODY LODOWEJ

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem

Jednostka zewnętrzna do produkcji wody lodowej z hermetycznymi sprężarkami spiralnymi, czynnikiem chłodniczym R32, wentylatorami osiowymi, płytowym wymiennikiem ciepła, skraplaczem, elektronicznym zaworem rozprężnym.

Konstrukcja

Konstrukcja zaprojektowana specjalnie do instalacji na zewnątrz. Podstawa i rama z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Wszystkie części malowane proszkowo poliestrem dla zapewnienia całkowitej odporności na warunki atmosferyczne.

- Sprężarki przymocowane do ramy urządzenia za pomocą mocowań antywibracyjnych.

- Komora sprężarki oddzielona od sekcji wentylacyjnej.

- Komora sprężarki z dźwiękoszczelną obudową.

Sprężarki

Hermetyczne sprężarki spiralne w układzie tandemowym z podgrzewaczem miski olejowej, elektronicznym zabezpieczeniem przed przegrzaniem ze scentralizowanym ręcznym resetowaniem i dwubiegunowym silnikiem elektrycznym. Czynnik chłodniczy R32, GWP=675  lub podobne.

Minimalna ilość sprężarek : 4 szt (zaleca się 2 obiegi chłodnicze w agregacie).

Wymiennik strony instalacji

Lutowany płytowy wymiennik ciepła AISI 316. Wymiennik ciepła jest wyłożony z zewnątrz otuliną neoprenową o zamkniętych komórkach o grubości 9mm, aby zapobiec kondensacji, o przewodności cieplnej 0,33W/mK dla 0°C. Wymiennik ciepła jest wyposażony w czujnik przepływu do monitorowania prawidłowego przepływu wody podczas pracy urządzenia, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się lodu w środku; jeżeli nie zostanie wykryty przepływ, funkcja zabezpiecza przed zamarzaniem wody.

Wymiennik ciepła jest standardowo wyposażony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (po stronie wody) ( 4 bary).

Sekcja wentylatorów

Osiowe wentylatory elektryczne, o stopniu ochrony IP 54, z zewnętrznym wirnikiem i aluminiowymi łopatkami. Zamknięte w aerodynamicznych okapach z kratką bezpieczeństwa. Silnik elektryczny z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Silnik typu AC z falownikiem.

Tryb nocny

Funkcja trybu nocnego pozwala zmniejszyć moc akustyczną urządzenia, zmniejszając prędkość wentylatorów i liczbę aktywnych sprężarek.

Wersja

Certyfikat Eurovent, EER=2,85, SEER=5,08.

Moc chłodnicza: 				316kW

Regulacja wydajności chłodniczej		20-100%

Ciecz:						35% glikol etylenowy

Temperatura cieczy:				+6/+12oC

Temperatura otoczenia			+35oC

Eurovent					Tak

Czynnik chłodniczy:				R32

Parowacz:					Płytowy

Moduł hydrauliczny:				Tak

Układ pompowy:				Zabudowany

Pompa inwerterowa:				Tak

Wentylatory:					Osiowe

Ilość wentylatorów:				min 4

Długość:					max 3600mm (+/- 10%)

Szerokość:					max 2300mm (+/- 10%)

Wysokość:					max 2400mm(+/- 10%)

Masa operacyjna:				max 2500kg

EER w warunkach projektowych		2.77

# 4. WYTYCZNE BRANŻOWE

Instalacja elektryczna

Moc elektryczna agregatu wody lodowej U=400V,P=max 114kW, pompa 5,53 kW prąd nominalny 256A, a 496A to prąd rozruchowy. Należy przewidzieć w razie konieczności dostosowanie zasilania nowego agregatu do istniejącej instalacji budynkowej.

Branża konstrukcyjna

Przewidzieć ewentualne podwyższenie posadowienia o ok 20cm agregatu wody lodowej na dachu.

Branża automatyki

Należy przewidzieć automatykę nowego agregatu dostosowaną do istniejącej instalacji budynkowej.

Parametry do monitoringu agregatu: Temperatura zasilania, powrotu, ciśnienie, praca agregatu start/stop.

# 5. SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW

Agregat wody lodowej Q=316kW			– 1 szt.

Rury stalowe czarne ze szwem DN100		– 15mb

Izolacja przewodów DN100 gr 8cm			– 15mb

Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 		– 15mb

Osłona agregatu LxBxH=3.8x2.5x2.5m		– 1szt

# 6. UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić i uzgodnić wymiary.

W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z projektantem przed przystąpieniem do montażu.

Opracował:

mgr inż. Mateusz PILCH

MAP/0433/POOS/09