Załącznik nr 4

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 28:

1. Montaż systemu klimatyzacji typu Split, piętro 2 – pomieszczenie serwerowni:
	1. Serwerownia nr 272 split podstropowy o mocy chłodniczej 13,4-16kw – 3 sztuki
	2. Wymagana minimalna efektywność w trybie chłodzenia SEER: 6.1
	3. Klasa efektywności energetycznej: A++
	4. Minimalna nastawa chłodzenia 14st
	5. Urządzenie klimatyzacyjne przeznaczone do ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem
	6. Klimatyzacje pracują pod jednym sterownikiem ściennym
	7. Możliwość zdalnego sterowania i zażądania klimatyzacją
	8. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji układu klimatyzacji wraz z zakresem prac towarzyszącymi oraz zatwierdzenie DTR montowanego systemu. Zaproponowanie systemu trybu pracy klimatyzacji.
	9. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do najbliższych punktów kanalizacyjnych.
	10. Instalacja prowadzona w korytach PCV oraz w strefie sufitu podwieszanego, w szachtach instalacyjnych
	11. Montaż 3 tac pod klimatyzatory zabezpieczające pomieszczenie w przypadku awarii klimatyzacji i przelania się wody z tacki ociekowej. Odpływ grawitacyjnie.
	12. Utylizacja z wykreśleniem w CRO zainstalowanych klimatyzatorów.
	13. Likwidacja wentylacji z okna oraz wstawienie pakietu szyby lub inne wypełnię.
	14. Obklejenie szyb od wewnątrz matą typu Armaflex o grubości minimum 20mm
	15. Zasilanie urządzeń z punktu wskazanego przez Zamawiającego, montaż odpowiednich zabezpieczeń wg DTR urządzeń w rozdzielni elektrycznej
	16. Szacowana długość linii freonowej od agregatu do najdalszej jednostki: 20mb
	17. Wykonanie prac ogólnobudowlanych takich jak: wykonanie otworów przejściowych instalacji w stropach i ścianach, uzupełnienie ścian pianka lub zaprawą, szpachlowanie, malowanie, montaż rewizji
	18. Wykonanie niezbędnych przejść PPOŻ
	19. Serwis i konserwacja zgodnie z DTR urządzeń i wymagań producenta w czasie trwania gwarancji