|  |  | EGZ. NR: . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: ###### PROJEKT TECHNICZNY - TOM III C PRZEBUDOWA OTWORU W ŚCIANIE POMIĘDZY POMIESZCZENIEM 7/8C I 6C, PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA NR 6C |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA: ###### PRZEBUDOWY FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24 ABCDW POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C, A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C, WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: ###### BUDYNEK LABORATORYJNO - ADMINISTRACYJNY NR 24 ABCDW |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU: ###### ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock ###### Działka nr ewid. 17 w obrębie 257 - Gmina Otwock ###### Identyfikator działki: 141702_1.0257.17 ###### Kategoria: IX |  |  |  |
| INWESTOR: ###### Narodowe Centrum Badań Jądrowych ###### ul. Andrzeja Sołtana 7 ###### 05-400 Otwock |  |  |  |
| ELEMENTY PROJEKTU TECHNICZNEGO TOM IIIA - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 9C TOM IIIB - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 7/8C TOM IIIC – PRZEBUDOWA OTWORU W ŚCIANIE POMIĘDZY POMIESZCZENIEM 7/8C I 6C, PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA NR 6C TOM IIID - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C |  |  |  |
| AUTORZY PROJEKTU: |  |  |  |
| Projektant: mgr inż. Damian CYRTA |  |  |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kasprzak |  |  |  |
| Warszawa, 10.11.2022r. |  |  |  |

SPIS TREŚCI

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	3

A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	4

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.......................................6

1.	PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA	6

2.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	6

3.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

4.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

5.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

6.	ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC	8

7.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC	8

8.	OPINIA GEOTECHNICZNA	11

9.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	11

10.	ZALECENIA KOŃCOWE	12

11.	Nadzór techniczny nad robotami	12

12.	ANALIZA OBLICZENIOWA	12

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	13

Rys. 1 - Rzut fragmentu parteru i piętra (przebudowa stropów pomiędzy pomieszczeniami  6c, 7/8c, 9c, a 112c, 113c, 114c)

Rys. 2 – Przekrój B-B

Rys. 3 – Przebudowa i zabezpieczenie otworu w ścianie parteru pomiędzy pom. 6c, a 7/8c.

Rys. 4 – Projektowane wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem 6C.

Rys. 5 – Nadproże NS4.

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

OŚWIADCZAM, że projekt techniczny

PRZEBUDOWY OTWORU W ŚCIANIE POMIĘDZY POMIESZCZENIEM 7/8C I 6C,  PRZEBUDOWY FRAGMENTU STROPU   POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA NR 6C

we fragmencie skrzydła C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant mgr inż. Damian Cyrta | Upr. bud. nr MAZ/0003/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | KONSTRUKCJA |  |
| Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Kasprzak | Upr. bud. nr MAZ/0258/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | KONSTRUKCJA |  |
| DATA: 10.11.2022r. |  |  |  |

B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

II CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock a spółką cywilną: Studio Budowlane „UNITY” z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 2/66 w Warszawie.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placówki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):

- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania jest strop nad parterem (nad pomieszczeniem 6C) i ściana pomiędzy pomieszczeniem 7/8C i 6C, we fragmencie skrzydła C budynku nr 24 ABCDW na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Celem opracowania jest wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem 6C i wykonanie otworu technologicznego pomiędzy pomieszczeniem 7/8C i 6C.

Dopuszcza się etapowanie prac. Zaleca się wykonanie prac w 1 etapie.

# ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24 ABCDW pełni funkcję laboratoryjną wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla obsługi administracyjno-technicznej.

Projektowana przebudowa elementów konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
użytkowania budynku. Projektowany otwór technologiczny zostanie wykorzystany na budowę śluzy pomiędzy pomieszczeniami 7/8C i 6C. Wzmocnienie stropu pozwoli na zwiększenie dopuszczalnego obciążenia użytkowego do poziomu 4,5kN/m2.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w całości na działce własnej nr ew. 17  obrębie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku i nie zmieniają zagospodarowania działki, układu przestrzennego budynku, wyglądu bryły budynku i wyglądu zewnętrznego elewacji

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Cały budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokątne
segmenty A,B,C,D,W połączone funkcjonalnie pomiędzy sobą. Budynek o konstrukcji
mieszanej. Ściany murowane z cegły pełnej i wylewane z betonu limonitowego (ściany
ochronne). Ściany zewnętrzne w poziomie piętra z cegły dziurawki. Ściany działowe na parterze
z cegły pełnej, a na piętrze z cegły dziurawki. Strop nad piwnicą typu Ackerman, a fragmentami
żelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powłokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i piętrze betonowe wykończone wykładziną PVC. Wentylacja
pomieszczeń istniejąca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.

Charakterystyczne parametry budynku:

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 9,00 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku.

Grupa wysokości obiektu: N – niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII+PM.

Projektowana przebudowa stropów nie zmienia charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

# ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostało podzielony na 4 etapy, których wykonanie oraz kolejność realizacji jest niezależna od siebie.

Poniżej zakres prac dla poszczególnego z etapów.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy etapu III.

ETAP I - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom. 112C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtów instalacyjnych.

ETAP II - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom. 113C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chłodni oraz murowanej ściany działowej.

ETAP III - wzmocnienie stropu pomiędzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru, a pom. 114C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka kolidującej ścianki działowej w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie należy przebudować otwór wejściowy pomiędzy pomieszczeniem 6C, a pom. 7/8C, który zostanie powiększony i zabezpieczony ramą stalową.

ETAP IV - wzmocnienie części stropu pomiędzy pomieszczeniem 013C w poziomie piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru.

Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejących przejść w ścianie konstrukcyjnej stanowiącej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadproży elementami stalowymi.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

WZMOCNIENIE NADPROŻA DRZWIOWEGO WG DETALU NS4

Przed wykonaniem wzmocnienia stropu należy wzmocnić istniejące nadproże drzwiowe poprzez wymianę skrajnej belki stalowej o przekroju IPN100 na nową HEB120.

Technologia wykonania wg detalu NS4.

1.  Skuć tynk od spodu nadproża. Podeprzeć nadproże poza miejscem usuwanej belki.

2. Wykuć istniejącą belką IPN 100 i powiększyć bruzdę z jednej strony ściany w miejscu planowanego osadzenia belki nadprożowej HEB120.

3. Osadzić belkę HEB120 w miejsce wbudowania. Styk muru z belką wypełnić betonem.

4. Wyprzeć belkę tak, aby szczelnie przylegała do wzmacnianego nadproża (ewentualne nierówności na styku ze ścianą wypełnić zaprawą niskoskurczową, ekspansywną np. CX15,

5. Wykonać poduszki pod belkę z betonu B25 zbrojonego.

6. Oszpałdować belki betonem B25 zapewniając otulinę 2,5cm.

7. Odtworzyć tynk cementowo – wapienny wzmocniony siatką Rabitza wokół belki.

PRZEBUDOWA STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM (NAD POMIESZCZENIEM 6C, POD POMIESZCZENIEM 114C).

PRZEBUDOWA OTWORU W ŚCIANIE POMIĘDZY POMIESZCZENIEM 7/8C I 6C

Projektowane podparcie konstrukcją stalową istniejącego stropu Ackermana pod pomieszczeniem nr 114C (nad pomieszczeniem 6C w poziomie parteru) zwiększy jego nośność charakterystyczną do poziomu 4,5kN/m2. Jest to strop gęstożebrowy z pustakami ceramicznymi  typu Ackerman 18cm i podwieszonym sufitem w postaci betonowej płyty grzejnej. Podparty on zostanie stalowymi belkami. Ruszt podpierający składa się z podłużnych belek dwuteownikowych IPN220 układanych parami oraz z poprzecznie ułożonych bezpośrednio pod stropem dwuteowników HEB120.

Pomiędzy pomieszczeniami 6C, a 7/8C w poziomie parteru, zostanie wykonany otwór technologiczny w ścianie , który zostanie zabezpieczony ramą stalową w postaci rygla z pary dwuteowników HEB120 i słupów HEA120.

Wszystkie stalowe elementy wsporcze należy zabezpieczyć ogniochronnymi powłokami malarskimi lub systemowymi obudowami do klasy odporności ogniowej R60.

Roboty rozbiórkowe

W pomieszczeniach nr 7/8C i 6C przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejące wyposażenie poprzez wykonanie szczelnych powłok ochronnych. Z uwagi na specyfikę istniejących tam urządzeń niedopuszczalne jest ich uszkodzenie lub zapylenie. Ewentualnie wyposażenie wynieść we wskazane przez Inwestora miejsce. Rozbiórce podlega ściana murowana z cegły pełnej pomiędzy pomieszczeniem nr 7/8C i 6C i ściana działowa w pomieszczeniu 6C.

Przed rozebraniem ściany pomiędzy pomieszczeniem nr 7/8C i 6C należy wykonać konstrukcję zabezpieczającą – Rama R1, której zadaniem jest podparcie przyległych do ściany pasm stropu i ściany w poz. 1 piętra.

Na potrzeby wzmocnienia stropu nad pomieszczeniem 6C niezbędne jest skucie tynku sufitowego w miejscu osadzenia belek podbierających strop o przekroju HEB120.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przed wykonaniem robót należy wykonać rozmierzenie miejsc osadzenia projektowanej konstrukcji w obiekcie.

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie.

Gruz nie może być gromadzony na stropach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na bieżąco usuwać poza obrys budynku.

Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejścia znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi lub obejścia i utrzymywać w należytym stanie.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót i wentylacji mechanicznej odciągowej zabezpieczającej przed przedostaniem się pyłu do użytkowanych części budynku.

Roboty wzmacniające strop.

Zakres prac

- Roboty przygotowawcze obejmujące zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia.

- Przełożenie kolizyjnych instalacji (poza zakresem projektu). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w ramach zadania projektów przełożenia kolizji instalacyjnych i wykonanie robót.

Wykonać wzmocnienie stropu. W tym celu należy:

- wykuć bruzdy w ścianach w miejscu planowanego osadzenia podciągów.

- włożyć podciągi IPN220 w miejsce wbudowania. Przed ich stabilizacją wykonać spaw doczołowy belek (połączyć ze sobą górne i dolne półki).

- włożyć belki HEB120 podpierające strop.

- wyprzeć całą projektowaną konstrukcję aby szczelnie przylegała do wzmacnianego stropu,

- obetonować podciągi w gnieździe, z wykonaniem poduszek,

- połączyć spawem pachwinowym belki HEB120 i podciągi.

- zabezpieczyć belki pożarowo do klasy REI60.

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych należy użyć farb pęczniejących, które pod wpływem ognia i wysokiej temperatury pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną oraz podnosząc odporność ogniową elementów stalowych. Należy użyć farb przeznaczonych do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych belek i słupów stalowych w celu zapewnienia odporności ogniowej. Farba powinna zabezpieczać zarówno o przekrojach otwartych, jaki i zamkniętych: prostokątnych lub okrągłych. Zabezpieczone pożarowo elementy powinny zostać dodatkowo zabezpieczone  do kategorii C3 korozyjności środowiska,

Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2.5. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z rożnych zanieczyszczeń. Podkład antykorozyjny musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podkładowe należy stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. Wszystkie podkłady powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu oraz rekomendacją działu technicznego.

Aplikacja przez natrysk hydrodynamiczny, pędzel lub wałek. Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej nie większej niż 80%. Temperatura podłoża powinna wynosić +5 °C do 40 °C. Należy zwrócić uwagę na kondensację i punkt rosy. Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze wyższa o co najmniej 3 °C od punktu rosy.

Roboty wzmacniające przed usunięciem ściany – montaż ramy R1.

Zakres prac

- Roboty przygotowawcze obejmujące zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia.

- Przełożenie kolizyjnych instalacji (poza zakresem projektu). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w ramach zadania projektów przełożenia kolizji instalacyjnych i wykonanie robót.

- Wykonać wzmocnienie stopu nad pomieszczeniem 6c wg opisu w odrębnym pkt. tego opracowania.

- Wykonanie poziomej jednostronnej bruzdy w ścianie na głębokość osadzenia belki rygla R1 o przekroju HEB120.

- Montaż rygla stalowego HEB120 z jednej strony ściany:

-  Wykonać bruzdę w murze wysokości 12cm i do głębokości 1/2 grubości ściany.

- Osadzić projektowaną belkę stalową HEB120,

- ustabilizować belkę tj. pomiędzy górną półkę belki a podpieraną ścianę wtłoczyć zaprawę wysokiej wytrzymałości o niskim skurczu np. CX15 firmy Ceresit. Wprowadzić naprężenia w projektowanym ryglu poprzez wbijanie klinów stalowych (zaostrzonych blach) pomiędzy częścią ściany przewidzianą do wyburzenia a dolną półką belki. Górna półka belki na przylegać do dolnej stopki belki podbierającej strop nad pomieszczeniem 6C.

- po osadzeniu podpór słupowych belkę zamocować mechanicznie do słupów zgodnie z detalami rysunkowymi.

- Montaż rygla HEB120  z drugiej strony ściany:

- usunąć pozostały fragment muru i osadzić projektowaną belkę analogicznie jak pierwszą z jednoczesnym wypełnieniem przestrzeni między belkami betonem B20 o konsystencji zapobiegającej jego rozpływowi.

- Belki skręcić przy pomocy prętów gwintowanych M12 klasy 5.8 w rozstawie co 30cm.

- Wykucie 2 bruzd przelotowych w ścianie na potrzeby osadzenia słupów.

- Montaż słupów stalowych konstrukcji wsporczej ramy (2xHEA120 każdy):

-  Rozmierzenie ustawienia słupów,

- Wykonanie otworu w posadce w miejscu osadzenie podstawy słupa aż do wierzchu wieńca stropowego.

- Pionowanie słupów. Słupy ustawić tak, aby przylegały do osadzonego wcześniej rygla i skręcić mechanicznie z ryglem. Wyprzeć słup np. za pomocą klinów stalowych. Wykonać podlewkę pod słupy za pomocą masy montażowej systemowej, bezskurczowej i szybkowiążącej, np. CX15 firmy Ceresit. Styk istniejącej posadzki oddylatować od podlewki taśmą dylatacyjną i osłonić masą trwaleelastyczną.  Osadzić kotwy na żywicę wg detalu D1.

- Rozebrać ścianę murowaną w poziomie parteru pomiędzy pomieszczeniami 7/8C i 6C, nad którą wykonano konstrukcją wzmacniającą.

- Odtworzyć warstwy posadzkowe w miejscu po zdemontowanej ścianie. Uzupełnienie warstw posadzkowych w miejscu rozebranej ściany z jastrychu cementowego gr. ok. 8cm.

- Uzupełnić powłoki tynkarskie z tynku cementowo - wapiennego kategorii IV w obrębie prowadzonych robót z malowaniem farbą emulsyjną całego pomieszczenia 7/8C i 6C.

- Konstrukcję ramy skręcić z wcześniej wykonanym wzmocnieniem stropu nad pomieszczeniem 6c.

- Zabezpieczyć konstrukcję stalową do klasy odporności ogniowej R60.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji

Za zabezpieczenia konstrukcji do klasy R60 przyjęte referencyjny system Promapaint SC3 dla którego współczynniki masywności i grubości zabezpieczenia będą następujące:

| Profil | U/A [m-1] | Gr. Promapaint SC3 [mm] | Zużycie {kg/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x IPN220 | 98 | 1,989 | 3,68 |
| HEB120 | 167 | 1,951 | 3,62 |
| HEA140 | 209 | 1,951 | 3,62 |
| HEB160 | 140 | 1,951 | 3,62 |
| 2x HEA120 | 134 | 2,262 | 4,19 |
| 2x HEB120 | 101 | 1,989 | 3,68 |
| HEB120 | 167 | 1,951 | 3,62 |

Dopuszcza się stosowanie innego systemu o równoważnych parametrach. Należy wówczas dobrać grubości zabezpieczenia zgodne z kartą producenta.

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na żelbetowych ławach fundamentowych powyżej poziomu wody gruntowej.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniową warstwę do 0,32,3 m stanowią piaszczyste nasypy. Głębiej, do 2,22,9 m poniżej terenu zalegają piaski drobne i średnie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, których do głębokości wykonywanych otworów nie przewiercono. Grunty piaszczyste są średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia ok. ID=0,50,6. Stan gruntów spoistych – glin piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20÷0,40.

Projektowana przebudowa stropów nie zmienia warunków posadowienia budynku i warunków gruntowych.

Sposób podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropów nie zmienia schematu oparcia dla ścian konstrukcyjnych i fundamentów.

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 9,00 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku.

Grupa wysokości obiektu: N – niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII+PM ≤1000.

Klasa odporności pożarowej części nadziemnej budynku: „C”.

Klasa odporności pożarowej części podziemnej budynku: „C”.

Klasa odporności pożarowej:

Wymagania klasy odporności ogniowej klas „C” zgodnie z poniższą tabelą:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "C" | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o-i) | EI 15 | RE 15 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 
§ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4

# ZALECENIA KOŃCOWE

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

Wszystkie istotne zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz przedstawiciela Inwestora. Zmiany nieistotne np. w zakresie akceptacji równoważności zastosowanego materiału wymagają zgody przedstawiciela Inwestora.

# Nadzór techniczny nad robotami

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót.

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

# ANALIZA OBLICZENIOWA

Analiza obliczeniowa istniejącego stopu

Założenia obliczeniowe:

Obliczenia wykonano przy użyciu programu RMWIN modelując żebro zastępcze. Do obliczeń przyjęto przekrój żebra zastępczego o szerokości 310mm, i wysokości 210mm zgodnie z poniższym schematem:

Rys. 1. Przekrój obliczeniowy żebra stropowego.

Dane materiałowe wg istniejącego archiwalnego projektu konstrukcji:

- Beton: Rw=170kg/cm2 – przyjęto do obliczeń beton klasy B15.

- Stal okrągła Qr=2500 at. – (przyjęto stal klasy A-I). – Zbrojenie dolne z pręta 22mm w każdym żebrze. Strzemiona w średnim rozstawie co 16,5cm z pręta średnicy 4,5mm (strzemiona żebra i dodatkowe strzemiona utrzymujące sufit grzejny).

Tab.1.Tablica parametrów betonu wg danych archiwalnych.

Wymiarowanie żebra stropowego w stanie projektowanym – podparcie pośrednie stropu

Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe stropu podpartego pośrednio wyniesie 4,5kN/m2 (jako wartość charakterystyczną, przy współczynniku obciążeniowym wynoszącym 1,3). Kryterium maksymalnego dopuszczalnego obciążenia użytkowego jest ograniczenie sił ścinających do poziomu VRd1, ze względu na znaczny rozstaw zbrojenia na ścianie (powyżej wartości 0,75d). Obciążenie przyłożono o wartości przypadającej na jedno żebro stropowe, tj. z pasma szer. 31cm. Na żebro przyłożono obciążenie o wartości 0,31m *4,5,0kN/m2= 1,4kN/mb, współczynnik obciążeniowy 1,3.

Poniżej przestawiono wykaz pozostałych obciążeń uwzględnionych w analizie:

Zestawienie powierzchniowe (na 1m2) obciążeń stałych

|  | Grubość [m] | Ciężar [kN/m3] | Wartość charakterystyczna [kN/m2] | Współczynnik obciążeniowy | Wartość obliczeniowa [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykładzina PVC | 0,007 | 12,00 | 0,08 | 1,20 | 0,10 |
| Szlichta 5cm | 0,050 | 21,00 | 1,05 | 1,30 | 1,37 |
| Styropian | 0,020 | 0,45 | 0,01 | 1,20 | 0,01 |
| Pustaki stropowe wys. 18cm |  |  | 1,06 | 1,10 | 1,17 |
| Płyta grzejna 5cm | 0,050 | 25,00 | 1,25 | 1,30 | 1,63 |
| Tynk cem. -wap. 1,5cm | 0,015 | 19,00 | 0,29 | 1,30 | 0,37 |
| RAZEM STAŁE |  |  | 3,74 | 1,24 | 4,64 |

Na żebro przyłożono obciążenie stałe o wartości 0,31m *3,74kN/m2= 1,16kN/mb, uśredniony współczynnik obciążeniowy 1,24.

Ciężar 1mb żebra stropowego z współpracującą płytą nadbetonu – (ciężar żebra program przyjmuje automatycznie)

Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   3     1,240    0,000   1,240  1,000   1 T 21,0x31,0x3,0

2   11    3   4     3,520    0,000   3,520  1,000   1 T 21,0x31,0x3,0

3   00    4   2     1,240    0,000   1,240  1,000   1 T 21,0x31,0x3,0

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   219,0    9371    7962    1243    696   21,0 17 B15

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

17 B15                27        8,000     1,00E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Stałe      gf= 1,24

1    Liniowe       0,0       1,160     1,160     0,00    1,24

2    Liniowe       0,0       1,160     1,160     0,00    3,52

3    Liniowe       0,0       1,160     1,160     0,00    1,24

Grupa:  B  ""                            Zmienne    gf= 1,30

1    Liniowe       0,0       1,400     1,400     0,00    1,24

2    Liniowe       0,0       1,400     1,400     0,00    3,52

3    Liniowe       0,0       1,400     1,400     0,00    1,24

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Stałe                 1,24

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000         -0,000        2,379        0,000

0,50     0,620          0,737*       0,000        0,000

1,00     1,240          0,000       -2,379        0,000

2      0,00     0,000          0,000        6,752        0,000

0,50     1,760          5,942*      -0,000        0,000

1,00     3,520         -0,000       -6,752        0,000

3      0,00     0,000         -0,000        2,379        0,000

0,50     0,620          0,737*       0,000        0,000

1,00     1,240          0,000       -2,379        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

17 B15

1     0,00    0,000     0,000    -0,000            0,000

0,50    0,620    -0,593     1,059            0,132*

1,00    1,240    -0,000     0,000            0,000

2     0,00    0,000     0,000     0,000            0,000

0,50    1,760    -4,782     8,534            1,067*

1,00    3,520     0,000    -0,000            0,000

3     0,00    0,000     0,000    -0,000            0,000

0,50    0,620    -0,593     1,059            0,132*

1,00    1,240    -0,000     0,000            0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE (wartość obliczeniowa):

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000         2,379         2,379

2           0,000         2,379         2,379

3           0,000         9,131         9,131

4           0,000         9,131         9,131

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE (wartość charakterystyczna):

Wyniki wymiarowania:

Cechy przekroju:

pręt nr 2, przekrój: xa=1,76 m, xb=1,76 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=21,0, bw=7,0, beff=31,0, hf=3,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B15

fck= 12,0 MPa, fcd=α·fck/gc=1,00×12,0/1,50=8,0 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=219 cm2,  Jcx=9371 cm4,  Jcy=7962 cm4

STAL: A-I (St3X-b)

fyk=240 MPa, gs=1,15, fyd=210 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+210/200000)=0,769,

Zbrojenie główne:

As1+As2=3,80 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×3,80/219=1,74 %,

Jsx=369 cm4, Jsy=0 cm4,

Siły przekrojowe:

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Momenty zginające: 	Mx = -5,942 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,000 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = 0,000 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=Ö(MSdx2+ MSdy2) = Ö(-5,9262+0,0002) =5,926 kNm

fcd=8,0 MPa,  fyd=210 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (es1=10,00 ‰):

As1=1,71 cm2 Ţ (1¤22 = 3,80 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=1,71 cm2, r=100´As/Ac= 100´1,71/219=0,78 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=21,0,  d=17,4,  x=2,4 (x=0,140),

a1=3,6, ac=0,9, zc=16,5,  Acc=76 cm2,

ec=-1,63 ‰, es1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -35,888, Fs1 = 35,888,

Mc= 2,387, Ms1 = 3,538,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-35,888+(35,888)=-0,000 kN (NSd=0,000 kN)

Mc+Ms1=2,387+(3,538)=5,926 kNm (MSd=5,926 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=Ö(MSdx2+ MSdy2) = Ö(-5,9262+0,0002) =5,926 kNm

fcd=8,0 MPa,  fyd=210 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=3,80 cm2,

As=As1+As2=3,80 cm2, r=100´As/Ac= 100´3,80/219=1,74 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=21,0,  d=17,4,  x=9,3 (x=0,536),

a1=3,6, ac=2,1, zc=15,3,  Acc=137 cm2,

ec=-0,59 ‰, es1=0,51 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -38,608, Fs1 = 38,608,

Mc= 2,119, Ms1 = 3,806,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 12,566 kNm  >  MSd =Mc+Ms1=2,119+(3,806)=5,926 kNm

Ścinanie

Przyjęto podparcie lub obciążenie pośrednie.

Odcinek nr 10

Początek i koniec odcinka:	xa = 316,8   xb = 352,0 cm

Siły przekrojowe:		NSd = 0,000;

VSd max = -6,752 kN

Rodzaj odcinka:

rL =  =  = 0,03121;	rL Ł 0,01

Przyjęto rL = 0,01000.

scp = NSd / AC = -0,000 / 247,16 ×10 = -0,00 MPa	scp Ł 0,2 fcd

Przyjęto scp = -0,00 MPa.

VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 rL) + 0,15 scp] bw d =

= [0,35×1,43×0,70×(1,2+40×0,01000) + 0,15×-0,00]×7,0×17,4×10-1 = 6,828 kN

VSd = 6,752 < 6,828 = VRd1

Nośność odcinka I-go rodzaju:

VSd = 6,752 < 6,828 = VRd1

n = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 12 / 250) = 0,571

VRd2 = 0,5 n fcd bw z = 0,5×0,571×8,0×7,0×15,4×10-1 = 24,681 kN

VSd = 6,752 < 24,681 = VRd2

Nośność zbrojenia podłużnego

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 1,870 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cotq - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×-0,422×(1,000) = 0,211 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 38,564 + 0,211 = 38,775 kN;

Ftd Ł Ftd,max = 38,716 kN

Przyjęto Ftd = 38,716 kN

Ftd = 38,716 < 79,828 = 3,80×210 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

Położenie przekroju:				x = 1,760 m

Siły przekrojowe od obc. długotrwałych:	MSd = 4,779 kNm

NSd = 0,000 kN

VSd = 0,000 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 7,0 cm

d = h - a1 = 21,0 - 3,6 = 17,4 cm

Ac = 219 cm2

Wc = 696 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / ss,lim =

= 0,4×1,0×1,6×94 / 215 = 0,28 cm2

As1 = 3,80 > 0,28 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,6×696 ×10-3 = 1,114 kNm

MSd = 4,779 > 1,114 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

rr = As / Act,eff = 3,80 / 29 = 0,13009

srm = 50 + 0,25 k1 k2 f / rr = 50 + 0,25×1,6×0,50×22/0,13009 = 83,82

esm = ss / Es [1 - b1b2 (ssr / ss)2] =

= 80,96/200000 ×[1 - 0,5×0,5×(1,114/4,779)2] = 0,00040

wk = b srm esm = 1,7×83,82×0,00040 = 0,06 mm

wk = 0,06 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych i krótkotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy f(t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 9000 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 1,6×696 ×10-3 = 1,114 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 4,779 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla krótkotrwałego działania wszystkich obciążeń:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 4,779 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 8,7 cm	II = 11796 cm4

xII = 5,1 cm	III = 5557 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1511 kNm2

Sztywność dla krótkotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 4,779 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 8,7 cm	II = 11796 cm4

xII = 5,1 cm	III = 5557 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1511 kNm2

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 4,779 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 10,3 cm	II = 15296 cm4

xII = 8,5 cm	III = 11706 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1057 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń krótko- i długotrwałych.

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 1,760 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/r) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a0,k+d - a0,d + aĄ,d = 4,1 - 4,1 + 5,8 = 5,8 mm

a = 5,8 < 17,6 = alim

Wnioski: Stan graniczny nośności i użytkowania spełniony.

Podparcie stropu na pomieszczeniem 6C (pod pomieszczeniem nr 114C)

Podparcie zaprojektowano za pomocą dwóch belek stalowych HEB120 usytuowanych prostopadle do żeber stropu Ackermana. Ze względów użytkowych belki usytuowano w odległości ok. 1,24m od ścian istniejących podpierających strop. W rezultacie zmniejszono rozpiętość użytkową stopu z 6,0m do 3,52m.

Obciążenie ze stropu na każdą z belek wynosi 7,344kN/0,31m= 23,69 kN/m, współczynnik obciążenia wynosi 1,24 (9,131kN / 7,344kN).

Belki HEB 120 podparto belkami 2xIPN220 równolegle do istniejącego stropu Ackermana.

Obliczenie belki HEB120

PRZEKROJE PRĘTÓW:

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   4     2,250    0,000   2,250  1,000   2 I 120 HEB

2   10    4   2     1,650    0,000   1,650  1,000   2 I 120 HEB

3   00    2   3     0,600    0,000   0,600  1,000   2 I 120 HEB

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE (wartość obliczeniowa)

REAKCJE PODPOROWE (wartość charakterystyczna)

Wymiarowanie:

Obliczenie belki 2xINP220

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     6,100    0,000   6,100  1,000   1 2 I 220

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    79,2    6120    2226     556    556   22,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,24

1    Skupione      0,0      44,102               1,30

1    Skupione      0,0      44,102               4,80

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,24

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       56,772        0,000

0,50     3,050         74,273*      -0,000        0,000

1,00     6,100          0,000      -56,772        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,W)

1     0,00    0,000    -0,000     0,000            0,000

0,50    3,050  -133,498   133,498            0,651*

1,00    6,100    -0,000     0,000            0,000

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        56,772        56,772

2           0,000        56,772        56,772

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01412 ( -0,809)

2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01412 (  0,809)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1     -0,0000  0,0000     -0,809     0,809      0,0257     237,0

------------------------------------------------------------------

Obliczenie podparcia nad otworem w ścianie pomiędzy pomieszczeniem 7i8C a 6c

| Zestawienie obciążeń od ściany w poziomie 1piętra |  |  |  |  |  |  | obc. char. |  | ɣ | obc. obl. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mur ceglany | 12,00 | cm |  | 0,120 | x | 18,00 | 2,16 | x | 1,10 | 2,37 |  |
| Tynk | 4,00 | cm |  | 0,040 | x | 19,00 | 0,76 | x | 1,30 | 0,99 |  |
| Razem stałe |  |  |  |  |  |  | 2,92 | x | 1,15 | 3,36 | kN/m2 |

Istniejąca ściana wysokości 4,0m. Obciążenie liniowe charakterystyczne od tej ściany przypadające na projektowany podciąg stalowy wynosi łącznie 2,92kN/m2*4,0m=11,68 kN/mb. Przyjęto współczynnik obciążenia ɣ=1,15

W obliczeniach uwzględniono również obciążenie liniowe charakterystyczne ze stropów i postawianego fragmentu ściany gr. 25cm  o łącznej  wartości 6kN/mb. Przyjęto współczynnik obciążenia ɣ=1,30

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     1,240    0,000   1,240  1,000   1 2 I 120 HEB

2   00    2   3     3,520    0,000   3,520  1,000   1 2 I 120 HEB

3   00    3   4     1,240    0,000   1,240  1,000   1 2 I 120 HEB

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    68,0    3084    1728     288    288   12,0  2 St3S (X,Y,V,W)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    gf= 1,15

1    Liniowe       0,0      11,680    11,680     0,00    1,24

2    Liniowe       0,0      11,680    11,680     0,00    3,52

3    Liniowe       0,0      11,680    11,680     0,00    1,24

Grupa:  B  ""                            Zmienne    gf= 1,30

1    Liniowe       0,0       6,000     6,000     0,00    1,24

2    Liniowe       0,0       6,000     6,000     0,00    3,52

3    Liniowe       0,0       6,000     6,000     0,00    1,24

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     yd:    gf:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,15

B -""                              Zmienne    1   1,00   1,30

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000          0,000       -1,829        0,000

1,00     1,240        -19,042      -28,884        0,000

2      0,00     0,000        -19,042       38,402        0,000

0,50     1,760         14,752*      -0,000        0,000

1,00     3,520        -19,042      -38,402        0,000

3      0,00     0,000        -19,042       28,884        0,000

1,00     1,240         -0,000        1,829        0,000

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

2 St3S (X,Y,V,W)

1     0,00    0,000    -0,000     0,000            0,000

1,00    1,240    66,118   -66,118            0,323*

2     0,00    0,000    66,118   -66,118            0,323*

1,00    3,520    66,118   -66,118            0,323*

3     0,00    0,000    66,118   -66,118            0,323*

1,00    1,240     0,000    -0,000            0,000

------------------------------------------------------------------

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1           0,000        -1,829         1,829

2           0,000        67,286        67,286

3           0,000        67,286        67,286

4           0,000        -1,829         1,829

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1       0,00000    0,00000      0,00000       0,00062 (  0,036)

2       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,00173 ( -0,099)

3       0,00000   -0,00000      0,00000       0,00173 (  0,099)

4       0,00000    0,00000      0,00000      -0,00062 ( -0,036)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+AB

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1      0,0000 -0,0000      0,036    -0,099      0,0003    3551,9

2     -0,0000  0,0000     -0,099     0,099      0,0040     882,8

3     -0,0000 -0,0000      0,099    -0,036      0,0003    3551,9

------------------------------------------------------------------

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA