|  |  | EGZ. NR: . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: ###### PROJEKT TECHNICZNY - TOM III A PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 9C |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA: ###### PRZEBUDOWY FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24 ABCDW POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C, A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C, WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU: ###### BUDYNEK LABORATORYJNO - ADMINISTRACYJNY NR 24 ABCDW |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU: ###### ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock ###### Działka nr ewid. 17 w obrębie 257 - Gmina Otwock ###### Identyfikator działki: 141702_1.0257.17 ###### Kategoria: IX |  |  |  |
| INWESTOR: ###### Narodowe Centrum Badań Jądrowych ###### ul. Andrzeja Sołtana 7 ###### 05-400 Otwock |  |  |  |
| ELEMENTY PROJEKTU TECHNICZNEGO TOM IIIA - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 9C TOM IIIB - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 7/8C TOM IIIC – PRZEBUDOWA OTWORU W ŚCIANIE POMIĘDZY POMIESZCZENIEM 7/8C I 6C, PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA NR 6C TOM IIID - PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C |  |  |  |
| AUTORZY PROJEKTU: |  |  |  |
| Projektant: mgr inż. Damian CYRTA |  |  |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kasprzak |  |  |  |
| Warszawa, 10.11.2022r. |  |  |  |

SPIS TREŚCI

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	3

A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	4

II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.......................................6

1.	PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA	6

2.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	6

3.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

4.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

5.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

6.	ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC	8

7.	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC	8

8.	OPINIA GEOTECHNICZNA	11

9.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	11

10.	ZALECENIA KOŃCOWE	12

11.	Nadzór techniczny nad robotami	12

12.	ANALIZA OBLICZENIOWA	13

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	13

Rys. 1 - Rzut fragmentu parteru i piętra (przebudowa stropów pomiędzy pomieszczeniami  6c, 7/8c, 9c, a 112c, 113c, 114c)

Rys. 2 – Przekrój C-C

Rys. 3 – Projektowany strop nad pomieszczeniem 9C.

Rys. 4 – Detale stropowe.

Rys. 5 – Nadproże NS2.

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

OŚWIADCZAM, że projekt techniczny

PRZEBUDOWY FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 9C

we fragmencie skrzydła C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant mgr inż. Damian Cyrta | Upr. bud. nr MAZ/0003/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | KONSTRUKCJA |  |
| Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Kasprzak | Upr. bud. nr MAZ/0258/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | KONSTRUKCJA |  |
| DATA: 10.11.2022r. |  |  |  |

B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

II CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock a spółką cywilną: Studio Budowlane „UNITY” z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 2/66 w Warszawie.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placówki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):

- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania jest strop nad parterem (nad pomieszczeniem 9C) we fragmencie skrzydła C budynku nr 24 ABCDW na terenie NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Celem opracowania jest wymiana stropu nad pomieszczeniem 9C.

Zakres prac budowlanych  należy wykonać w jednym etapie.

# ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24 ABCDW pełni funkcję laboratoryjną wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla obsługi administracyjno-technicznej.

Projektowana przebudowa elementów konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
użytkowania budynku. Wymiana stropu pozwoli na zwiększenie dopuszczalnego obciążenia użytkowego do poziomu 5kN/m2.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w całości na działce własnej nr ew. 17  obrębie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone będą wewnątrz budynku i nie zmieniają zagospodarowania działki, układu przestrzennego budynku, wyglądu bryły budynku i wyglądu zewnętrznego elewacji

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

Cały budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokątne
segmenty A,B,C,D,W połączone funkcjonalnie pomiędzy sobą. Budynek o konstrukcji
mieszanej. Ściany murowane z cegły pełnej i wylewane z betonu limonitowego (ściany
ochronne). Ściany zewnętrzne w poziomie piętra z cegły dziurawki. Ściany działowe na parterze
z cegły pełnej, a na piętrze z cegły dziurawki. Strop nad piwnicą typu Ackerman, a fragmentami
żelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powłokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i piętrze betonowe wykończone wykładziną PVC. Wentylacja
pomieszczeń istniejąca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.

Charakterystyczne parametry budynku:

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 9,00 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku.

Grupa wysokości obiektu: N – niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII+PM.

Projektowana przebudowa stropów nie zmienia charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

# ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostało podzielony na 4 etapy, których wykonanie oraz kolejność realizacji jest niezależna od siebie.

Poniżej zakres prac dla poszczególnego z etapów.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy etapu I.

ETAP I - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom. 112C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtów instalacyjnych.

ETAP II - wymiana stropu pomiędzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom. 113C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka warstw posadzkowych rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chłodni oraz murowanej ściany działowej.

ETAP III - wzmocnienie stropu pomiędzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru, a pom. 114C w poziomie piętra. Wymagana jest przy tym rozbiórka kolidującej ścianki działowej w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie należy przebudować otwór wejściowy pomiędzy pomieszczeniem 6C, a pom. 7/8C, który zostanie powiększony i zabezpieczony ramą stalową.

ETAP IV - wzmocnienie części stropu pomiędzy pomieszczeniem 013C w poziomie piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru. Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejących przejść w ścianie konstrukcyjnej stanowiącej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadproży elementami stalowymi.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

WZMOCNIENIE NADPROŻA OKIENNEGO WG DETALU NS2

Przed wykonaniem wymiany stropu należy wzmocnić istniejące nadproże okienne poprzez wymianę skrajnej belki stalowej o przekroju IPN100 na nową HEB120.

Technologia wykonania wg detalu NS2

1.  Skuć tynk od spodu nadproża. Podeprzeć nadproże poza miejscem usuwanej belki.

2. Wykuć istniejącą belką IPN 100 i powiększyć bruzdę z jednej strony ściany w miejscu planowanego osadzenia belki nadprożowej HEB120.

3. Osadzić belkę HEB120 w miejsce wbudowania. Styk muru z belką wypełnić betonem.

4. Wyprzeć belkę tak, aby szczelnie przylegała do wzmacnianego nadproża (ewentualne nierówności na styku ze ścianą wypełnić zaprawą niskoskurczową, ekspansywną np. CX15,

5. Wykonać poduszki pod belkę z betonu C20/25 zbrojonego.

6. Oszpałdować belki betonem C20/25  zapewniając otulinę 2,5cm.

7. Odtworzyć tynk cementowo – wapienny wzmocniony siatką Rabitza wokół belki.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA 9C (POD POMIESZCZENIEM 112C).

Ze względu na planowane zwiększenie obciążeń nowo instalowanymi urządzeniami, fragment istniejącego stropu Ackermana nad parterem zostanie wzmocniony podkonstrukcją stalową pod pomieszczeniem 114C (nad pomieszczeniem 6C), a pod pomieszczeniem nr 112C (nad pomieszczeniem 9C) i 113C (nad pomieszczeniem 7/8C) zostanie wymieniony na nowy stop gęstożebrowy na belkach sprężonych typu Rectobeton.

Nośność istniejącego stropu Ackermana pod pomieszczeniami nr 112C, 113C, 114C (nad partem) została określona na poziomie 1,5kN/m2. Jest to strop gęstożebrowy rozpiętości 6m z pustakami ceramicznymi  typu Ackerman 18cm i podwieszonym sufitem w postaci betonowej płyty grzejnej.

Istniejący układ warstw stropowych wygląda następująco:

- warstwy wykończeniowe:

- wykładzina PVC,

- szlichta betonowa – 5cm

- folia,

- styropian 2cm

- nadbeton – 3cm

- pustak Ackermana 18cm

- betonowa płyta grzejna 5cm

- tynk cementowo – wapienny malowany 1,5cm.

Nowoprojektowany strop nad pomieszczeniem 9C zlokalizowanym w poziomie parteru (pod pomieszczeniem 112C), o nośności użytkowej 5kN/m2 - zostanie wykonany jako gęstożebrowy RECTOBETON 20+6 (pustak stropowy wysokości 20cm i wylewka gr. 6cm) na zdwojonych strunobetonowych belkach sprężonych RS136 wraz z dozbrojeniem pojedynczym prętem #16 układanym pomiędzy belkami. Schemat statyczny w postaci jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej o rozpiętości 6m. Oparcie stropu na istniejących podłużnych ścianach nośnych na wysokości żelbetowego wieńca po uprzednim bruzdowaniu ścian. Dla zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budynku w strefie robót, należy wykonać etapowanie robót rozbiórkowych lub zastosować stalowe rozpory. W ramach etapowania bez dodatkowych podpór usztywniających dopuszcza się rozbiórki tylko w obrębie jednego pomieszczenia.

Projektowany strop należy wykonać  w klasie odporności ogniowej REI60.

Projektowany układ warstw stropowych:

- warstwy wykończeniowe:

- wykładzina PVC,

- wylewka betonowa – 5cm,

- 2x folia PE 0,5mm

- styropian EPS100  – 2cm

- strop Rectobeton (20+6) - 26cm,

- tynk gipsowy - 1cm.

W zależności od rozpiętości stosować układ podwójny belek. Nad każdą belką układać zbrojenie podporowe kotwione w wieńcu i ścianie zgodnie z planem ułożenia zawartym w dokumentacji rysunkowej.  W nadbetonie zatopić siatkę zbrojeniową z pręta średnicy 8mm o oczku 10x10cm ze stali AIIIN.

Strunobetonowe belki stropowe w istniejący mur wpuszczać w gniazda wykute na głębokość min. 25cm -  z czego belki prefabrykowane opierać na gł min. 10cm. Belki opierać na podporach montażowych lub wypoziomowanych wcześniej podlewkach betonowych. Pierwszy rząd pustaków (deklowanych) maksymalnie obniżyć tak, aby uzyskać miejsce do przeprowadzenia wieńca z czterech prętów (co pokazano na rysunku poniżej oraz na detalach w dokumentacji rysunkowej), a następnie kotwić go w prostopadłych ścianach. Przy ścianach istniejących zaprojektowano wieniec przesunięty 13x20 zbrojony 4#12, strzemiona fi 6mm co 20cm. Dodatkowo przy każdej belce zaprojektowano pręt średnicy 10mm wklejany na żywicę w mur (głębiej niż otwór na belkę o 25cm) dla stabilniejszego jej zamocowania w gnieździe. Dla ściany wewnętrznej (gr. 38-45cm) pręt wklejać pod kątem, aby zachować otulenie murem ok. 6cm. Geometria wg detali w dokumentacji rysunkowej.

Strop wykonywać z rzędem stempli umieszczonych zgodne z planem rysunkowym jeszcze przed ułożeniem wypełnienia.  Podpory montażowe wykonać z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia L/500, tj. 1,2cm.

Stopy wykonywać zgodnie z kartą techniczną i instrukcją montażu dostawcy systemu stropowego np. firmy Rector.

Uwaga:

Parametry nośności, odporności pożarowej wyznaczono dla systemu stropowego Rectobeton firmy Rector. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne spełniające opisane parametry nośności i wytrzymałości stropu a także warunki ochrony pożarowej.

Każdorazowo przez zamówieniem materiałów na budowę po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących ścian i stropów dokonać pomiarów z natury i na tej podstawie zamawiać elementy stropowe.

Przestrzegać wytycznych producenta przy montażu stropów i sposobu wykończenia decydującego o klasie odporności pożarowej ( wymagane dodatkowe zbrojenie pomiędzy belkami z pręta średnicy 16mm).

Rys 1. Rysunek poglądowy sposobu oparcia belek stropu Rectobeton na istniejących ścianach.

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na żelbetowych ławach fundamentowych powyżej poziomu wody gruntowej.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniową warstwę do 0,32,3 m stanowią piaszczyste nasypy. Głębiej, do 2,22,9 m poniżej terenu zalegają piaski drobne i średnie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, których do głębokości wykonywanych otworów nie przewiercono. Grunty piaszczyste są średniozagęszczone, o stopniu zagęszczenia ok. ID=0,50,6. Stan gruntów spoistych – glin piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20÷0,40.

Projektowana przebudowa stropów nie zmienia warunków posadowienia budynku i warunków gruntowych.

Sposób podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropów nie zmienia schematu oparcia dla ścian konstrukcyjnych i fundamentów.

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 9,00 m licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku.

Grupa wysokości obiektu: N – niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII+PM ≤1000.

Klasa odporności pożarowej części nadziemnej budynku: „C”.

Klasa odporności pożarowej części podziemnej budynku: „C”.

Klasa odporności pożarowej:

Wymagania klasy odporności ogniowej klas „C” zgodnie z poniższą tabelą:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
| "C" | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o-i) | EI 15 | RE 15 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 
§ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4

# ZALECENIA KOŃCOWE

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.

Wszystkie istotne zmiany materiałowe wymagają zgody autora projektu oraz przedstawiciela Inwestora. Zmiany nieistotne np. w zakresie akceptacji równoważności zastosowanego materiału wymagają zgody przedstawiciela Inwestora.

# Nadzór techniczny nad robotami

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotowych robót.

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

# ANALIZA OBLICZENIOWA

| Zestawienie obciążeń dla stropu międzykondygnacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściany działowe |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,200 | x | 1,35 |  | 1,620 | kN/m2 |
| Wykładzina PVC |  |  |  | 0,010 | x | 10,00 |  | 0,100 | x | 1,35 |  | 0,135 | kN/m2 |
| Szlichta |  |  |  | 0,050 | x | 21,00 |  | 1,050 | x | 1,35 |  | 1,418 | kN/m2 |
| Styropian |  |  |  | 0,020 | x | 0,45 |  | 0,009 | x | 1,35 |  | 0,012 | kN/m2 |
| Instalacje |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,300 | x | 1,35 |  | 0,405 | kN/m2 |
| Sufit podwieszany |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,200 | x | 1,35 |  | 0,270 | kN/m2 |
| Razem stałe |  |  |  |  |  |  |  | 2,859 | x | 1,35 |  | 3,860 | kN/m2 |
| Użytkowe |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | x | 1,5 |  | 7,500 | kN/m2 |

Ciężar własny stropu program przyjmuje automatycznie

Przyjęto rozwiązanie projektowe wzmocnienie istniejącego stropu Ackermanna poprzez jego wymianę na gęstożebrowy typu RECTOBETON gr. 20cm pustak + 6cm nadbetonu. Układ jednoprzęsłowy na podwójnych żebrach składających się z dwóch belek RS136. Strop taki po dozbrojeniu żeber stropowych prętem #16 ułożonym na stopkach belek (pomiędzy belkami) uzyskuje wytężenie wymagane w aprobacie ITB i REI60.

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA