Gąsawa, dnia 07 czerwca 2024 r.

IRG.271.15.2024

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pod nazwą „Budowa windy przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00341301/01 z dnia 2024-05-28.

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego,  na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej podaję pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

- Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację szafy sterowej obok drzwi na najwyższej kondygnacji (w

zamówieniu szafa sterowa jest w ościeżnicy)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza lokalizację szafy sterowej obok drzwi na najwyższej kondygnacji. W projekcie szafa sterowa wbudowana w konstrukcję windy.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy opis drzwi ogniowych o klasyfikacji EI60 dotyczy drzwi kabinowych czy szybowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Klasyfikacja ogniowa dotyczy drzwi szybowych oddzielających szyb od pozostałej części budynku.

- Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi ogniowych o klasyfikacji EI120?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna odporność ogniowa drzwi zgodnie z projektem wynosi EI60, jest to wymaganie minimalne, zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi o wyższej niż wymagana odporności ogniowej.

- Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość wykonania ścian żelbetowych o grubości 15 cm, celem zachowania wymiarów kabiny określonych w projekcie budowlanym (zmiany konstrukcyjne w zakresie kosztów Wykonawcy).

Zaznaczamy, że przyjęte projektem rozwiązanie wskazuje i ogranicza możliwość złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, który w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych posiada tylko i wyłącznie takie wymiary szybu i kabiny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji szybu windy polegającą na zmianie gr. ścian szybu z 20 cm na 15 cm, pod warunkiem zachowania poniższych warunków:

-wykonawca opracuje projekt techniczny zamienny w zakresie szybu windy zgodny z rozporządzeniem określającym zakres i formę projektu budowlanego, sporządzony przez uprawnionego projektanta i osobę sprawdzającą;

-wykonawca po opracowaniu w/w projektu uzyska zgodę autorskiego biura projektowego na wprowadzenie zmian w projekcie.

Otrzymują:

1.	Adresat

2.	a/a MJ