- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego o ile opis wymaga wpisania konkretnych parametrów w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego, w pozostałych przypadkach jeśli wymaganie Zamawiającego to opis funkcji które ma spełniać opisany przedmiot zamówienia, Wykonawca dokonuje deklaracji na podstawie formuły TAK/NIE. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowany system.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| Dostawa 5 kompletów systemów elektrowni fotowoltaicznych wraz z montażem i uruchomieniem, w formule zaprojektuj i wykonaj wraz z urządzeniami dodatkowymi i projektem. W skład pięciu zestawów elektrowni fotowoltaicznych wchodzą: |
| 1. | Panele fotowoltaiczne (5 kpl.) wraz z urządzeniami towarzyszącymi (w tym jeden zestaw paneli montowany na dachu budynku, a pozostałe na dachu dwóch kontenerów w każdym z czterech zestawów wylęgarni kontenerowych). Wymiary dachu kontenera ok. 6,0x2,4 m, dach płaski, dach budynku skośny, kierunek ustawienia południe/południe/zachód. Przewidywana moc jednego zestawu min. 4 kW (po 2 razy 2 kW/kontener) energii słonecznej. Zestaw montowany na dachu budynku powinien zapewniać dodatkowo zasilanie energią elektryczną istniejących latarni ulicznych obiektu w Giżycku. | komplet | 5 | TAK/NIE* |  |  |
|  | Pionowa turbina wiatrowa 2-4 kW (5 kpl.), montowana na dachu obok paneli fotowoltaicznych. | sztuka | 5 | TAK/NIE* |  |  |
| 3. | Bank energii (5 kpl.). Panele i turbina wiatrowa będą zasilały bank energii (pojemność banku energii dostosowana do maksymalnej mocy elektrowni ok. 5-8 kW). | komplet | 5 | TAK/NIE* Oferowana pojemność*:…………………….. |  |  |
| Dodatkowo dostawa obejmuje: |
| 4. | Automatykę kontrolno-monitorującą pracą urządzeń zestawów kontenerowych w każdej z lokalizacji (4 kpl.). W obiekcie Giżycko, automatyka powinna zapewnić współdziałanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownia musi być wyposażona w przetwornice do zasilania różnych urządzeń w kontenerach (pompy 3-fazowe 2 szt. każda po 0.55 kW oraz jednofazowe: klimatyzator multi split 3 x 2,5 kW, grzałki elektryczne 2 x 3 kW, oświetlenie ledowe i wentylacja mechaniczna małej mocy ok 0,5 kW). Elektrownia powinna działać tak by zasilane przez nią urządzenia korzystały w jak największym stopniu z energii odnawialnej, czyli albo bezpośrednio z paneli i turbiny wiatrowej lub z banku energii. Jeżeli wyładują się akumulatory do określonego poziomu automatyka sterująca przełącza na zasilanie sieciowe, albo na zapasowy agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie. Elektrownie muszą być wyposażone w liczniki energii i aplikację do monitorowania zdalnego pracy elektrowni (przez Internet, wifi). Wykonawca wykona dodatkowo przyłącze sieci internetowej do zestawów kontenerów w Zakładzie Rybactwa Jeziorowego w Giżycku w celu zbierania danych z monitoringu instalacji instalowanych elektrowni i zdalnej obsługi. | komplet | 4 | TAK/NIE* |  |  |
| 5. | Zapasowe źródło zasilania (spalinowy 3-fazowy agregat prądotwórczy wolnostojący) o mocy min. 7 kW. – 4 kpl. | Komplet | 4 | TAK/NIE* |  |  |
| 6. | Projekt techniczno-elektryczny zestawu elektrowni wraz z automatyką | Sztuka | 1 | TAK/NIE* |  |  |
| 7. | Wykonawca dostosuje istniejące instalacje elektryczne 5 zestawów kontenerowych do potrzeb elektrowni fotowoltaicznych i planowanych źródeł zasilania. Wykona także niezbędne przyłącza sieciowe. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w sumie 6 bezpłatnych przeglądów serwisowych, po dwa przeglądy na każdy rok gwarancji. Zamawiający wymaga wykonania przeglądów w okresie wiosennym do 30 maja oraz w okresie jesiennym w terminie do 30 listopada (warunki serwisu zostały określone w §6 projektowanych postanowień umowy wg Załącznika nr 4 do SWZ). Gwarancja min. 36 miesięcy. Zamawiający wymaga dostawy wszystkich urządzeń łącznie ze względu na konieczność ich zamontowania i synchronizacji z montowaną automatyką sterującą jednocześnie. |  |  | TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM: |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | panele fotowoltaiczne |  |  |  |
|  | pionowa turbina wiatrowa |  |  |  |
|  | bank energii |  |  |  |
|  | spalinowy 3-fazowy agregat prądotwórczy wolno-stojący |  |  |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….………