## Opis instalacji klimatyzacji

Zadaniem projektowanego systemu klimatyzacji ma być odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od urządzeń zabudowanych w serwerowni. Pomieszczenia ma być  klimatyzowane w sposób umożliwiający kontrolę temperatury w zależności od ładunku cieplnego i ew. przebywających osób.

Na potrzeby schłodzenia pomieszczeń należy zastosować dwa układy pracujące naprzemiennie z bezpośrednim odparowaniem czynnika. Klimatyzacja pomieszczenia ma być zorganizowana w oparciu o agregaty chłodnicze freonowe, klimatyzatory

Należy zastosować : Układ redundantny (naprzemienny) – urządzenia połączyć sterownikiem do pracy naprzemiennej, gdzie na zegarze ustawiamy czas pracy, po jakim klimatyzatory mają się przełączyć.

Należy przewidzieć: Niezbędne elementy zapasowe, by naprawę można było podjąć od razu bez oczekiwania na dostawę.

Należy przewidzieć: Awaryjną instalację skroplin w układach klimatyzacji jako niezależne dwa układy odprowadzania skroplin.

Należy przewidzieć: Odrębny sterownik mikroprocesorowy – odpowiednio zarządzający ustawieniami pracy urządzeń klimatyzacji ze wbudowanym licznikiem czasu pracy głównych komponentów i sygnalizujące niezbędne przeglądy. (przewidzieć jako opcja)

Należy przewidzieć: Systemy sygnalizacji – system sygnalizacji akustycznej lub świetlnej zmiany temperatury w pomieszczeniu.

Parametry urządzeń:

| Lp. | Opis, symbol urządzenia | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator Split Inwerter typ kanałowy z jednostką zewnętrzną wydajność chłodnicza nie mniej niż 19,00 (8,4-20,9 kW płynna regulacja) wydajność grzewcza nie mniej niż 22,40 (7,2-24,6 kW płynna regulacja) nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 6,46 kW chłodzenie nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 6,59 kW grzanie masa jednostki wewnętrznej nie większa niż 69 kg wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1428*1080*480 mm wys*szer*gł masa jednostki zewnętrznej nie większa niż 165 kg wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 360*1400*850 mm wys*szer*gł głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu nie większa niż 39 dB(A) ciśnienie akustyczne głośność jednostki zewnętrznej nie większa niż 55 dB(A) ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia spręż dyspozycyjny w zakresie od 50 do 150 Pa minimum 4 stopnie regulacji wydajności instalacja chłodnicza 12,70/25,40 mm Cu ciecz / gaz przyłącze skroplin Ø wew. 25,0 mm, Ø zewn. 32,0 mm praca w trybie chłodzenia przy wyposażeniu w grzałkę karteru sprężarki i klikson w zakresie od -15 do +46 stC funkcja Auto Restart funkcja tryb ekonomiczny automatyczna regulacja intensywności nawiewu programator (programator cyklów pracy) atest PZH zasilanie do agregatu: 3N, 400V, 50Hz, przewód zasilający 5x6,0 mm2; zabezpieczenie nadprądowe 3-biegunowy C30 zasilanie do jednostki wewnętrznej :1N, 230V, 50 Hz, przewód zasilający 3x1,5 mm2; zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C15 przewód sterujący pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5mm2, | 2 |
| 2 | Sterownik przewodowy dotykowy | 1 |
| 3 | Moduł Wifi | 2 |

## Wytyczne branżowe

### Automatyka i sterowanie

Szafkę sterowniczą należy zlokalizować w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Układ sterowania i automatycznej regulacji klimatyzacji.

### Zasilanie energią elektryczną

Należy zapewnić w zasilanie energią elektryczną wszystkie odbiorniki instalacji klimatyzacji.

Branża elektryczna ma zapewnić:

- doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco-sterujących

- doprowadzenie zasilania do  urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych

### Branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

Należy przewidzieć przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku umożliwiające przeprowadzenie instalacji.

## Ogólne wytyczne montażowe

- Instalacja czynnika chłodniczego w pomieszczeniach prowadzona będzie natynkowo oraz  w stropach podwieszanych. Instalację prowadzoną natynkowo należy obudować.

- Przejścia przewodów przez ściany izolować.

- Przewody freonowe pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną należy izolować otuliną z pianki poliuretanowej.

- Skraplacze klimatyzatorów montować na konstrukcji wsporczej według zaleceń producenta urządzeń.

- Wykonać konstrukcje wsporcze

- Przewody skroplin z klimatyzatorów należy wyprowadzić i podłączyć do istniejącej kanalizacji.

- Napełnienie klimatyzatorów czynnikiem chłodniczym oraz rozruch należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej certyfikaty F-GAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wykonane instalacje powinny spełniać „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.”

- Po wykonaniu przez inspektora nadzoru odbioru prac należy dokonać rozruchu wszystkich urządzeń, wykonać pomiary wydajności i temperatur powietrza i przedstawić stosowne protokoły.

## Dodatkowa informacja związana z realizacją zadania

Prace będą wykonywane na "produkcji" czyli przy działających urządzeniach - serwerach, należy dochować wszystkich starań by nie doszło do zatrzymania, awarii (należy zabezpieczyć urządzenia przed pyłem, kurzem i przypadkowym wyłączeniem) itp.