## PRZEDMIAR_TRAFO 627 (B+D)
Inwestor: |  |  | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU 45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19
Nazwa Projektu: |  |  | PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ RE2-S-627
Jednostka Projektowa: |  |  | Pracownia Architektury Przemysłowej Arch. Witold Prętki ul. Dożynkowa 49a; 52-311 Wrocław
PRZEDMIAR ROBÓT
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1. Roboty rozbiórkowe
1 |  | Roboty przygotowawcze | kpl. | 1
2 |  | Odłączenie i demontaż wszystkich instalacji | kpl. | 1
3 |  | Demontaż istniejącego agregatu | kpl. | 1
4 |  | Nacięcie podłoża (posadzki) z betonu żwirowego na grub. 20cm - nacięcie obwodowe | m | 21.34
5 |  | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka z betonu żwirowego o grub. 20cm wraz z odwozem i utylizacją. | m3 | 4.7918
6 |  | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kanały w pomieszczeniu agregatu wraz z odwozem i utylizacją. | m3 | 2.8421
7 |  | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamentów żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm wraz z odwozem i utylizacją. | m3 | 3
8 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2. wraz z odwozem i utylizacją. | szt | 8
9 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2. wraz z odwozem i utylizacją. | szt | 12
10 |  | Wykucie z muru belek nadprożowych wraz z odwozem i utylizacją. | m | 4.04
11 |  | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji z muru wraz z odwozem i utylizacją. | m3 | 1.985
12 |  | Wykonanie przebić otworów w stropach żelbetowych | szt | 2
13 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 32.5015
14 |  | Rozebranie rynien wraz z odwozem i utylizacją. | m | 18.06
15 |  | Rozebranie rur spustowych zwraz z odwozem i utylizacją. | m | 7.6
16 |  | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach z płyt korytkowych wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 127.3613
1.1. Roboty rozbiórkowe
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2. ROBOTY ZIEMNE
2.1. Roboty ziemne
17 |  | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 27.8385
18 |  | Ręczne wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - wykopy wewnętrzne | m3 | 15.611
19 |  | Ręczne zasypanie wykopów gruntem zewnętrznym o dobrej przepuszczalności z przerzutem gruntu na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 30 cm - do poziomu podbudowy - wykopy wewnętrzne | m3 | 0.40339
20 |  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykopy zewnętrzne | m3 | 12.2275
21 |  | Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem zagęszczarkami mechanicznymi; zasypywanie warstwami mieszanki żwirowo piaskowej o grubości do 30 cm ; zasypywanie wykonywać etapami; (wymagany stopień zagęszczenia wg PW - konstrukcja) - wykopy zewnętrzne | m3 | 12.2275
2.1. Roboty ziemne
2. ROBOTY ZIEMNE
3. ROBOTY REMONTOWE
3.1. Konstrukcje żelbetowe
22 |  | Podkłady betonowe z C8/10 gr. 10cm w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 2.8306
23 |  | Płyty żelbetowe na gruncie, beton C30/37 (w/c=0,50; W6) - płyta wanny | m3 | 7.2978
24 |  | Ściany żelbetowe z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6) w deskowaniu, transport betonu pompą - ściany wanny | m2 | 14.472
25 |  | Słupy w deskowaniu systemowym z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6), transport betonu pompą - słupy wanny | m3 | 0.03125
26 |  | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu systemowym z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6), transport betonu pompą - belki wanny | m3 | 0.6153
27 |  | Obramowanie z kątownika + zabezp. antykorozyjnie - obramowanie wanny | m | 38.2
28 |  | Płyty żelbetowe posadzki hali z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6) - uzupełnienia gr. 15cm | m3 | 0.2112
29 |  | Słupy w deskowaniu systemowym z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6), transport betonu pompą, wraz z montażem blachy dystansowej | m3 | 0.28
30 |  | Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu systemowym z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6), transport betonu pompą - wieniec ściany murowanej | m3 | 0.28454
31 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli (pręty zbrojeniowe i siatki) - (stal A-IIIN) | t | 2.913
32 |  | Narożniki zabezpieczające krawędzie płyty w bramach i drzwiach z kątownika 50x50x4 mm | m | 4.4
33 |  | Zatarcie powierzchni betonu na gładko - powierzchnie poziome | m2 | 33.6145
34 |  | Wykonanie dylatacji konstrukcji wanny od istniejących elementów konstrukcyjnych - dylatacje obwodowe | m | 21.34
35 |  | Kotwienie zbrojenia w ścianach istniejących - wieniec ściany murowanej, słupek S-2 | szt | 8
36 |  | Izolacja przeciwwodna pozioma układana na warstwie chudego betonu z wiwinięciem na ściany - wykonanie maty bentonitowej powierzchnie poziome | m2 | 47.5122
37 |  | Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych - fundamenty | m2 | 19.206
38 |  | Izolacja przeciwwodna pozioma układana na warstwie chudego betonu z wiwinięciem na ściany - wykonanie maty bentonitowej powierzchnie pionowe | m2 | 19.206
39 |  | Dostawa i montaż szyn pod koła transformatora | m | 5.86
3.1. Konstrukcje żelbetowe
3.2. Konstrukcje murowane
40 |  | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 6.44
41 |  | Poduszki pod belki stalowe C12/15 | m3 | 0.016
42 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z IPE140 | m | 19.32
43 |  | Umocowanie siatki 'Rabitza' na belkach stalowych | m | 6.44
44 |  | Osadzenie rur osłonowych w istniejących i nowoprojektowanych elementach konstrukcyjnych - rury osłonowe stalowe, średnica zgodnie z projektem | szt | 10
45 |  | Izolacje poziome - pod ścianami murowanymi | m2 | 1.1856
46 |  | Ściany o wys. do 4,5 m - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 16.6478
47 |  | Ściany o wys. do 4,5 m z bloków wapienno-piaskowych M12 kl15 na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki pod wentylatory dachowe | m2 | 1.98
48 |  | Wykonanie przekłądki styropianowej na ścianie murowanej wewnętrznej gr. 24cm i wys. 5cm | m | 4.94
3.2. Konstrukcje murowane
3.3. Elewacja zewnętrzna
49 |  | Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych - fundamenty | m2 | 16.425
50 |  | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa + gruntowanie. | m2 | 21.17
51 |  | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa. | m2 | 21.17
52 |  | Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 169.9519
53 |  | Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 169.9519
54 |  | Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ścianach | m2 | 169.9519
55 |  | Tynki zewnętrzne - warstwa pod tynk cienkowarstwoowy. | m2 | 162.3519
56 |  | Tynki elewacyjne silikatowe mineralne wykonywane ręcznie | m2 | 162.3519
57 |  | Jednokrotne gruntowanie podłoża elwacji pod powłoki malarskie | m2 | 162.3519
58 |  | Dwukrotne malowanie elewacji - farbą silikatową | m2 | 162.3519
59 |  | Wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na cokole budynku | m2 | 7.6
60 |  | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety | m2 | 0.9
3.3. Elewacja zewnętrzna
3.4. Dach
61 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - gruntowanie powierzchni | m2 | 127.3613
62 |  | Wykonanie fasety obwodowej ścian attykowych i kominków wentylacyjnych | m | 41.68
63 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa podkładowa, powierzchnia pozioma | m2 | 108.6053
64 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa wierzchnia, powierzchnia pozioma | m2 | 108.6053
65 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa podkładowa, powierzchnia pionowa | m2 | 18.756
66 |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa wierzchnia, powierzchnia poionowa | m2 | 18.756
67 |  | Poszycie wierzchu ścian attykowych - płyta OSB mocowana do attyki | m2 | 9.0275
68 |  | Obsadzenie przejść dachowych systemowych | szt | 2
69 |  | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL gr. 0,7mm | m2 | 32.5015
70 |  | Wykonanie deskowania - krawędź dachowa | m | 18.06
71 |  | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe | m | 18.06
72 |  | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe | m | 7.2
3.4. Dach
3.5. Roboty wewnętrzne
73 |  | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach, sufitach wraz z odwozem i utylizacją. | m2 | 91.5616
74 |  | Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 91.5616
75 |  | Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ścianach | m2 | 63.2554
76 |  | Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na sufitach | m2 | 28.3062
77 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 91.5616
78 |  | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej - drzwi stalowe w wykonaniu energetycznym, zaopatrzone w otwieracze antypanikowe, samozamykacz i uziemienie zgodnie z zestawieniem stolarki w PW | m2 | 27.3651
79 |  | Dostawa i montaż okien z PCV | m2 | 4.1877
80 |  | Dostawa i montaż przegrody z siatki | m2 | 7.084
81 |  | Dostawa i montaż żaluzji stalowych zewnetrznych w kolorystyce RAL | m2 | 2.002
82 |  | Obróbka obsadzenia drzwi i okien | szt | 20
83 |  | Malowanie antypołowe powierzchni betonowych | m2 | 49.7545
84 |  | Dostawa i montaż podłogi podniesionej systemowej, wykończenie wykładziną antyelektrostatyczną | m2 | 20.6012
3.5. Roboty wewnętrzne
3. ROBOTY REMONTOWE
4. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
4.1. Roboty drogowe
85 |  | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m2 | 26.43
86 |  | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych wraz z odwozem i utylizacją. | m | 14.97
87 |  | Rozebranie istniejących chodników i przejść dla pieszych, wraz podbudowami, uwzględniono odwóz i utylizację. | m2 | 19.57
88 |  | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem z wykonaniem ławy betonowej | m | 18.71
89 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego (podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm w chodniku- całkowita gr. 15 cm) | m2 | 20.83
90 |  | Chodniki z kostki betonowej gr.8cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. (opaska budynku) | m2 | 20.83
91 |  | Podbudowa z mieszanki kruszywowo-cementowej z wytwórni C1,5/2,0MPa gr.15cm | m2 | 5.6
92 |  | Podbudowa zadanicza kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 25-35cm | m2 | 5.6
93 |  | Chodniki z kostki betonowej gr.16cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. | m2 | 5.6
4.1. Roboty drogowe
4.2. Elementy ładowania autobusów
94 |  | Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 6.3054
95 |  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykopy zewnętrzne | m3 | 6.3054
96 |  | Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem zagęszczarkami mechanicznymi; zasypywanie warstwami mieszanki żwirowo piaskowej o grubości do 30 cm ; zasypywanie wykonywać etapami; (wymagany stopień zagęszczenia wg PW - konstrukcja) - wykopy zewnętrzne | m3 | 2.1109
97 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego (podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm - całkowita gr. 25 cm) | m3 | 3.1527
98 |  | Podkłady betonowe z C12/15 gr. 10cm w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 0.39168
99 |  | Płyty żelbetowe fundamentowe z betonu C30/37 (w/c=0,50; W6) | m3 | 0.65016
100 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli (pręty zbrojeniowe i siatki) - (stal A-IIIN - RB500W) | t | 0.03
101 |  | Narożniki zabezpieczające krawędzie płyty z kątownika 50x50x4 mm | m | 12.72
102 |  | Wentylator dachowy z czujnikiem temperatury | szt | 1
103 |  | Wywietrzak dachowy | szt | 1
4.2. Elementy ładowania autobusów
4. ROBOTY ZEWNĘTRZNE
Razem k.b.

## PRZEDMIAR IE
Inwestor: |  |  | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU 45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19
Nazwa Projektu: |  |  | PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ RE2-S-627
Jednostka Projektowa: |  |  | Pracownia Architektury Przemysłowej Arch. Witold Prętki ul. Dożynkowa 49a; 52-311 Wrocław
PRZEDMIAR ROBÓT
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | INSTALACJE STACJI ŁADOWANIA SKŁADAJĄCA SIĘ Z 15 DWUSTANOWISKOWYCH ŁADOWAREK AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
Przebudowa stacji transformatorowej
1 |  | Oprawa premysłowa LED, 7400 lm, 46W,IP65 nastropowa. | kpl. | 6
2 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. | 12
3 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 8
4 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 8
5 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych. | szt. | 10
6 |  | Łączniki 1-bieg. IP44. | szt. | 2
7 |  | Łączniki schodowy IP44 | szt. | 2
8 |  | Gniazda wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, IP 44 | szt. | 4
9 |  | Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni | kpl. | 2
10 |  | Termostat KTS 011 0 - 60 st.C. | szt. | 1
11 |  | Buczek 230V ,50Hz, IP65 | szt. | 1
12 |  | Przekaźnik kontroli temperatury uzwojeń transformatora | szt. | 1
13 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 20A gG | szt. | 1
14 |  | Bateria kondensatorów 10 kvar | kpl. | 1
15 |  | Montaż tablicy licznikowej TL 2 wyposażonej w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
16 |  | Montaż rozdzielnicy ,,R 2, 400/230V, 3200A, 50kA, IP30 '' wyposażonej w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
17 |  | Montaż rozdzielnicy ,,RSN 2,15kV,400A '' wyposażonej w aparaturę wg schematu. | kpl. | 1
18 |  | Montaż szynoprzewodu 3200A - połączenie transformatora z rozdzielnicą nn | kpl. | 1
19 |  | Ustawienie transformatora suchego 15,75/0,42 kV, 2000KVA, IP00. | szt. | 1
20 |  | Podłączenie przewodów transformatora | szt. | 1
21 |  | Rury winidurowe o śr. 22 mm układane n.t. | m | 42
22 |  | Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciągane do rur | m | 18
23 |  | Przewody YDY 4x2,5 mm2 wciągane do rur | m | 18
24 |  | Przewody YTKSYekw 2x2x08 wciągane do rur | m | 40
25 |  | Przewody YKSY5x1,5 wciągane do rur | m | 10
26 |  | Przewody YKSY 7 x2,5 wciągane do rur | m | 10
27 |  | Przewody YDYżo 3x1,5 mm2 | m | 50
28 |  | Przewody YDYżo 3x2,5 mm2 | m | 65
29 |  | Przewody YDYżo 2x1,5 mm2 | m | 35
30 |  | Przewody YDYżo 4x1,5 mm2 | m | 10
31 |  | Przewody LYżo 6 mm2 | m | 20
32 |  | Przewody LYżo 25 mm2 | m | 10
33 |  | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył 6 mm2 | szt. | 5
34 |  | Układanie kabli 3xXRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV | m | 84
35 |  | Montaż głowic wnętrzowych na kabel 1x120/50 12/20kV | szt. | 12
36 |  | Montaż przepustów szczelnych | kpl. | 2
37 |  | Demontaż oraz ponowny montaż przekładników napięciowych (pole3) | szt. | 3
38 |  | Demontaż rozłącznika bezpiecznikowego oraz ponowny montaż (pole3) | szt. | 1
39 |  | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego typu NAL17-4A 210 LCS z uziemnikiem (pole4) | kpl. | 1
40 |  | Układanie bednarki FeZn 30x4 mm n/u | m | 40
41 |  | Demontaż agregatu prądotwórczego spalinowego. | kpl. | 1
42 |  | Tablice,znaki ostrzegawcze,schemat połączeń oraz sprzęt BHP | kpl. | 1
43 |  | Demontaż istniejących instalacji ( r-g 32) | kpl. | 1
44 |  | Wywóz materiałów z demontażu i ich utylizacja. | kpl. | 1
Instalacja odgromowa i uziemienia
45 |  | Montaż przewodów odprowadzających FeZn fi 8 mm | m | 20
46 |  | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn o śr. 8 mm na dachu | m | 60
47 |  | Łączenie pręta o śr.8,0 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych | szt. | 8
48 |  | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 2
49 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 4
50 |  | Przygotowanie podłoża do zabudowania na dachu iglicy odgromowej | kpl. | 2
51 |  | Montaż iglic o wys. 2,0 m | szt. | 1
52 |  | Montaż iglic o wys. 3,0 m | szt. | 1
53 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych - pręt stalowy pomiedziowany fi 20 mm+złączki+grot+głowica, dł.4m, szt.4 | m | 16
54 |  | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 30x4 mm | m | 80
Pomiary
55 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6
56 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1
57 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 1
58 |  | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 3
59 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1
60 |  | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 4
61 |  | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 1
62 |  | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar | 3
63 |  | Pomiar przekaźnika | szt. | 1
64 |  | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt. | 1
65 |  | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl. pom. | 3
66 |  | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl. pom. | 9
67 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt. | 1
68 |  | Pomiar przekładników prądowych NN do 1kV | szt. | 3
69 |  | Pomiar rezystancji izolacji rozdzielnic średniego napięcia o pojedynczym układzie szyn do 10 pól | szt. | 1
70 |  | Tranformator 2-uzwojeniowy grupa III. | szt. | 1
71 |  | Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 100m | odc. | 2
72 |  | Kondensator mocy zamontowany pojedynczo. | szt. | 1
Linie kablowe nn zasilające i złącza
73 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV | m | 120
74 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. IV | m | 90
75 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 120
76 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.0 m w gruncie kat. IV | m | 90
77 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 75 mm w wykopie | m | 5
78 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 100 mm w wykopie | m | 34
79 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 125 mm w wykopie | m | 29
80 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 160 mm w wykopie | m | 116
81 |  | Układanie rur ochronnych A58PS | m | 106
82 |  | Montaż przepustu szczelnego | przepust. | 8
83 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 240
84 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 180
85 |  | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m powyżej 0.6 m | m | 360
86 |  | Ręczne układanie kabli 4xYKXs1x95 mm2 w rowach kablowych | m | 340
87 |  | Ręczne układanie kabli 4xYKXs 1x240 mm2 w rowach kablowych | m | 1340
88 |  | Układanie kabli jednożyłowych 4xYKXs 1x95 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 620
89 |  | Układanie kabli jednożyłowych 4xYKXs 1x240 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 1700
90 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żył.95 mm2 | szt. | 158
91 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żył. 240 mm2 | szt. | 56
92 |  | Montaż złącza kablowego Zk-1. | szt. | 1
93 |  | Montaż złącza kablowego. | szt. | 7
94 |  | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 30x4 mm | m | 80
95 |  | Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 | odc. | 8
96 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 8
97 |  | Pomiar złączy kablowych | szt. | 8
98 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 | 34.6
99 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 | m3 | 34.6
Kanalizacja kablowa
100 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie. | m | 45
101 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie. | m | 30
102 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 50 w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie. | m | 28

## PRZEDMIAR IN
Inwestor: |  |  | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU 45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19
Nazwa Projektu: |  |  | PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ RE2-S-627
Jednostka Projektowa: |  |  | Pracownia Architektury Przemysłowej Arch. Witold Prętki ul. Dożynkowa 49a; 52-311 Wrocław
PRZEDMIAR ROBÓT
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Ręczne rozebranie nawierzchni | m2 | 165
2 |  | Nawierzchnie po robotach kablowych - odtworzenie | m2 | 165
3 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie - DVK 110 | m | 55
4 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie - DVK 50 | m | 135
5 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-1 | szt. | 2
6 |  | Budowa studni kablowych murowanych SKO-1 | szt. | 1
7 |  | Wciąganie kabla F/UTP do kanalizacji kablowej | m | 634.6
8 |  | Wciąganie kabla światłowodowego jednomodowego 4x9/125μm | m | 120.7
9 |  | Szafa dystrybucyjna IDF-11 | szt. | 1
10 |  | Wykonanie pomiarów okablowania strukturalnego | kpl. | 1