Pabianice, dnia 22.04.2024 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.3.2024

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605
 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej w PT jest stały zapis że dokumentacja dotycząca: "dobór zaworu odcinającego gaz sterowanego systemem detencji gazu wg odrębnego opracowania" - takiego opracowania nie ma. Prosimy o jego zamieszczenie.

Wyjaśnienie Zarządu

Zawór główny odcinający jest częścią przyłącza gazowego, który należy wymienić na zawór odcinający typu MAG, sprzężony z systemem detekcji gazu. Opracowanie realizowane przez PSG zgodnie z warunkami technicznymi w załączeniu.  Wykonawca w ramach oferty powinien wycenić zasilanie elektryczne i dobór zaworu MAG. Dokumentacja nie będzie potrzebna - dobrany zawór wykonawca ma uzgodnić na bazie warunków technicznych w postaci karty katalogowej  zaworu MAG z gestorem (PSG) i roboty wykonać pod nadzorem gazowni. W projekcie i kosztorysie jest przewidziany moduł sterowania zaworem MAG jako element systemu sygnalizacji pożarowej ale wykonawca powinien dodatkowo uwzględnić w ofercie zasilanie elektryczne dla zaworu, czego obecna dokumentacja i kosztorys nie zawiera.

Niniejsza odpowiedź stanowi zmianę SWZ.

Zapytanie nr 2

Proszę o jednoznaczne określenie co ma być wykonane w ramach II etapu w zakresie oświetlenia awaryjnego zgodnie z zapisem z SWZ rozdział IV ust 1 pkt. 10): Przebudowę
 i rozbudowę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w kontekście zapisu powyżej w tym samym rozdziale: Wykonano w 2023 roku etap I obejmujący „ Wykonanie oświetlenia awaryjnego w drodze ewakuacyjnej budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4
 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10”. a także braku instalacji oświetlenia awaryjnego w załączonym przedmiarze pn: "Przedmiar - Konstantynów - instalacje elektryczne -etap_2_20230314"

Wyjaśnienie Zarządu

Oświetlenie awaryjne zostało w całości wykonane w I etapie realizacji 58 opraw awaryjnych. W etap II wchodzi wykonanie robót elektrycznych zgodnie z kosztorysem system sygnalizacji i oddymianie.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski