SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| ZADANIE: | Przebudowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania ul. Lipowa 20, 21, 22, 66-400 Gorzów Wlkp. dz. nr 1238/1, obr. ewid. 10 - Zamoście |
| --- | --- |
| INWESTOR: | Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp. |

| ST-01.01 | Instalacja ciepłownicza z rur preizolowanych | str. 2-24 |
| --- | --- | --- |
| ST-01.02 | Instalacje centralnego ogrzewania | str. 25-32 |

Gorzów Wlkp. 17.12.2020 r.

ST-01.01.  Instalacja ciepłownicza z rur preizolowanych.

- Wstęp.

  - Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji ciepłowniczej z rur preizolowanych do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Lipowej 20, 21, 22.

  - Zakres stosowania ST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST.

    - Należy wykonać następujący zakres robót:

- roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni, roboty ziemne,

- roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów podziemnych,

- roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni,

- instalowanie systemu alarmowego,

- izolacja cieplna,

- przekazanie wykonanej instalacji do eksploatacji.

    - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- geodezyjną  Inwentaryzację  Powykonawczą  wykonaną  zgodnie  z  ustawą  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zawierającą, co najmniej:

- stronę tytułową,

- schemat  powykonawczy  sieci  z  naniesionymi  i  ponumerowanymi  wszelkimi punktami charakterystycznymi rurociągów,

- zestawienie  charakterystycznych  punktów  sieci  (mufy,  kolana,  zawory,  itp.) ułożonych zgodnie z kolejnością występowania w terenie z podaniem numeru, współrzędnych kartograficznych, odległości narastająco, średnica, nazwa,

- profil podłużny sieci,

- mapa  sytuacyjno - wysokościowa  z  przebiegiem  trasy,  zaklauzulowana  przez Wydział Geodezji.

b) dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej, która powinna zawierać:

- inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów alarmowych,

- powykonawcze  schematy  instalacji  alarmowych  poszczególnych  obwodów  z naniesionymi wynikami pomiarów elektronicznych,

- powykonawcze schematy zasilania detektorów w energię elektryczną.

- wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  przechowywanie  na  budowie  kompletu dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez  zamawiającego  
i  aktualizację  poprzez umożliwienie  projektantowi  (działającemu  na zlecenie Zamawiającego) w  ramach  nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności wprowadzania zmian. Po zakończeniu zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

a) wdrożenie założeń Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

- układanie i demontaż obejść i objazdów,

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych,

- ogrodzenie barierkami stałymi wykopów,

- ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami,

- oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu.

b)  zabezpieczenie wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian wykopu,

c)  ułożenie  (jeżeli  przewiduje  to  projekt)  rur  osłonowych  DVR  lub  DVK  ∅50  
i ∅100mm  po  trasie  podanej  w  schemacie  instalacji  alarmowej.  Ułożenie,  (jeżeli przewiduje to projekt) kabla zasilającego w energie elektryczną YKY 5x2,5mm2 po trasie podanej jak w schemacie instalacji alarmowej. Rurę osłonową DVR oraz kabel YKY 5x2,5mm2 ułożyć: - w wykopie na podsypce piaskowej wzdłuż rury powrotnej po zewnętrznej stronie rurociągu preizolowanego na poziomie góry (rzędnej) rury - wewnątrz budynku wzdłuż rury powrotnej rurociągu tradycyjnego mocując za pomocą opasek plastikowych lub taśmy klejącej do izolacji termicznej rury.

d) zapewnienie, jeżeli jest to wymagane nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych.

Ponadto należy wykonać następujące roboty tymczasowe:

- wspólne dla wszystkich robót:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- wykonanie kładek dla pieszych i pomostów;

- ułożenie pryzm piasku;

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi;

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia);

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych;

- wygrodzenie terenu;

- zabezpieczenie terenu budowy.

- dla robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót ziemnych:

- oczyszczenie demontowanych elementów;

- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych;

- rozbiórka nawierzchni utwardzonej;

- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania;

- niezbędne  rozdrabnianie,  segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  z rozbiórki;

- wycinka krzewów;

- zdjęcie humusu i zabezpieczenie miejsca składowania;

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę;

- niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podłoża 
i wykonanie  robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkładzie;

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu;

- wyrównanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień 
z wyrównaniem powierzchni terenu;

- poszerzenia i pogłębienia wykopów w miejscach połączeń, stref kompensacyjnych;

- drogi montażowe – montaż i demontaż;

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu;

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniające bezpieczne warunki  realizacji robót.

- dla robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów

- wykonanie zadaszenia niezbędnego do prac montażowych;

- dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni dróg;

- montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych).

oraz prace towarzyszące

- wspólne dla wszystkich robót:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- geodezyjne wytyczanie;

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

- dla robót w zakresie burzenia i rozbiórki, robót ziemnych:

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia;

- wyznaczenie krawędzi wykopów;

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki, gruzu, złomu, ziemi odpowiednio na

- miejsce składowania lub do utylizacji, wyładunek;

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem;

- rozbiórka podsypek;

- przy wykonaniu zasypki - zagęszczenie gruntu;

- przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego;

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu

- samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania;

- przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu

- wbudowania;

- montaż i demontaż podwieszenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
w miejscach  skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;

- montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu podziemnym 
w miejscach  skrzyżowań z sieciami wykonywanymi;

- ułożenie folii na kablach nn;

- rozbiórka punktów stałych, ślizgów, poduszek betonowych oraz odpowietrzeń;

- przekucia.

- dla robót w zakresie usuwania gleby, robót w zakresie kształtowania terenów zielonych:

- karczowanie krzewów;

- rozdrobnienie gałęzi, konarów i liści rozdrabniarką;

- wyrównanie i bronowanie;

- nawożenie;

- uwałowanie;

- pielęgnacja trawników, przesadzonych krzewów i żywopłotów w okresie  do Przejęcia Robót.

- dla robót budowlanych w zakresie budowy rurociągów:

- przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do  wykonania warstwy ochronnej wokół przewodu (wymiana gruntu);

- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów z zagęszczeniem;

- ułożenie taśmy ostrzegawczej;

- kontrola rur pod względem poprawności działania systemu alarmowego;

- ułożenie rurociągów  z rur i elementów preizolowanych;

- wbudowanie  na  montowanych  rurociągach  potrzebnej  ilości  kształtek,  redukcji,

- odgałęzień, muf, armatury;

- montaż rurociągów z rur i kształtek stalowych;

- montaż odpowietrzeń w węzłach;

- wypełnienie złączy (muf) pianką;

- montaż końcówek termokurczliwych;

- wykonanie kompletnych studzienek;

- cięcie, fazowanie rur stalowych;

- czyszczenie, suszenie końcówek rur stalowych;

- osuszanie muf;

- oczyszczanie materiałów;

- wykonanie połączeń spawanych;

- badanie defektoskopowe (RTG lub ultradźwiękowe) złączy rur stalowych;

- wykonanie przejść przez ściany i montaż pierścieni uszczelniających;

- wykonanie podłączeń do istniejącej sieci co;

- płukanie sieci;

- oznakowanie uzbrojenia;

- napełnienie rurociągów wodą sieciową (uzdatnioną);

- uruchomienie odcinków sieci;

- przekucia i przebicia.

- dla robót w zakresie wykonywania nawierzchni:

- profilowanie, zagęszczenie i ubicie materiałów podbudowy;

- wykonanie ławy pod krawężniki;

- wykonanie podsypek i podbudów  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej;

- wypełnienie spoin piaskiem, zaprawą cementowo- piaskową;

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni;

- przeprowadzenie  niezbędnych  pomiarów  i  badań  w  trakcie  i  po  wykonaniu nawierzchni.

- dla instalowania systemu alarmowego:

- ułożenie rur osłonowych DVR lub DVK ∅50 i ∅100mm z ”pilotem” wewnątrz;

- ułożenie kabla YKY 5x2,5mm2,

- przepusty dla rur i kabli;

- uszczelnienie końców rur osłonowych;

- izolacja kabli;

- wyprostowanie drutów i czyszczenie końcówek papierem ściernym;

- łączenie przewodów alarmowych przez zaciśnięcie i lutowanie;

- zamontowanie  kompletnego  systemu  alarmowego  (połączenia przewodów alarmowych,  montaż  skrzynki  izolacyjnej,  sygnalizatora  usterek,  końcówek zerujących, puszek przyłączeniowych, uziemienia, kabli itp.);

- montaż kabli przeskoczeniowych;

- wykonanie instalacji  zasilającej  detektor  i  moduł  komunikacyjny  
w  energię elektryczną;

- testowanie instalacji alarmowej i jej rozruch;

- wykonanie studzienek telekomunikacyjnych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej.

- izolacji cieplnej:

- całość robót związana z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego;

- całość robót związana z wykonaniem izolacji cieplnej.

  - Informacje o terenie budowy.

Plac budowy znajduje się na terenie miasta Gorzów Wlkp. przy ul. Lipowej 20, 21, 22.

  - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne.

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

CPV  45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów budowlanych.

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.

CPV 45231110-9 Układanie rurociągów.

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg.

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników.

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

  - Określenia podstawowe.

Definicje podstawowych terminów:

Sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura  odcinająca  i  regulacyjna,  urządzenia  kontrolno-pomiarowe,  odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana  sieć  ciepłownicza  –  układ  rurociągów  j.w.  lecz  wykonany  
z  rur,  kształtek  i elementów  preizolowanych,  zgodnie  z  założeniami  technicznymi  producenta  systemu preizolacji.

System  preizolacji  –  kompletny  zespół  rur,  kształtek  i  elementów  służących  wykonaniu preizolowanych  sieci  ciepłowniczych,  zaprojektowany,  wyprodukowany  i  oferowany  przez jednego producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej.

Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi rurami, kształtkami, lub elementami sieci preizolowanej.

Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej 
i płaszcza osłonowego. Kształtka preizolowana  posiada  niezaizolowane  końcówki  służące  do  łączenia  z  rurami  lub  innymi kształtkami i elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji niebędący rurą ani kształtką preizolowaną.

Rura przewodowa – rura służąca przesyłaniu czynnika grzewczego.

Pianka  izolacyjna –  pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca  efektem reakcji odpowiednich związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca

na trwałe z nią związana.

Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjątkiem rur SPIRO) na stałe połączona poprzez piankę izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich  przed  wpływem  czynników  zewnętrznych.  Jak  również  przejmująca  na  cały  układ  siłę tarcia gruntu w przypadku sieci podziemnej.

Płaszcz  osłonowy  -  zewnętrzny  płaszcz  wykonany  z  twardego  polietylenu  HDPE  (za wyjątkiem rur spiro) na stałe połączony poprzez piankę izolacyjną 
z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych. Jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu 
w przypadku sieci podziemnej.

Zespół  złącza,  mufa  –  jest  to  komplet  elementów  służących  połączeniu  rury  osłonowej  lub płaszcza osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w miejscu łączenia  (spawania,  lutowania,  zgrzewania)  rury  lub  kształtki przewodowej.

Instalacja  alarmowa  –  elektroniczna  instalacja  wykrywania  i  lokalizacji  zawilgocenia i uszkodzenia pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance  izolacyjnej,  elementów  łączących, oraz  urządzeń  wykrywających i  lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia.

  - Wymagania dotyczące robót dodatkowych .

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych:

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności.

- Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe.

- Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je wykonawcy, lub innemu wykonawcy, lub wykona je sam.

- Materiały.

Materiały podstawowe:

Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach  nie  wyżej  niż  krawędź  burty,  w  przypadku  przewożenia  rur  o  różnych długościach dłuższe pod krótszymi,

- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową,

- przy  załadunku  i  rozładunku  rur  i  kształtek  preizolowanych  nie  wolno  stosować  lin czy  łańcuchów  metalowych  mogących  uszkodzić  lub  wgnieść  płaszcz  lub  rurę osłonową,

- do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100mm,

W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy:

- przechowywać  i  magazynować  je  w  taki  sposób  aby  zabezpieczyć  je  przed uszkodzeniem,

- należy  je  układać  na  płaskiej,  równej  powierzchni,  w  przypadku  stosowania podkładów należy je układać nie rzadziej niż co 5,0m i nie dalej niż 40cm od końców,

- stosy rur nie mogą być wyższe niż 2,0m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10cm,

- pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek,

- rur przy składowaniu nie wolno krzyżować,

- zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie.

Materiały pozostałe:

- materiały  dostarczone  przez  wykonawcę  muszą  posiadać  wszelkie  atesty  i  aprobaty wymagane odrębnymi przepisami,

- powyższe  atesty  i  aprobaty  wykonawca  dostarczy  zamawiającemu  przed  odbiorem robót w których materiały te zostały użyte,

- materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,

- w  razie  wbudowania  lub  użycia  materiałów  niedopuszczonych  do stosowania  w  budownictwie  lub  wadliwych  wykonawca  na  własny  koszt  dokona  ich  wymiany  na właściwe,

- wykonawca  ma  obowiązek  informować  Zamawiającego  o  odkrytych  wadach zastosowanych  materiałów  i  ich  wymiany,  nawet  w  przypadku,  gdy  zostały  już odebrane przez Zamawiającego.

- materiały  zastosowane  do  odtworzenia  terenu  lub  majątku  osób  trzecich  w  zakresie realizowanego zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez wykonawcę nie mogą być gorszej jakości ani stanu niż istniejące wcześniej,

- stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom ochrony środowiska.

  - Materiały w zakresie budowy rurociągów.

Materiały  zgodnie  z  Zestawieniem  materiałów  zawartym  w  Projekcie  Budowlanym. Dostarczane  zespoły  rurowe  powinny  być  rurami  montowanymi  z  rur  stalowych, poliuretanowej  pianki  izolacji  termicznej  i  zewnętrznego  płaszcza  z  wysoko  szczelnego polietylenu,  posiadać  przewody  do  systemu  alarmowego  i  być  wykonane  zgodnie  z najbardziej aktualna normą PN-EN 253.  Kształtki powinny być wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normą                  PN-EN 448. Zespoły złącza powinny być wykonane z najbardziej aktualna normą PN-EN 489. Ponadto materiałami dla robót są:

- rury i kształtki stalowe,

- zawory kulowe z końcówkami do wspawania,

- bloczki betonowe,

- kręgi betonowe,

- krąg betonowy z dnem,

- płyta nakrywcza,

- płyta denna betonowa,

- właz żeliwny,

- piasek.

2.2.  Materiały w zakresie robót ziemnych i nawierzchni.

W  odniesieniu  do  zasypki  w  strefie  rurociągu  (tarcia)  powinny  być  spełnione  następujące wymagania:

- wielkość ziaren: < 16mm, w tym max. 3% wagowo o wielkości < 0,02mm,

- czystość:  materiał  nie  może  zawierać  szkodliwych  ilości  ziemi  próchniczej,  gliny, grudek mułu oraz resztek roślin,

- kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza,

- tarcie:  zaleca  się  stosować  takie  materiały  zasypki,  które  pozwolą  na  uzyskanie wymaganego w projekcie współczynnika tarcia i które można zagęścić w wymaganym stopniu, przy minimalnym: zużyciu energii,

- zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod  drogami,  ulicami,  parkingami,  w  sąsiedztwie  budowli,  itp.  powinien  być zagęszczony do takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza wykopem.

Ponadto materiałami dla robót są:

- płyty betonowe 50x50x7cm nowe i z odzysku,

- kostka betonowa nowa i z odzysku,

- płyty betonowe – trylinka nowe i z odzysku,

- kostka brukowa nowa i z odzysku,

- obrzeża betonowe nowe i z odzysku,

- krawężniki betonowe nowe i z odzysku,

- beton,

- tłuczeń,

- piasek,

- cement,

- mieszanka mineralno-bitumiczna.

2.3.  Materiały w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Do rekultywacji trawników należy używać ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi nawozami.

2.4  Materiały do instalowania systemu alarmowego

Materiały zgodnie z Zestawieniem materiałów zawartym w Projekcie Budowlanym.

2.5  Materiały w zakresie izolacji cieplnej

Materiały termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci ciepłowniczych powinny być:

- wytrzymałe na działanie temperatury 150°C bez zmian ich własności użytkowych, w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego,

- chemicznie  obojętne  w  stosunku  do  materiału  z  którego  jest  wykonany  element izolowany,

- odporne na chemiczne działanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne i łatwe w użyciu.

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń powinny ponad to spełniać  wymagania  ochrony  ppoż.,  nie  powinny  być  łatwo  zapalne  i  szybko rozprzestrzeniające ogień.

Potwierdzeniem spełnienia przez określony materiał termoizolacyjny wymienionych powyżej wymagań  powinno  być  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wydane przez upoważnioną instytucję.

Izolacji i okładzin izolacji nie wolno wykonywać z materiałów organicznych, ze względu na możliwość zwilgocenia.

Materiały izolacyjne nie powinny zawierać siarki ogólnej powyżej 4g/kg.

- Sprzęt wykonawcy.

Sprzęt  i  maszyny,  oraz  środki  transportu  nazywane  dalej  sprzętem  stosowane  w  trakcie realizacji zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

- używany  sprzęt  musi  posiadać  wymagane  stosownymi  przepisami  rejestracje  i dopuszczenia,

- sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, oraz  ludzi  przy  nim  pracujących,  a  także  wykorzystywany  zgodnie  z  jego przeznaczeniem,

- sprzęt  musi  być  obsługiwany  przez  operatorów  posiadających  odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia,

- gabaryty,  tonaż,  udźwig  i  inne  parametry  stosowanego  sprzętu  muszą  być dostosowane do specyfiki prowadzonych robót,

- wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  właściwy  dobór  i  sposób  użycia  sprzętu,  oraz organizację czasu jego pracy,

- wykonawca  ponosi  wszelkie  ewentualne  konsekwencje  wynikłe 
z  użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa  z  własnych  środków  powstałe  w  ten  sposób  roszczenia  Zamawiającego  i osób trzecich.

Zgodnie  z  założoną  technologią  do  wykonania  robót  modernizacyjnych  sieci  ciepłowniczej proponuje się użyć następującego sprzętu:

- koparka,

- spycharka,

- dźwig,

- sprężarka powietrza,

- walec wibracyjny samojezdny,

- ubijak spalinowy,

- zestaw spawalniczy,

- spawarka,

- układarka mas bitumicznych,

- sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Transport.

Zgodnie  z  założoną  technologią  do  wykonania  robót  modernizacyjnych  sieci  ciepłowniczej proponuje się użyć następujących środków transportowych:

- samochód samowyładowczy,

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa skrzyniowa,

- ciągnik kołowy.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Wykonanie robót.

5.1. Warunki szczegółowe realizacji robót.

Zakres  Robót  objęty  niniejszą  ST  jest  określony  w  przynależnym  Projekcie  Budowlanym (Opis techniczny + Rysunki).

Sieć cieplną wykonać w technologii rur preizolowanych z alarmem.

Trasę  sieci  cieplnej  poprowadzić  jak  przedstawiono  na  załączonych  rysunkach  w  Projekcie Budowlanym.

Na  czas  realizacji  robót  wykonać  tymczasową  organizację  ruchu  
i  oznakowanie  miejsca robót.

Roboty prowadzić przy następujących założeniach:

- dojazd do placu budowy zgodnie z istniejącym oznakowaniem,

- Wykonawca  powiadomi  mieszkańców  ulicy  objętej  zastępczą  organizacją  ruchu  o rozpoczęciu robót i utrudnieniach związanych 
z robotami oraz uzgodni dojazd do posesji,

- prace  wykonywane  w  obrębie  wejść  i  wjazdów  do  posesji  należy  wcześniej  uzgodnić  z właścicielami tych posesji,

- Wykonawca na czas robót zapewni dojścia oraz całodobowy dojazd awaryjny do posesji.

Dla  ruchu  kołowego  udostępnić  pas  jezdny  o szer. min.  2,75m, oraz 1,50m dla ruchu pieszego. Wygrodzenia podłużne i poprzeczne  zabezpieczyć  zaporami  z  oświetleniem.

Bariery ustawić na stojakach o stabilnej konstrukcji.

Przed zajęciem pasa drogowego należy:

- uzyskać  w  Zarządzie  Dróg  pisemne  zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego  uzgadniając termin zajęcia,

- wykonać i ustawić oznakowanie w określonych miejscach wskazanych projektem. Miejsca  ustawienia  znaków  drogowych  w  terenie  należy  wybierać indywidualnie  w zależności od sytuacji. Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami:

- znaki  i  tablice nie  mogą  zasłaniać  istniejących  znaków  drogowych,  informatorów i sygnalizacji świetlnej nie mogą zasłaniać widoczności 
w rejonie skrzyżowania,

- znaki drogowe użyte do oznakowania robót powinny mieć wymiar o jedną grupę wyższy niż znaki ustawione na stałe.

W  czasie  prowadzenia  robót  należy  zapewnić  stałą  kontrolę  ustawienia  zabezpieczenia  i oznakowania zastępczego, a stwierdzone usterki niezwłocznie likwidować. Za oznakowanie na terenie budowy odpowiada Wykonawca.

Po  zakończeniu  robót  należy  przywrócić  teren  do  stanu  pierwotnego  
i  przekazać  Zarządcy drogi.

Całość  robót    wykonywać  zgodnie  z    Projektem  Budowlanym,  wytycznymi  technologii wybranego systemu preizolacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także z nowoczesną sztuką budowlaną.

5.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne.

Roboty obejmują wykonanie rozbiórki nawierzchni oraz roboty ziemne.

Rozbiórkę nawierzchni należy wykonywać w zakresie niezbędnym do wykonania przyłącza.

Po zakończeniu robót należy nawierzchnie odbudować.

Odzysk materiałów:

- płyty betonowe 50x50x7cm – 50%,

- kostka betonowa – 50%,

- płyty betonowe – trylinka – 50%,

- kostka brukowa – 50%,

- krawężniki betonowe – 50%,

- obrzeża betonowe – 50%.

Materiały  pochodzące  z  rozbiórek  nadające  się  do  ponownego  wbudowania  należy  złożyć obok wykopu.

Materiały pochodzące z rozbiórek, jak np. gruz wywieźć. Materiały z rozbiórki przeznaczone do utylizacji wywieźć i utylizować.

Odległość  odwozu  gruzu  i  materiału  przeznaczonego  do  utylizacji  Wykonawca  ustali  we własnym zakresie.

Roboty ziemne w pobliżu krzewów należy wykonywać sposobem ręcznym. Należy unikać  składowania  materiałów  budowlanych  w  zasięgu  systemów  korzeniowych.

Krzewy sąsiadujące z terenem budowy na czas robót należy zabezpieczyć zgodnie z Inwentaryzacją  zieleni.  Zabezpieczenie  na  czas  robót  obejmuje  ochronę  systemów korzeniowych. Zabiegi  pielęgnacyjne  krzewów  powinny  być wykonywane przez specjalistyczne firmy ogrodnicze. Uszkodzone korzenie należy przyciąć i zabezpieczyć odpowiednim środkiem grzybobójczym.

Krzewy,  które  kolidują  bezpośrednio  z  prowadzonymi  robotami remontowymi należy usunąć lub przesadzić.

Wykopy  wykonać  na  odkład  i  z  wywozem  gruntu.  Miejsce  i  odległość  odwozu  gruntu  z wykopów Wykonawca ustali we własnym zakresie. Z terenów zielonych należy zdjąć humus i zabezpieczyć miejsce składowania.

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  należy  wytyczyć  sieć  cieplną.  Wykopy  prowadzić zgodnie z tyczeniem i według Warunków Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót. Przed przystąpieniem  do  wykopów  należy  wykonać  przekopy  kontrolne,  celem  dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.

Roboty  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać  ręcznie  pod nadzorem  użytkownika  danego  uzbrojenia.  Skrzyżowania  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem.  Przed  zasypaniem  wykopu zabezpieczenia  zdemontować.  
W  miejscu  skrzyżowania  z  siecią  c.o.  na  kablach energetycznych nn należy zamontować (pod nadzorem użytkownika) rury osłonowe. Długość rury osłonowej powinna być taka, aby chroniła kabel min. 0,5m licząc od bocznej krawędzi ciepłociągu z każdej strony. Nad kablami należy ułożyć folię.

Istnieje  możliwość  występowania  kolizji  nie  zinwentaryzowanych  i  nie  występujących  na planach,  przez co nie wykazanych  w  Projekcie Budowlanym  lub niezgodność w ich posadowieniu wysokościowym. Dlatego należy  zachować  szczególną ostrożność podczas robót ziemnych. Ewentualne kolizje wymagające zmian będą rozwiązywane. Wykonać niwelację dna wykopu, oczyszczenie 
z kamieni i przygotowanie podłoża. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu  jakości  połączeń i ich szczelności oraz  wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy je przysypać warstwą piasku, a następnie zasypać gruntem do poziomu istniejącego terenu. Zasypkę wykopów wykonać gruntem  z odkładu i gruntem dowiezionym. Zasypkę zagęścić.

5.2.1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7cm.

Należy rozebrać chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm wraz z podsypką piaskową. Materiał nadający się do ponownego wbudowania składać na poboczu, gruz wywieźć.

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową.

Należy rozebrać nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową. Materiał nadający się do ponownego wbudowania składać na poboczu, gruz wywieźć.

5.2.3. Rozbiórka krawężników wraz z ławą betonową.

Należy  rozebrać  krawężniki  betonowe  20x30cm  wraz  z  ławą  betonową 
i  podsypką cementowo-piaskową. Materiał nadający się do ponownego wbudowania składać na poboczu, gruz wywieźć.

5.2.4. Rozbiórka obrzeży betonowych.

Należy  rozebrać  obrzeże  betonowe  wraz  z  podsypką  piaskową.  Materiał  nadający  się  do ponownego wbudowania składać na poboczu, gruz wywieźć.

5.2.5. Wykopy z wywozem gruntu.

Na trasie przyłącza należy wykonać wykopy z wywozem gruntu.

5.2.6. Wykopy na odkład.

Na trasie przyłącza należy wykonać wykopy na odkład.

5.2.7. Demontaż elementów betonowych z wywozem.

Należy  wykonać  demontaż  elementów  betonowych.  Materiał  pochodzący  
z  demontażu odwieźć. W cenie jednostkowej należy ująć roboty towarzyszące takie jak np. zamurowania i uzupełnienia tynków oraz uzupełnienia izolacji pionowej ścian. Roboty wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym.

5.2.8. Zasypka wykopów z zagęszczeniem i przywozem gruntu.

Po  zamontowaniu  rur  preizolowanych,  sprawdzeniu  jakości  i  szczelności  połączeń  oraz  po wykonaniu obsypki wykonać zasypkę wykopów 
z zagęszczeniem.

5.2.9. Zasypka wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem.

Wykonać zasypkę wykopów j.w. lecz gruntem z odkładu.

5.3. Roboty  w  zakresie  usuwania  gleby,  roboty  w  zakresie

kształtowania  terenów zielonych.

Krzewy  sąsiadujące  z  terenem  budowy  należy  zabezpieczyć  na  czas  prowadzenia robót.

Krzewy  i  żywopłoty,  które  kolidują  bezpośrednio  z  prowadzonymi  robotami remontowymi  sieci  cieplnej  należy  usunąć  lub  przesadzić.  Wycinkę  
i  przesadzenie  krzewów i żywopłotów przeprowadzić zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

Z terenów zielonych należy zdjąć humus.

Po zakończonych robotach należy humus rozścielić i odtworzyć trawniki.

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5.3.1. Wycinka krzewów.

Należy  wykonać  wycinkę  wskazanych  w  inwentaryzacji  zieleni  krzewów  
z  karczowaniem.

Miejsce i odległość odwozu drewna, gałęzi i karpiny ustalić we własnym zakresie.

5.3.2. Rozścielenie humusu i wykonanie trawnika.

Po zakończonych robotach należy rozścielić humus i wykonać trawniki. Trawniki wykonać poprzez  obsianie  terenu  mieszanką  traw.  Na  przygotowanym  terenie  należy  wysiać  ręcznie  nasiona traw w ilości 2kg/100m2. Wykonać trawnik siewem dywanowym bez nawożenia. Po wysianiu nasion całą powierzchnię należy uklepać i uwałować.

5.4. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

Sieć wykonać z rur i kształtek preizolowanych ze standardową grubością izolacji termicznej wyposażonych w przewody impulsowego systemu alarmowego 
o parametrach jak opisano w Projekcie Budowlanym. Rury chronić przed uszkodzeniem.

Trasę  sieci  i  usytuowanie  wysokościowe  rurociągów  przedstawiono  na  załączonych rysunkach  w  Projekcie  Budowlanym.  Zmianę  kierunków  sieci cieplnej zapewnić poprzez zastosowanie kolan prefabrykowanych lub muf kolanowych.

W najniższym i najwyższym punkcie zaprojektowano odwodnienie 
i odpowietrzenie (dotyczy obu rurociągów, zasilającego i powrotnego).

Rury układać w wykopie na podsypce z piasku o grubości min.10cm nie zawierającego gliny, grudek  mułu,  resztek  roślin  oraz  wielkich  ziaren  
z  ostrymi  krawędziami  oraz  innych  ciał mogących  uszkodzić  rurę  zewnętrzną  lub  złącza.  Materiał  podsypki  piaskowej  powinien

odpowiadać  wymaganiom  materiału  zasypki.  Granulacja  piasku  powinna wynosić  0,8mm (dopuszczalna jest zawartość do 15% ziaren ≤16mm). Podsypkę należy zagęścić.

Po  zmontowaniu  rur  oraz  sprawdzeniu  jakości  połączeń  i  ich  szczelności  oraz  wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy je przysypać warstwą piasku o wysokości min.10cm  ponad  górną  powierzchnią  rury  zewnętrznej  i  zagęścić.  Na  warstwie  piasku  nad każdą z rur ułożyć taśmę ostrzegawczą.

Wskazane w Projekcie Budowlanym odcinki sieci cieplnej ułożyć w rurach osłonowych.

Rury  preizolowane  układać  w  wykopie,  tak  aby  na  każde  złącze  przypadała  jedna  etykieta (nalepka  na  złącze)  oraz  aby  druty  były  w  górnej  części  rury.  Drut  miedziany  powinien znaleźć  się  naprzeciw  miedzianego,  
a  drut  ocynkowany  naprzeciw  ocynkowanego.  Drut ocynkowany powinien być usytuowany po prawej stronie patrząc w kierunku odbiorcy c.o. Podczas montażu rur druty należy chronić przed temperaturą spawania poprzez odgięcie ich

do tyłu. Przy  zaistnieniu  konieczności  skracania  sztang  rur  preizolowanych,  cięcie  płaszcza zewnętrznego  wykonać  piłą  zębatą  ręczną  lub  mechaniczną.

Zabronione  jest  używanie do tego  celu  szlifierek  tarczowych, chyba że  płaszcz  wcześniej  został  przecięty  piłą  ręczną,  a szlifierką wycinamy  płaszcz z pomiędzy nacięć. Cięcie należy  wykonywać  w temperaturze

nie niższej niż 10°C. Po przecięciu i zerwaniu płaszcza HDPE z rury stalowej należy usunąć piankę w taki sposób, aby nie zerwać drutów alarmowych. Rurę oczyścić z pianki całkowicie na  długości  w  każdą  stronę  po  220mm.  Przeciętą  rurę  stalową  należy  przygotować  do spawania poprzez wyrównanie i  sfazowanie krawędzi. Rurociągi sieci cieplnej łączyć przez spawanie.

Minimalna klasa dokładności spawu – III.

Po  wykonaniu  robót  spawalniczych  należy  dokonać  sprawdzenia  ich  jakości  poprzez wykonanie  próby.

pozytywnego wyniku próby szczelności spawów można przystąpić do zakładania muf.

Przejścia  rur  preizolowanych  przez  ściany  wykonać  jako  szczelne  poprzez  zastosowanie specjalnych pierścieni uszczelniających, a piankę rury preizolowanej zabezpieczyć końcówką termokurczliwą.

Przed uruchomieniem sieci należy przeprowadzić płukanie rurociągów. Płukanie rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi użytkownika.

Montaż rur preizolowanych należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta rur.

Prace  montażowe  prowadzić  pod  kontrolą  osoby  posiadającej  stosowne  uprawnienia budowlane  do  wykonawstwa  oraz  certyfikat  do  prowadzenia  
i  odbioru  robót  w  danej technologii systemu preizolowanej sieci.

Po  zakończeniu  robót  należy  przeprowadzić  napełnienie  ciepłociągu  wodą  sieciową (uzdatnioną) oraz rozruch sieci.

5.4.1.  Rurociąg  z  rur  i  kształtek  stalowych  wewnątrz  budynku.

We wskazanych miejscach w Projekcie Budowlanym wykonać przejścia przyłączy cieplnych do  kotłowni wewnątrz  budynków  z  rur  stalowych  bez  szwu  wraz  z  kształtkami  i armaturą.

Rury  wewnątrz  budynków  wykonać  zgodnie  z  załączonym  rysunkiem  
w  Projekcie Budowlanym. Rurociągi wykonać wraz z izolacją cieplną. Przed montażem izolacji wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Po  wykonaniu  prac  montażowych  przeprowadzić  próby  szczelności,  płukanie  rurociągów  i uruchomienie instalacji.

5.5. Roboty związane z odbudową nawierzchni.

5.5.1. Odtworzenie chodników z płyt betonowych.

Po  zakończonych  robotach  należy  odtworzyć  uprzednio  rozebrane chodniki  z  płyt  betonowych  50x50x7cm  na  podsypce  piaskowej  z  zagęszczeniem.  Spoiny wypełnić piaskiem.

Do odtworzenia użyć materiał nowy i z odzysku.

5.5.2.  Odtworzenie  krawężników  betonowych.

Po  zakończonych  robotach  modernizacyjnych  należy  odtworzyć  uprzednio  rozebrane krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30cm wraz z ławą betonową. Krawężniki ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej. Spoiny wypełnić piaskiem.  Do odtworzenia użyć materiał nowy i z odzysku.

5.5.3. Odtworzenie obrzeży betonowych.

Po zakończonych robotach modernizacyjnych należy odtworzyć uprzednio rozebrane obrzeża betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej. Spoiny wypełnić piaskiem.

Do odtworzenia użyć materiał nowy i z odzysku.

5.6.   Instalowanie systemu alarmowego.

Przed montażem instalacji alarmowej oraz muf, obszar złącza powinien być wyczyszczony, a pianka  na  końcach  rur  sucha  i  czysta.  Druty  należy  wyprostować,  wyczyścić  końcówki papierem  ściernym  i  sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu.  Prawidłowość  połączenia sprawdzić  podczas  dwóch  testów  przeprowadzonych  przyrządem  testującym.  Podczas pierwszego testu sprawdzić poprawność montażu drutów. Podczas drugiego testu sprawdzić czy 
w izolacji piankowej nie ma wilgoci. Testy przeprowadzić w każdym następnym złączu, po połączeniu drutów we wcześniejszej mufie.

Podczas  deszczu  lub  mgły  system  alarmowy  łączyć  pod  przykryciem.  Nie  można dopuścić do zamoknięcia elementów systemu.

UWAGA!

Jeżeli  do  systemu  alarmowego  podłączony  jest  lokalizator  lub  detektor usterek,  nigdy  nie  należy  przeprowadzać  testów  przyrządem  testującym,  ani  nie podłączać  innych  przyrządów  pomiarowych.  Nie  należy  również  spawać  elektrycznie, gdyż spowoduje to awarię lokalizatora lub detektora.

Ochrona przeciwporażeniowa instalacji zasilania w energię elektryczną detektora zgodnie z systemem w SWC tj.: za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego.

W  miejscu  instalacji  kabla  przeskoczeniowego  lub  przyłączeniowego  do  muf  stalowych należy zastosować mufy odgałęźne stalowe składane.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Badania  w  zakresie  wykonawstwa  wykopów,  podpór,  ułożenia  
i  łączenia  odcinków rurociągów:

- Badanie przez oględziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopów przed dostępem osób niepowołanych. Badania w zakresie wykonawstwa wykopów zgodnie z PN-B-06050 z uwzględnieniem:

- sprawdzenia  przy  użyciu  taśmy  mierniczej  głębokości  i  szerokości  wykopów,

- właściwego  rozmieszczenia  i  wymiarów  poszerzeń  wykopów  dla  wykonania studzienek oraz złączy elementów rurowych,

- sprawdzenia  przez  oględziny  podłoża  (podsypki)  i  jego  zagęszczenia,  zgodności  z dokumentacją  materiałów-użytych  do  wykonania  podłoża,  sprawdzenia  grubości podłoża, jeśli jest ono wykonywane przed ułożeniem rurociągów,

- sprawdzenie  zgodności  kierunków  i  wielkości  spadków  dna  wykopów

- przygotowanych do ułożenia rurociągów.

- Badanie  przez  oględziny  zewnętrzne  stanu  izolacji  przeciwwilgociowej  konstrukcji budowlanych  (podpór  stałych,  komór  -  studzienek,  fundamentowania  podpór nadziemnych itp.).

- Badania  w  zakresie  układania  rurociągów  (elementów  preizolowanych)  będą obejmować:

- kontrolę  ciągłości  systemu  alarmowego  każdego  elementu  preizolowanego  przed ułożeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,

- kontrolę  czystości  wewnętrznej  układanych  elementów  rurowych  sieci

- preizolowanej,

- kontrolę przygotowania  elementów preizolowanych do połączenia ze sobą, w tym: ustalenie właściwych rzędnych rurociągów i elementów, odpowiednie usytuowanie przewodów  sygnalizacyjnych  w  elementach  sąsiadujących,  pomiar  odległości między  rurociągami  oraz  minimalnych  odstępów  dla  prowadzenia  prac montażowych,

- kontrolę kompletności akcesoriów do wykonania połączeń elementów, które muszą zostać  nasunięte  na  elementy  preizolowane  przed  połączeniem  poszczególnych rurociągów,

- kontrolę odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem procesu łączenia  elementów  rurowych  (głównie  spawania  i  lutowania)  na  inne  elementy systemu,  preizolowanego  (izolację  cieplną,  rurę  osłonową,  przewody  sygnalizacyjne itp.),

- Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie będą obejmować:

- kontrolę  zgodności  kształtu  i  stanu  powierzchni  końcówek  rurociągów

przygotowanych  do  wykonania  ich  połączeń  z  wymaganiami  technologii  połączeń spawanych,

- sprawdzenie  dopasowania  końcówek  rurowych,  rozmieszczenie  spoin  szczepnych  i ich wymiarów,

- kontrolę  przygotowania  stanowiska  do  wykonania  połączeń  spawanych  z uwzględnieniem  minimalnych  wymiarów  miejsca  dla  wykonującego  złącze  oraz warunków  atmosferycznych  i  zabezpieczeń  przed  niedopuszczalnym  wpływem  tych warunków na proces łączenia rurociągów,

- sprawdzenie  kompletności  wszystkich  podstawowych  i  dodatkowych  materiałów, które  mają  być  użyte  do  spawania  w  zakresie  zgodności  gatunków,  atestów  i świadectw  jakości,  jak  też  w  zakresie  ich  stanu  użytkowego  (czystość,  właściwa wilgotność itp.),

- sprawdzenie uprawnień osób, które będą wykonywały połączenia spawane, zgodności zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami,

- bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie, w zakresie zgodności jego przebiegu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i zasadami,

- w  przypadku  naprawy  spoin  lub  ich  fragmentów  należy  kontrolować  zgodność sposobu technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

- badania gotowych spoin będą obejmować wszystkie spoiny i będą wykonywane przez oględziny  zewnętrzne  wg  PN-EN  970.  Na  ich  podstawie  i  zgodnie  z  PN-M-69775,

- należy  określić  klasę  wadliwości  każdej  spoiny  (dopuszczalna  klasa  W3  lub  klasa średnia wg PN-EN 25817) ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych wymiarów spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych,

- badania radiograficzne połączeń spawanych będą prowadzone zgodnie 
z PN-M-69770,

- a  klasa  wadliwości  spoin  powinna  być  określana  w  oparciu  o  PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie średnim wg PN-EN 25817),

- zakres badań radiograficznych spoin rur i elementów będzie obejmować:

- 100 % wszystkich spoin w miejscach dostępnych,

- 100 % spoin w miejscach trudnodostępnych,

- 100 % spoin w złączach naprawianych,

- do  kontroli  spoin  rur  i  elementów  o  grubości  >  8mm  jako  równoważne  badaniom radiograficznym  dopuszcza  się  badania  ultradźwiękowe  zgodnie  z  PN-M-70055  i określenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwości spoin (dopuszczalna klasa W3),

- spoiny  nie  spełniające  wymagań  jakościowych  powinny  być  w  całości  lub  części poddane naprawie wg szczegółowej procedury w tym zakresie.

- Badania obejmować również będą:

- kontrolę  zgodności  kształtu  i  stanu  powierzchni  końcówek  łączonych  rurociągów  z wymaganiami technologii wykonania połączeń,

- kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność 
i kompletność zastosowanych  akcesoriów  do  połączenia 
z  wymaganiami  szczegółowej  instrukcji wykonania połączenia,

- badania  kompletnego  połączenia  rurociągu  wykonywane  będą  zgodne  z wymaganiami odpowiednich norm lub szczegółowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.

- Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych 
w komorach:

- sprawdzenie  przez  oględziny  przygotowania  powierzchni  do  położenia  powłok zabezpieczających (antykorozyjnych),

- sprawdzenie  przez  oględziny  jakości  powłok  antykorozyjnych  na  powierzchni rurociągów, a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie  atestów  i  terminów  przydatności  do  stosowania  lakierów  o ograniczonym okresie trwałości,

- Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych będzie obejmować:

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem budowlanym stref kompensacyjnych,

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  przejść  przez  przegrody  budowlane,  pod jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi,

- sprawdzenie  oczyszczenia  wykopów  przygotowanych  do  zasypania  ze  wszelkiego rodzaju  pozostałości  po  wykonywanych  robotach  montażowych i innych zanieczyszczeń mogących powodować zagrożenie awaryjne sieci preizolowanej,

- sprawdzenie przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, grubości warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia,

- kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych.

6.2.  Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów      preizolowanych:

- Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować:

- sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza,

- sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach odwadniających i odpowietrzających.

- Badania termometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia:

- cech legalizacji,

- typów termometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych,

- miejsca i sposobu zamontowania,

- działania przez obserwację wskazań.

- Badanie manometrów należy wykonać przez oględziny celem sprawdzenia:

- cech legalizacji,

- typów manometrów i prawidłowości zakresów pomiarowych,

- miejsca i sposobu ich zamontowania,

- działania  manometrów  przez  obserwację  wskazań  oraz  prawidłowość  działania zaworów manometrycznych.

- Badanie czystości rurociągów będzie obejmować:

- kontrolę  czystości  montowanych  elementów  rurowych  w  czasie  całego  cyklu wykonywania sieci ciepłowniczej,

- sprawdzenie  skuteczności  płukania  rurociągu  zgodnie  z  PN-M-34031  poprzez wyrywkowy  spust  wody  z  napełnionego  rurociągu  
w  wybranych  punktach odwodnień sieci ciepłowniczej i ocenę czystości pobranych próbek.

7.  Dokumenty odniesienia.

Podstawą  do  wykonania  robót  są  następujące  niżej  wymienione  elementy  dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.1.  Elementy dokumentacji projektowej.

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

- Projekt Budowlany.

7.2. Normy.

7.3.  Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03. 47.401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t. I

wydawnictwo Arkady 1990,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur 
i Elementów Preizolowanych - COBRTI  INSTA,

- Instrukcja Badania Podłoża Gruntowego GDDP:1998.

Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu, Inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu.

ST-01.02.  INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

- Wstęp.

  - Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. (CPV)

-Kod CPV 45331100 - Roboty dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania.

  - Zakres stosowania ST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                            z  obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego                                 i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz                    z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały                                z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2.1. Kotłownie gazowe.

Istniejące kotłownie gazowe pozostają bez zmian. Należy podłączyć projektowane instalacje do istniejącej instalacji c.o. w obrębie kotłowni.

2.2.2. Armatura grzejnikowa.

- zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi z mieszkami gazowymi,

- zawory powrotne odcinające,

- korki grzejnikowe z odpowietrznikami ręcznymi.

2.2.3. Grzejniki.

Grzejniki płytowe stalowe bocznozasilane w kolorze białym,

2.2.4. Pompy.

Pompy obiegowe c.o. o parametrach odpowiednich dla projektowanych obiegów grzewczych.

2.2.5. Rury.

Rury stalowe cienkościenne węglowe zewnętrznie ocynkowane o średnicach zgodnych z częścią rysunkową łączone za pomocą kształtek zaciskowych.

2.2.6. Izolacja  przewodów .

Otuliny polietylenowe, grubości minimalne izolacji (0,035w/m2K) zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

2.2.7. Zawieszenia i podpory.

Uchwyty mocujące stałe z wkładką gumową należy mocować zgodnie z wytycznymi producenta dla przewodów wykonanych z rur ze stali cienkościennej - uchwyty stalowe z gumową wkładką ochronną.

3. Sprzęt.

3.1.  Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany  w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu 
w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4.  Transport.

4.1.  Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

4.2.  Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie                z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport pomp ciepła, zbiorników buforowych oraz grzejników.

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.

4.4. Izolacja termiczna.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                      i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Montaż rurociągów.

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
o 6÷8mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych w odległościach określonych przez producenta systemu rurowego, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

5.2. Montaż grzejników.

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

- zawieszenie grzejnika,

- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.3. Montaż armatury i osprzętu.

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy odcinający.

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Instalację centralnego ogrzewania należy poddać badaniom na szczelność.

Badania szczelności  urządzeń  należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz powyżej 0°C.

Badania szczelności  powinny  być wykonane  przed  zakryciem bruzd  i kanałów,  przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności
w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.

Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą  ręcznej   pompki   lub   ruchomego  agregatu  pompowego,   przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych.

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego,   lecz nie  mniejszym  niż 0,9MPa  nie  powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach.

Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia.  Badanie  instalacji ciepłej wody  należy wykonać dwukrotnie:  raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych 
i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie przewodu rurowego  nie powinna przekraczać 5,0mm,

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).

7. Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. Odbiory robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami Inżyniera Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robót.

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie.

Przedmiotem odbioru są te instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji.

8.3. Odbiór częściowy.

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z projektem,

- użycie właściwych materiałów,

- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia.

8.4. Odbiór końcowy.

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Użytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z projektem,

- zgodność wykonania z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcześniej powołanymi w PB i ST normami,

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów,

- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,

- protokoły wykonanych prób i badań,

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obsługi.

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych.

Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

8.5. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót.

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

9. Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej. „Wymagania ogólne”.

10. Przepisy związane.

| 1 | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania |
| 3 | PN-EN 1057:1999 | Rury i kształtki miedziane |
| 4 | PN-B-02420:91 | Zabezpieczenie instalacji c.o. |
| 5 | PN-B-02421:85 Izolacje cieplne |
| 6 | Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. |

Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu, Inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu.