Iława, dnia 12 lipca 2023 r.

**Zamawiający:**

Zakład Karny w Iławie

14-200 Iława, ul. 1 Maja 14

**Informacja o pytaniach do SWZ**

Dotyczy: **Mobilna strzelnica kontenerowa** ( oznaczenie sprawy: 09 / 2023 )

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem   
o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

**Nr 1.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale II. Wymagania techniczne w punkcie 12 „Do pomieszczenia hali strzelań musi być doprowadzona instalacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prędkość przepływu powietrza wzdłuż osi strzelnicy co najmniej 0,3 m/s., system wentylacji musi być wyposażony w odpowiedni system filtracji powietrza, zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniającą prowadzenie szkolenia bez przerw na wietrzenie, przy założeniu intensywności strzelania w wymiarze 500 strzałów / 60 minut. Urządzenia filtracyjno-wentylacyjne z filtrami zapewniającymi wydajność powyżej 90%” na zapis  
„Do pomieszczenia hali strzelań musi być doprowadzona instalacja nawiewno – wywiewna zapewniająca co najmniej 10 – krotną (stalą) wymianę powietrza na godzinę w strefie strzelań zgodnie z obowiązującymi normami oraz zapewniającą prowadzenie szkolenia bez przerw na wietrzenie, przy założeniu intensywności strzelania w wymiarze 500 strzałów / 60 minut. Urządzenia filtracyjno-wentylacyjne z filtrami zapewniającymi wydajność powyżej 90%”

**Nr 2.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III. Wymagania bezpieczeństwa w punkcie 3 tiret trzeci:

„- dla pozostałych przegród stanowiących granicę hali strzelań wraz z dodatkowymi warstwami (boczne, górna, dolna, tylna łącznie z drzwiami) – 1,5 „

na zapis

„- dla pozostałych przegród stanowiących granicę hali strzelań wraz z dodatkowymi warstwami (boczne, górna, dolna, tylna łącznie z drzwiami) – 1,2 „

**Nr 3.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale IV. Wyposażenie w punkcie 3 tiret 8 „replika broni długiej – Karabinek Beretta ARX 160 wraz z nakładką/ wkładką laserową (laserem niewidocznym) – 2 szt”

na zapis

„replika broni długiej – Karabinek M4 wraz z nakładką/ wkładką laserową (laserem niewidocznym) – 2 szt”  
Zmiana jest podyktowana brakiem dostępności replik Beretta ARX 160.

**Nr 4.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale IV. Wyposażenie w punkcie 5 inne wyposażenie tiret trzeci:  
„przewód elektryczny o długości 20m z wtyczką i gniazdem przemysłowym 125A (przekrój 5x25mm2) od proj. Złącz do strzelnicy”

na zapis

„przewód elektryczny o długości 20m z wtyczką i gniazdem przemysłowym 63A (przekrój 5x16mm2) od proj. złącz do strzelnicy”

**Nr 5.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę w Opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale V. Wymagania dotyczące utrzymania i użytkowania w punkcie 3 „Wykonawca przygotuje złącze przyłączeniowe służące zasilaniu strzelnicy o łącznej mocy do 45kW jak również doprowadzi zasilanie do tego złącza (długość przyłącza ok 90m) z istniejącej rozdzielni nn 0,4kV, w której zainstaluje odpowiedni wyłącznik mocy (Zamawiający zapewni miejsce w rozdzielni i zapas mocy przyłączeniowej)”

na zapis

„Wykonawca przygotuje złącze przyłączeniowe służące zasilaniu strzelnicy o łącznej mocy do 25kW jak również doprowadzi zasilanie do tego złącza (długość przyłącza ok 90m) z istniejącej rozdzielni nn 0,4kV, w której zainstaluje odpowiedni wyłącznik mocy (Zamawiający zapewni miejsce w rozdzielni i zapas mocy przyłączeniowej)” – oferowana strzelnica nie potrzebuje wykonania przyłącza o takim dużym poboru energii.

**Nr 6.**

W projekcie umowy § 2 wnosimy o wykreślenie punktu 4 a w jego miejsce proponujemy zapis:  
„Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia, rozdział IX Badania i odbiór urządzenia.

**Nr 7.**

W projekcie umowy § 4. Kary umowne, wnosimy o zmianę zapisów na:

1.Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:  
a) za zwłokę z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki do wysokości 3% wynagrodzenia umownego netto,

b) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, pomimo bezskutecznego upływu dodatkowego (co najmniej 30 dniowego terminu) do należytego wykonania umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1,

c) za niewykonanie roszczeń z gwarancji lub rękojmi w terminie określonym w § 6 ust. 10 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki do wysokości 3% wynagrodzenia umownego netto.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tym jednak zastrzeżeniem, że łączny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy jest ograniczony do kwoty odpowiadającej 50% wartości przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przysługuje prawo do naliczania Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, .

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą".

5. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, epidemia i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron. Jednocześnie Strony oświadczają, że Umowa jest zawierana w trakcie trwania rosyjskiej agresji na Ukrainie i zdarzenia te nie są objęte zakresem znaczeniowym „siły wyższej” w rozumieniu niniejszej Umowy.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych (ze wszystkich tytułów), których może dochodzić każda ze Stron nie może przekroczyć 3% wynagrodzenia umownego netto.

**Odpowiedź:**

**Nr 1.**

Zamawiający **nie dopuszcza zmiany** opisu przedmiotu zamówienia rozdział II Wymagania techniczne pkt. 12

Zgodnie §9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.03.2022r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie w strzelnicach krytych stosuje się „systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji z filtracją powietrza o wydajności wymiany lub filtracji powietrza potwierdzanej corocznie przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie przeprowadzania pomiarów jakości powietrza. Wentylacja nawiewno-wywiewna lub klimatyzacja z filtracją powietrza zapewniają wymianę powietrza zanieczyszczonego gazami powystrzałowymi (…) na powietrze wolne od tych zanieczyszczeń w stopniu wykluczającym zagrożenie dla zdrowia osób przebywających na strzelnicy oraz wykluczającym zagrożenie dla środowiska zewnętrznego”.

W ocenie Zamawiającego odpowiednim sposobem wentylacji strzelnic jest zapewnienie przepływu  powietrza od ściany nawiewnej w kierunku kulochwytu głównego. Taki strumień powietrza powinien przemieszczać się z prędkością co najmniej 0,3 m/s, porywać gazy prochowe ze stanowisk strzeleckich i transportować je do ssawy znajdującej się przy kulochwycie. Takie rozwiązanie gwarantuje czyste powietrze na stanowiskach strzeleckich. Stosowane do niedawna systemy wentylacji oparte wyłącznie na kryterium 10-krotnej ilości wymian powietrza w kubaturze strzelnicy nie sprawdziły się, skutkiem czego w takich strzelnicach nagminnie występują przekroczenia szkodliwych związków, w tym pyłów ołowiu. A zatem podstawowym kryterium gwarantującym czyste powietrze w strefie strzelań jest zapewnienie prędkości przepływu powietrza wentylacyjnego wzdłuż osi strzelnicy co najmniej 0,3 m/s.

**Nr 2.**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisu w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III wymagania bezpieczeństwa pkt. 3.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.03.2022r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie a także Wytycznych MON w sprawie projektowania strzelnic krytych minimalny poziom współczynnika bezpieczeństwa dla zabezpieczeń górnych i bocznych wynosi 1,5.

W związku z powyższym, zabezpieczenia boczne, górne, dolne, tylne łącznie z drzwiami w hali strzelań powinny zapewnić odporność na przebicie pociskiem o maksymalnej energii 3600J ze współczynnikiem bezpieczeństwa na poziomie minimum 1,5.

**Nr 3.**

Z uwagi na długi okres realizacji zamówienia Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę rodzaju repliki broni długiej opisanej w rozdziale IV Wyposażenie pkt. 3 replika broni długiej karabinek Beretta ARX 160 wraz z nakładką/ wkładką laserową (laserem niewidocznym – szt. 2. Powyższe podyktowane jest faktem wyposażenia Służby więziennej w ten rodzaj uzbrojenia. Nie mniej jednak w przypadku gdy do końca terminu realizacji dostawy i uruchomienia Replika Karabinka Beretta ARX160 będzie nadal niedostępna na rynku wówczas Zamawiający na wniosek wykonawcy wyrazi zgodę na dostawę równoważnego sprzętu.

**Nr 4.**

Zamawiający **dopuszcza** wykonanie zasilania strzelnicy z proj. złącza przewodem elektrycznym o przekroju dostosowanym do obciążenia szczytowego obiektu.

**Nr 5.**

Zamawiający **dopuszcza** wykonanie zasilanie proj. złącza kablowego przyłączem kablowym o przekroju dostosowanym do obciążenia szczytowego obiektu (zapewniające odpowiednią obciążalność prądową długotrwałą, dopuszczalne spadki napięcia, wytrzymałość mechaniczną).

**Nr 6.**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wprowadzenie proponowanego zapisu, a tym samym wykreślenia pkt 4 § 2 Projektu umowy. Projekt umowy pozostaje w pierwotnym brzmieniu.

**Nr 7.**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę zapisów zawartych w § 4 Projektu umowy. Projekt umowy pozostaje w pierwotnym brzmieniu.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu