RZPiFZ.271.25.2024.AOR					                    Wejherowo, 12.06.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. ,,Budowa ujęcia wód podziemnych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Wejherowo”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

nr 2024/BZP 00346497/01 z dnia 2024-05-31.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6, oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów pracy układu technologicznego, retencji wody oraz zestawu pompowego – m3/h; m3/dobę

Odpowiedź do pytania 1

Układ technologiczny przy pracy szeregowej (4 filtry, jednostopniowa filtracja) powinien dać możliwość uzdatnienia wody w ilości co najmniej 75 m3/h (prędkość filtracji nie wyższa niż 7,5 m/h), natomiast przy pracy równoległej układu (2 filtry pierwszego stopnia + 2 filtry drugiego stopnia) przy prędkości filtracji nie większej niż 7,5 m/h – 47 m3/h. Analogicznie dobowa produkcja wody przy 20h pracy pompy głębinowej wynosić będzie odpowiedni 1500 m3/h lub 940 m3/h. Zamawiający nie przewiduje budowy zbiornika retencyjnego w tym zadaniu, jednak Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować zagospodarowanie terenu, które umożliwi Inwestorowi budowę zbiornika retencyjnego (V=600 m3) na terenie nieruchomości w późniejszym okresie. Zestaw pomp sieciowych nie jest objęty przedmiotowym postępowaniem, jednak Wykonawca jest zobligowany wykonać obiekt (budynek oraz układ uzdatniania i dystrybucji wody) w taki sposób aby w miejscu obecnie zamontowanych zbiorników hydroforowych móc zamontować zestaw pomp sieciowych II stopnia o wydajności co najmniej 180 m3/h wraz z pompą płuczącą. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca musi zaprojektować, wykonać i uruchomić oraz przekazać Inwestorowi obiekt pracujący w układzie jednostopniowego pompowania (zgodnie ze skorygowanym schematem technologicznym w załączeniu – korekta schematu technologicznego wynika z konieczności uzyskania wymaganej ilości wody uzdatnionej do płukania filtrów w układzie jednostopniowym przy jednoczesnym wykorzystaniu wody zmagazynowanej w hydroforach i dodatkowo uzupełnianej przy niepełnej pracy ciągu technologicznego). Dołączamy skorygowany schemat technologiczny.

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie wyników badań wody surowej z najbliższego ujęcia.

Odpowiedź do pytania 2

Jakość wody - wyniki analiz fizykochemicznych wody pobranej z sąsiednich otworów pokazano w poniższej tabeli.

Jakość wody zawarta jest w opracowaniu ,,Projekt robót geologicznych” dołączonych do odpowiedzi na pytania 1

Pytanie 3

Prosimy o przekazanie profili studni głębinowych zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź do pytania 3

Profile studni zawiera plik  o nazwie Przekrój Hydrogeologiczny A-B stanowiący załącznik do niniejszych odpowiedzi. Profile studni zawarte są w w opracowaniu ,,Projekt robót geologicznych” dołączonych do odpowiedzi na pytania 1

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie zapotrzebowania godzinowego i dobowego na wodę uzdatnioną.

Odpowiedź do pytania 4

Zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną zgodnie z dodatkiem nr 1 do projektu robót geologicznych, str. 3: 1098,90 m3/d, 48,27 m3/h.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie poprawnego założenia dla układu technologicznego – w treści PFU wskazuje się na potrzebę zastosowania zbiornika hydroforowego min. fi. 1600 mm (stary układ hydroforowy bez zestawu pompowego), a jednocześnie w dalszej części tekstu, wymagany jest zbiornik retencyjny w konstrukcji żelbetowej?

Odpowiedź do pytania 5

Wykonawca wykona układ poboru, uzdatniania i dystrybucji wody do sieci wodociągowej oparty na układzie jednostopniowego pompowania, jedno- lub dwustopniowej filtracji (w zależności od jakości wody surowej pobieranej z ujęcia). Zakres przedmiotowego postępowania nie obejmuje budowy zbiornika retencyjnego ani dostawy zestawu pomp sieciowych IIo. Wykonawca zobligowany jest jednak do takiego zaprojektowania i wykonania obiektu, aby możliwym była rozbudowa obiektu o zbiornik retencyjny o objętości co najmniej 600 m3 oraz wymiana zbiorników hydroforowych na zestaw pomp sieciowych o wydajności co najmniej 180 m3/h. Koncepcja proponowanych rozwiązań technicznych będzie weryfikowana i zatwierdzana przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod kątem możliwości dalszej rozbudowy obiektu w ramach innych zadań inwestycyjnych. Dołączamy skorygowany schemat technologiczny.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie zbiornika stalowego?

Odpowiedź do pytania 6

Budowa zbiornika retencyjnego nie jest objęta przedmiotowym postepowaniem.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, iż dobór układu technologicznego uzdatniania wody pozostaje w gestii projektanta.

Odpowiedź do pytania 7

Dobór układu technologicznego i weryfikacja założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego leży po stronie Projektanta, należy dopilnować, aby zachowana została wymagana przepustowość układu uzdatniania wody, co będzie weryfikowane przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie sprawdzania koncepcji projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Jeśli wybudowana studnia głębinowa nie spełni wymaganych minimalnych parametrów wydajnościowych (powyższe jest niezależne od potencjalnego Wykonawcy) czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowej studni w ramach robót dodatkowych? Jeśli nie to czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie zakresu umowy również przy osiągnięciu wydajności niższej od tej wskazanej w dokumentacji?

Odpowiedź do pytania 8

Odpowiedź po stronie Inwestora – Inwestor wymaga wykonania obiektu o parametrach wydajnościowych opisanych w PFU i wskazanych w odp. dla p. 1. (w przypadku niedoboru wody z istniejącego ujęcia głębinowego Inwestor w późniejszym terminie wykona kolejne ujęcie wody, lecz nie będzie to ujęte w przedmiotowym zadaniu).

Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowania ofert zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 19.06.2024 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.05.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w następujący sposób:

Zmiana terminu składania ofert

Było przed zmianą:

XVIII.	SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 17.06.2024 r. do godziny 11:00.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2024 r. o godzinie 11:10.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach zawartych w ofertach.

Po zmianie

XVIII.	SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 19.06.2024 r. do godziny 11:00.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2024 r. o godzinie 11:10.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach zawartych w ofertach.

UWAGA: Termin związania ofertą  ulega przesunięciu na dzień 18.07.2024r

UWAGA: udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są dla Wykonawców  
                wiążące.

…………………………………………………