PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt antenowy rurowy H = 8 m

Data wykonania: 12.10.2016

Adres lokalizacji: Rejon Dzielnicowych Książ Wlkp., ul. Wichury 11

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Maszt stalowy rurowy posadowiony na dachu II piętrowego budynku UMiG. Dach płaski pokryty  papą. Maszt Ø 88,9 mm/Ø 76,1 mm. Segmenty masztu łączone kołnierzowo, śrubami M16x70mm. Śruby kwalifikują się do wymiany. Podstawa zamocowana pod pokryciem papowym. Podstawa niewidoczna bez możliwości oceny. Maszt wyposażony we włazy. Trzon masztu usztywniony odciągami linowymi w jednym poziomie i czterech kierunkach, liny odciągów Ø 6 mm, stan lin i osprzętu linowego kwalifikuje je do wymiany. Brak kausz przy maszcie i śrubach rzymskich. Kotwy odciągów linowych zakotwione w stropie. Śruby rzymskie zabezpieczone są przy kotwach uchwytami od pręta uziomowego, należy zamontować śruby M12x60 mm. Do jednej z kotew zamocowana jest rura, do której przymocowana jest antena „Rakieta”, stara, prawdopodobnie nieczynna.

2. Powłoki zabezpieczające:

Konstrukcja masztu malowana. Stan wymalowań dobry.

3.  Instalacje antenowe:

Na szczycie masztu, na uchwycie, zamontowana antena RADMOR 32819, od anteny kabel typu H-1000.  Kabel do trzonu masztu mocowany opaskami kablowymi, po połaci dachu ułożony w korycie kablowym Baks 50, do uziemiacza kablowego w puszce PCV na kominie wentylacyjnym.

4. Oświetlenie:

Maszt nie posiada oświetlenia przeszkodowego.

5. Instalacje uziomowe:

Maszt podłączony do instalacji odgromowej budynku.

6. Wnioski i zalecenia:

Zaleca się:

- wykonanie wymiany odciągów linowych wraz z osprzętem linowym (kausze, zaciski, śruby rzymskie),

- wykonanie wymiany śrub M16x70 mm, łączących segmenty masztu,

- montaż śrub M12x60 mm, zabezpieczających śruby rzymskie przy kotwach,

- demontaż starego masztu przymocowanego do jednej z kotew,

- przewidzieć w ciągu najbiższych dwóch lat malowanie masztu.