|  | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Sekcja do spraw Zamówień Publicznych 50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33, tel. 47 87 146 03 www.dolnoslaska.policja.gov.pl katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl |
| --- | --- |

PUZ-2380-096-065-096/2023/KD 					        Wrocław, 12.09.2023 r.

Uczestnicy postępowania nr PUZ-2380-096-065-096/2023/KD

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SWZ 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest budowa zewnętrznego systemu CCTV oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na potrzeby KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 w trybie zaprojektuj i wybuduj, numer sprawy: PUZ-2380-096-065-096/2023/KD.

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o informację czy switch'e, które będą się znajdować w skrzynkach na słupach z  kamerami powinny być zarządzalne?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że switche w skrzynkach na słupach kamerowych powinny być w wersji zarządzalnej.

Pytanie 2:

Wykonawca  wnosi  o  informację  jaki  system  Kontroli  Dostępu  obecnie  występuje  w  KWP  we Wrocławiu.

Odpowiedź:

Zamawiający użytkuje SKD firmy Roger.

Pytanie 3:

Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym Zamawiający w punkcie 2.2.4.15 wymaga bramki  obrotowej o szerokości przejścia 1200mm. Nie jest to standardowe wykonanie, dlatego wnosimy o  doprecyzowanie czy Zamawiający nie miał na myśli szerokości bramki, a nie szerokości przejścia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w PFU w pkt. 2.2.4.15 w ten sposób, że:

Jest: "Szerokość przejścia min. 1200mm z szybkością obrotu dostosowaną do przechodzącej osoby."
Powinno być: "Szerokość przejścia min. 600-700mm z szybkością obrotu dostosowaną do przechodzącej osoby. Konstrukcja z trzema obrotowymi ramionami."

Pytanie 4:

Czy Zamawiający przewiduje dołożenie w każdym punkcie planowanych węzłów sieciowych 48 portowego switcha, którego parametry zostały wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym punkt 2.2.4.12 podpunkt 3, czy chce zastosować taki switch tylko przy rejestratorze, a przy węzłach sieciowych  można  zastosować  inne  switche  o  mniejszej  ilości  portów?

Odpowiedź:

Switch wymieniony w pkt. 2.2.14.12 pkt.3 PFU należy zainstalować przy rejestratorze. Zamawiający dopuszcza w węzłach sieciowych zainstalowanie switchy zarządzalnych o mniejszej ilości portów uzgodnionej z Zamawiającym na etapie projektowania.

Pytanie nr 5:

Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym punkt 2.1.3.1 podpunkt 16 Zamawiający wymaga montażu 9 UPS'ów w punktach węzłów sieciowych, natomiast podanych węzłów sieciowych jest 10.  Wykonawca  wnosi  o  doprecyzowanie  czy  nie  powinno  być  łącznie  10  UPS'ów  na  węzłach sieciowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w PFU w pkt. 2.1.3.1 pkt. 16 w ten sposób, że:

Jest: "Montaż 9 szt. UPS na węzłach sieciowych."

Powinno być: "Montaż 10 szt. UPS na węzłach sieciowych."

Pytanie nr 6:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakie urządzenia powinny być podtrzymane przez każdy UPS znajdujący się w węźle sieciowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że UPS powinien zapewniać podtrzymanie zasilania wszystkich komponentów CCTV oraz współdziałających systemów w ramach każdego z węzłów.

Pytanie nr 7:

Wykonawca wnosi o informację w którym miejscu będzie znajdował się rejestrator CCTV.

Odpowiedź:

Rejestrator jest planowany w węźle oznakowanym na rys. 2 jako W1 w budynku A.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym punkt 2.2.4.12 podpunkt 5 zamawiający oczekuje że  UPS  powinien  mieć  możliwość  podtrzymania  pracy  całego  systemu  CCTV  przez  30  minut, jednocześnie  w  punkcie  2.1.3.1  podpunkt  16  oczekuje  montażu  9  UPS'ów.  Prosimy  zatem  o doprecyzowanie  czy  Zamawiającemu  chodziło  o  to,  że  wszystkie  UPS'y  łącznie  powinny  mieć możliwość podtrzymania całego systemu CCTV przez okres 30 minut?

Odpowiedź:

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym pkt. 2.2.4.12 podpunkt 5 zamawiający oczekuje, że każdy ze UPSów powinien mieć możliwość podtrzymania zasilania wszystkich komponentów CCTV oraz współdziałających systemów na poszczególnych węzłach przez 30 minut.

Pytanie nr 9:

W  Programie  funkcjonalno-użytkowym  punkt  2.2.4.14  Zamawiający  wymaga  systemu  do  rozpoznawania  tablic  rejestracyjnych,  oraz  serwera,  który  jest  zbędny  ponieważ  system  ANPR  można połączyć z rejestratorem CCTV który będzie wyposażony w taką funkcję. Czy Zamawiający wyraża taką zgodę?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować i zrealizować prace zgodnie z pkt. 2.2.4.14 PFU.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający przewiduje montaż dodatkowych studni kablowych w zakresie Instalacji Oświetlenia Ulicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że Instalację oświetlenia ulicznego należy wykonać zgodnie z pkt. 2.2.4.4. Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie stosowania studni kablowych.

Pytanie nr 11:

Czy w miejscu punktów kamerowych od P1 do P12 znajdują się już słupy na których Wykonawca powinien zamontować kamery?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach punktów kamerowych nie ma zainstalowanych słupów i wskazuje, że słupy kamerowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z pkt. 2.2.4.8 oraz tab. nr 3.

Ulegają zmianie zapisy załącznika nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zamawiający wykreślił stare zapisy, nowe zaznaczył kolorem czerwonym – zgodnie z odpowiedziami na pytania 3 i 5. Zamawiający załącza zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zatwierdził:

Pierwszy Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Insp. Robert Frąckowiak