# DANE OGÓLNE

## Przedmiot  projektu

Przedmiotem projektu jest budowa zespołu basenowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie przy ulicy Rejtana. Inwestycja stanowić będzie pierwszy etap budowy Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji w Wołominie. Niniejsza, druga część opracowania stanowi projekt architektoniczno budowlany budynku krytej pływalni – obiektu kubaturowego, który wraz z zawartym w pierwszej części opracowania zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu składa się na przedmiotową inwestycję.

## Inwestor

Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05 – 200 Wołomin

## Jednostka projektowa

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa

Zespół autorski podano w opisie do części pierwszej projektu.

2. PROGRAM UŻYTKOWY

W budynku projektuje się krytą pływalnię wielozadaniową, pomieszczenia odnowy biologicznej i regionalne centrum informacji turystycznej.

2.1. Pływalnia

Ze względu na uwarunkowania technologiczne stanowić będzie dominującą funkcję budynku. W jej skład wejdą:

- 25 – metrowy basen pływacki z sześcioma torami, o szerokości niecki 16m, odpowiedni zarówno do pływania rekreacyjnego jak i do doskonalenia umiejętności pływania, treningu sportowego i zawodów pływackich na poziomie lokalnym, wzdłuż którego zaprojektowano widownię na 196 miejsc (192 miejsca siedzące + 4 dla niepełnosprawnych)

- basen do nauki pływania i rekreacji.

- brodzik dla małych dzieci

- indywidualna zjeżdżalnia ślizgowa o długości ok. 60 m z własnym, wyodrębnionym lądowiskiem

- dwie wanny do hydromasażu

- towarzyszące pomieszczenia szatni, natrysków, toalet, komunikacyjne i recepcja i bufet

- niezbędne pomieszczenia techniczne i administracyjne

2.2. Odnowa biologiczna

W dziale odnowy biologicznej zaprojektowano:

- zespół saun, w którym znajdują się trzy kabiny o zróżnicowanej funkcji, basen i natryski schładzające i wypoczywalnia

- salę siłowni z możliwością wykorzystania jej części jako sali fittnes

- dwa pokoje masażu

- solarium

- towarzyszące szatnie, natryski, toalety i recepcję

2.3. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

będzie zlokalizowane w parterze przy wejściu do budynku. Będzie się składało z recepcji informacyjno – promocyjnej, której wparciem będzie wyodrębniony pokój biurowy. Centrum będzie dysponowało powierzchnią hallu głównego budynku na cele ekspozycyjno - informacyjne.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.1. Wykaz pomieszczeń i powierzchni netto

PARTER:

| Nr | Nazwa | Powierzchnia [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | przedsionek | 3,3 |  |
| 102 | portiernia | 7,0 |  |
| 103 | hol ekspozycyjny RCPTiR | 104,3 |  |
| 104 | podnośnik | 2,3 |  |
| 105 | centrum informacji turystycznej | 12,5 |  |
| 106 | szatnia okryć zewnętrznych | 20,0 |  |
| 107 | magazyn sprzętu sportowego | 9,7 |  |
| 108 | toaleta damska | 12,5 |  |
| 109 | toaleta męska | 17,4 |  |
| 110 | toaleta dla niepełnosprawnych | 4,4 |  |
| 111 | szatnia z zespołem sanitarnym | 29,1 |  |
| 112 | szatnia z zespołem sanitarnym | 29,1 |  |
| 113 | siłownia / fitness | 169,3 |  |
| 114 | recepcja odnowy biologicznej | 9,6 |  |
| 115 | solarium | 14,3 |  |
| 116 | pokój masażu | 14,2 |  |
| 117 | pokój masażu | 14,7 |  |
| 118 | szatnia personelu z zespołem sanitarnym | 16,5 |  |
| 119 | szatnia personelu z zespołem sanitarnym | 16,4 |  |
| 120 | korytarz | 14,5 |  |
| 121 | korytarz | 18,0 |  |
| 122 | przedsionek | 3,8 |  |
| 123 | klatka schodowa | 5,9 |  |
| 124 | pomieszczenie socjalne | 11,4 |  |
| 125 | korytarz | 20,8 |  |
| 126 | pokój biurowy pływalni | 19,8 |  |
| 127 | pokój biurowy pływalni | 23,8 |  |
| 128 | pokój biurowy centrum informacji turystycznej | 20,8 |  |
| 129 | przedsionek | 5,4 |  |
| 130 | korytarz | 33,4 |  |
| 131 | rozdzielnia elektryczna | 4,8 |  |
| 132 | Pomieszczenie na odpadki | 4,8 |  |
| 133 | magazyn bufetu | 14,9 |  |
| 134 | magazyn koagulantów | 10,0 |  |
| 135 | magazyn korektora pH | 11,5 |  |
| 136 | węzeł cieplny | 59,9 |  |
| 137 | wentylatornia | 124,0 |  |
| 138 | magazyn podchlorynu sodu | 23,9 |  |
| 139 | pomieszczenie generatorów ozonu | 29,8 |  |
| 140 | filtrownia | 569,7 |  |
| 141 | wentylatornia | 121,1 |  |
| 142 | magazyn podręczny | 7,1 |  |
| 143 | Pomieszczenie porządkowe | 7,4 |  |
| RAZEM |  | 1673,2 |  |

PIĘTRO:

| Nr | Nazwa | Powierzchnia [m2] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 201 | hol główny pływalni | 136,4 |  |
| 202 | bufet | 8,0 |  |
| 203 | przedsionek | 3,6 |  |
| 204 | widownia | 148,9 |  |
| 205 | klatka schodowa | 20,1 |  |
| 206 | podnośnik | 2,3 |  |
| 207 | centrum obsługi użytkowników - recepcja | 8,9 |  |
| 208 | hall | 53,6 |  |
| 209 | korytarz obutej stopy | 48,2 |  |
| 210 | pomieszczenie porządkowe | 3,2 |  |
| 211 | szatnia dla niepełnosprawnych z węzłem sanitarnym | 37,4 |  |
| 212 | szatnia damska | 25,4 |  |
| 213 | szatnia damska | 24,8 |  |
| 214 | zespół sanitarny szatni damskich | 32,9 |  |
| 215 | szatnia męska | 24,8 |  |
| 216 | szatnia męska | 25,4 |  |
| 217 | zespół sanitarny szatni męskich | 32,9 |  |
| 218 | szatnia odnowy biologicznej | 22,1 |  |
| 219 | szatnia odnowy biologicznej | 22,1 |  |
| 220 | zespół odnowy biologicznej | 76,3 |  |
| 221 | klatka schodowa | 13,0 |  |
| 222 | magazyn sprzętu basenowego | 12,1 |  |
| 223 | pomieszczenie ratowników | 16,6 |  |
| 224 | hala basenów | 1207,0 |  |
| 225 | Wypoczywalnia | 32,7 |  |
| RAZEM |  | 2038,7 |  |

3.2. Parametry charakterystyczne budynku

| powierzchnia użytkowa | 1 690,8 | m2 |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia netto | 3 714,4 | m2 |
| powierzchnia całkowita | 4 422,4 | m2 |

| Kubatura | 19 431,0 | m3 |
| --- | --- | --- |

Wysokość całkowita nad poziom przyległego terenu – ok. 12,0 m

Długość (wzdłuż elewacji południowej): 75,7 m

Szerokość (wzdłuż elewacji wschodniej): 29,3 m

Rozpiętość przekrycia hali basenów – 28,6 m

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Bazę budynku stanowić będzie masywna część cokołowa, sięgająca do stropu nad parterem, którą zaprojektowano z żelbetu. Powyżej tego poziomu bryłę budynku zaprojektowano jako ażurową, szkieletową konstrukcję z drewna klejonego, w znacznym stopniu przeszkloną. W miejscu, w którym schody łączą obie kondygnacje, podział ten zakłócono, sprowadzając ażurową konstrukcję do poziomu terenu. Zdyscyplinowaną, prostokątną w planie bryłę lekko wcięto w strefie cokołu w narożniku południowo – wschodnim akcentując w ten sposób lokalizację głównego wejścia. Urozmaicenie bryły stanowić będzie swobodnie ukształtowana wielopłaszczyznowa forma dachu, którego poziomy będą łagodnie zmieniać się zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi wnętrza. Kulminacja dachu znajdować się będzie w centrum budynku, nad rekreacyjną częścią hali basenów, ze względu na wyniesienie w górę podestu startowego zjeżdżalni. Niższy poziom stanowić będzie korona widowni, przylegająca do elewacji południowo – wschodniej w czterech polach konstrukcyjnych po stronie wschodniej. Najniższy poziom dach przyjmować będzie nad częścią bryły od strony ul. Rejtana, w której mieścić się będą pomieszczenia odnowy biologicznej i zaplecza hali basenowej, wymagające najmniejszej wysokości. Płaszczyzny dachu będą miały łagodne nachylenia, w granicach od 3 do 9 % i będą pokryte szarą papą termozgrzewalną z posypką mineralną.

W obudowie szkieletowych elewacji zastosowano aluminium, płyty z laminowanej, prasowanej termoutwardzalnej żywicy, szkło, stal ocynkowaną i nierdzewną. Część cokołową zaprojektowano jako tynkowaną dla podkreślenia kontrastu z górną partią elewacji. Elewacje urozmaicono stosując wysunięte poza ich płaszczyzny przesłony żaluzjowe, ograniczające przegrzewanie wnętrza w czasie operacji słonecznej. W intencji autorów obiekt ma świadczyć o obecnych możliwościach technicznych i aspiracjach realizującej go  dla siebie  społeczności miasta.

## 5. UKŁAD FUNKCJONALNY

5.1. Rozmieszczenie funkcji na poszczególnych poziomach

Parter

- hol ekspozycyjny i recepcja Regionalnego Centrum Promocji Turystyki i Rekreacji

- odnowa biologiczna – część „sucha” (siłownia, fittnes, masaże, solarium) z szatniami, natryskami, toaletami

- pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne pływalni

- pomieszczenia biurowe pływalni i RCPTiR

- pomieszczenia personelu

Piętro

- hall pływalni z recepcją i bufetem

- hala basenów

- odnowa biologiczna – część „mokra” - zespół saun

- szatnie, natryski, toalety pływalni i odnowy biologicznej

5.2. Pływalnia

W hali basenów zaprojektowano:

- Basen pływacki 25x16m o zmiennej głębokości 1,4 – 2,0m.

- Basen do nauki pływania i rekreacyjny w jednej niecce z wydzielonymi funkcjami, z dostępem w poziomie plaży z trzech stron do części basenu przeznaczonej do nauki pływania i zejściem po schodach do części rekreacyjnej. Głębokość basenu w części do nauki pływania wyniesie od 0,65 do 0,90 m, w części rekreacyjnej od 1,10 do 1,40 m. Powierzchnia lustra wody ok 140 m2

- Brodzik dla małych dzieci o powierzchni ok. 10 m2 i głębokości 0,2 - 0,3 m

- Zjeżdżalnię rurową o długości ok. 60m z własnym lądowiskiem i wejściem do punktu startowego po schodach.

- Dwie wanny do hydromasażu

Ustalono następujące nominalne przepustowości basenów:

- basen pływacki – 60 os/h

- basen rekreacyjny – 36 os/h

- brodzik – 4 os/h

- wanny do hydromasażu – 32 os/h

Przepustowości nominalne nie są tożsame z normowymi, dla których oblicza się wydajność systemu uzdatniania wody w p. 9.10 opisu technicznego.

Łączną przepustowość hali basenowej ustala się jako sumę wyżej wymienionych nominalnych przepustowości, czyli 132 osoby na godzinę z zastosowaniem współczynnika redukcyjnego 0,75 co daje nam 99 osób na godzinę (w przybliżeniu 100 os/h)

Przepustowość obliczeniowa pływalni dla zużycia wody i pojemności szatni określa się na 75% obciążenia nominalnego basenów, tj. 75 osób

Dla użytkowników hali basenów zaprojektowano zespoły szatniowe dostępne z korytarza suchej stopy. Suszarki do włosów ulokowano poza szatniami w wydzielonej strefie pomiędzy recepcją a korytarzem suchej stopy. W podstawowych zespołach szatni i natrysków przewidziano po dwie szatnie damskie i męskie, każda z nich będzie wyposażona w 35 szafek i 3 przebieralnie. Dla każdej pary szatni zaprojektowano po 9 natrysków i zespół sanitarny. Ilość szafek w szatniach podstawowych zaprojektowano z 50% zapasem w stosunku do przepustowości obliczeniowej. Zaprojektowano również szatnię dla osób niepełnosprawnych z 10 szafkami i 2 zespołami sanitarnymi. Łącznie ilość szafek wyniesie 150.

Obsługa użytkowników pływalni będzie prowadzona w hallu na poziomie 1 piętra, przy czym użytkownicy korzystać będą z szatni okryć zewnętrznych zlokalizowanej przy hallu głównym w poziomie parteru. W hallu zaprojektowano recepcję, która poza usługami basenowymi będzie również sprzedawać i rozliczać usługi odnowy biologicznej. W hallu zaprojektowano również bufet, w którym będą sprzedawane wyłącznie gotowe wyroby w opakowaniach jednostkowych, nie wymagające podgrzania: napoje, opakowane przez wytwórcę kanapki, ciastka, batoniki.

5.3. Odnowa biologiczna

W poziomie hali basenowej zaprojektowano zespół trzech saun ulokowanych we wspólnym pomieszczeniu z natryskami schładzającymi i basenikiem z zimną wodą, z wyodrębnioną, przyległą wypoczywalnią. Dla użytkowników zaprojektowano szatnię damską i męską, każda z nich będzie wyposażona w 18 szafek, 3 natryski i zespół sanitarny. Szatnie będą przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Do pomieszczenia z saunami będzie można również wejść bezpośrednio z hali basenów.

Pozostałe pomieszczenia działu odnowy biologicznej zaprojektowano w parterze budynku.

W siłowni zaprojektowano urządzenia do rozwoju poszczególnych grup mięśni. Pomieszczenie siłowni zaprojektowano z dwoma wewnętrznymi składanymi ściankami działowymi, by można było w nim czasowo wydzielać mniejszą lub większą strefę dla zajęć fittnes. Jednocześnie w pomieszczeniu będzie mogło przebywać do 24 osób, dla których zaprojektowano szatnię damską i męską, każda z nich będzie wyposażona w 18 szafek, 3 natryski i zespół sanitarny. Szatnie będą przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Zaprojektowano również dwa pokoje masażu i solarium

5.4. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

Funkcje Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowano w parterze budynku, bezpośrednio przy wejściu, w głównym hallu wejściowym. Informacji udzielać będzie pracownik recepcji zlokalizowanej w hallu głównym. Przestrzeń hallu głównego będzie wykorzystana na nośniki informacji i do wyłożenia ogólnodostępnych drukowanych materiałów promocyjnych. Dla pracowników centrum przeznaczono tylko jeden z pokoi biurowych w przyległym do hallu zespole pomieszczeń administracyjnych.

5.5. Zatrudnienie i warunki pracy personelu

W obiekcie pracować będzie stały personel:

- Administracja pływalni 4 osoby (praca na jedną zmianę)

- Centrum Informacji Turystycznej - 1 osoba na zmianę – razem  3 osoby

- Obsługa techniczna obiektu – 2 osoby na zmianę  razem 6 osób

- Recepcja - centrum obsługi użytkowników – 2 osoby na zmianę – razem 6 osób

- Ratownicy i pomocnicy – 3 osoby na zmianę – razem 9 osób

- Bufet do 2 osób na zmianę – razem 4 osoby

- Szatnia okryć zewnętrznych – 1 osoba na zmianę – razem 3 osoby

- Obsługa odnowy biologicznej 3 osoby na zmianę – razem 9 osób

Łącznie 44 osoby

Ze względu na specyfikę funkcjonalną przyjmuje się, że pracować będzie 40% kobiet – 18 osób i 60% mężczyzn – 26 osób.

Ponadto do obsługi budynku w zakresie usług ochrony i sprzątania będą zatrudnione firmy zewnętrzne. Na najliczniejszej zmianie pracować będą:

- Osoby sprzątające – 4 osoby na zmianę

- Ochrona- 2 osoby na zmianę

Spośród 44 zatrudnionych 37 (15 kobiet i 22 mężczyzn) będzie korzystało z szatni ogólnych, zaś 7 (3 kobiety i 4 mężczyzn) – administracja pływalni i RCIT – będzie korzystać z szaf na okrycia zewnętrzne w pokojach biurowych.

Na najliczniejszej zmianie w budynku pracować będzie 18 osób zatrudnionych i 6 osób z firm zewnętrznych – razem 24 osoby. Wszyscy zatrudnieni pracować będą w pomieszczeniach oświetlonych światłem dziennym. W pomieszczeniach masażu, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, pobyt masażystów nie przekroczy 4 godzin dziennie. Podobnie pobyt pracowników obsługi technicznej w pomieszczeniach wentylatorni, filtrowni, generatorów ozonu i magazynach chemicznych nie przekroczy 4 godzin dziennie.

## 6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY

6.1. Warunki gruntowo – wodne i posadowienie obiektu

Utwory budujące dokumentowana warstwę złożone zostały w okresie czwartorzędu. Omawiane podłoże charakteryzuje się pewnym zróżnicowaniem litologicznym i genetycznym nawierconych gruntów i przy tym niejednorodną i zmienną budową geologiczną. W jego obrębie zaznacza się jako zasadnicze wydzielenie występujące nadrzędnie utwory wodnolodowcowe reprezentowane w dominacji przez serie pyłów (gruntów zastoiskowych) i piasków, głównie pylastych, a podrzędnie drobnoziarnistych. Pakiet ten zalega do końcowej głębokości wierceń wykonanych dla potrzeb niniejszego projektu – tj. do 6,0 m ppt – spągu jego nie przewiercono. Jego pokrywę stanowi wykazujący ciągłe rozprzestrzenienie płaszcz gruntów spoistych, reprezentowanych przez grunty gliniaste, głównie gliny, piaski gliniaste oraz miejscowo iły. Grunty te zakwalifikowano do grupy genetycznej „C” oraz „D”. Pokrywę serii gruntów mineralnych stanowi ciągły płaszcz nasypów niebudowlanych o miąższości maksymalnej ok. 2 m ,zanotowanej w pasie wierceń 1,2,3. W ich składzie bezpośrednio przy powierzchni występują grunty humusowe , głębiej piaski z humusem i gruzem , a w partiach dolnych szkło. Charakteryzowane podłoże wykazuje w kompleksie serii gruntów mineralnych niespoistych (sypkich) i spoistych na ogół zróżnicowane cechy wytrzymałościowe. Nawiercone grunty piaszczyste wykazują w przewadze stan średniozagęszczony, Id oscyluje tu w granicach 0,37 do ponad - 0,65. W otworze nr 4 , w przedziale głębokości 1,6 – 2,7 m nawiercono warstwę piasku drobnego gdzie wyraźnie zaznacza się zaleganie gruntów w stanie luźnym i punktowo bardzo luźnym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia Id = 0,27 (o minimalnej wartości stopnia zagęszczenia wynoszącej 0,15). W obrębie gruntów spoistych zanotowano w dominacji stan twardoplastyczny, występują tu również miąższe pakiety gruntów w stanie plastycznym, gdzie stopień plastyczności dochodzi do 0,34.

W oparciu o stratygrafie, genezę oraz cechy wytrzymałościowe i litologiczne nawierconych gruntów wydzielono zespół pakietów geotechnicznych, a mianowicie:

W obrębie sekwencji piaszczystej wyodrębniono wiodącą warstwę geotechniczna - nr I (piaski drobne – Id n=0,50). Podrzędnie wydzielono pakiet nr Ia piasków drobnych w stanie luźnym, dla których określona normowa wartość stopnia zagęszczenia Id n wynosi 0,27.

W obrębie gruntów spoistych w partiach głębszych dominuje warstwa U pyłów w stanie twardoplastycznym (Il n=15). Pakiety zalegające płycej stanowią wydzielenie T (Il n=0,18) oraz W (Il n=0,32)- stan twardoplastyczny i plastyczny.

Warstwę gruntów nasypowych i organicznych (w tym namułów i torfów) z uwagi na pochodzenie, stwierdzone cechy litologiczne oraz nieskonsolidowanie uznano za nieprzydatna do posadowienia i określono symbolem zero („O”).

Występowanie wód gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach. Omawiany poziom w całości jest nawodniony infiltrującymi wodami wsiąkowymi. Piezometryczny poziom wody (PPW) wód o zwierciadle swobodnym, akumulowanych w warstwie piasków i nasypów sytuuje się w rejonie wierceń na głębokości ok. 1 m tj. na rzędnej poniżej 94 m.

- Z uwagi na zaleganie w omawianym podłożu mozaiki gruntów różnego rodzaju i w różnym stanie, w tym sypkich w stanie luźnym i spoistych w stanie plastycznym, mogących powodować nierównomierne osiadanie, warunki budowlane na terenie badań ocenia się jako trudne. W związku z powyższym, rysuje się ewentualność fundamentowania na płycie, posadowionej na wyrównującej warstwie z zagęszczonych gruntów piaszczystych, złożonej w obrębie gruntów mineralnych rodzimych.

- Na czas robót ziemno-fundamentowych, ze względu na przewidywane niewielkie obniżenie zwierciadła wody i zaleganie pod warstwa nasypów w większości gruntów spoistych a wiec słaboprzepuszczalnych, możliwe będzie okresowe obniżenie zwierciadła wody bezpośrednio z wykopów.

- Przypowierzchniowy pakiet o symbolu zero, uznany za nienośny tworzy płaszcz o grubości ekstremalnej ok. 1,9 m. Winien on zostać usunięty z podłoża w trakcie prac ziemnych do celów fundamentowania obiektu. Z uwagi na jego skład litologiczny – zaleganie w warstwach spągowych pokładów szkła, określenie cech wytrzymałościowych i stopnia konsolidacji nie było możliwe.

- Grunty sypkie w podłożu zaliczono do różnoziarnistych, a wiec podatnych na rozmycia sufozyjne szkieletu gruntowego. W związku z tym nie należy dopuszczać do skoncentrowanej infiltracji wód opadowych do poziomu posadowienia. Wody te odprowadzić należy poza rejon lokalizacji budynku, do sieci kanalizacyjnej lub do pobliskich zagłębień terenu.

- Normowa wielkość granicy przemarzania do celów fundamentowania wynosi 1,0 m ppt.

6.1.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Warunki wodno-gruntowe są złożone, obiekty zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839) i normy PN-B-02479.

6.1.3. Posadowienie obiektu

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej. W poziomie posadowienia występują grunty nienośne (nasypy). Warstwy nośne gruntu występują na głębokości (średnio) ok. 1,85 m poniżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej. Wymaga to wymiany warstwy gruntu w podłożu płyty fundamentowej na piaski i pospółki, z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia Is=0.95.

6.2. Układ konstrukcyjny i konstrukcja głównych elementów budynku

Konstrukcja obiektu dwukondygnacyjna, niepodpiwniczona, w dolnej kondygnacji żelbetowa monolityczna, z betonu B30, zbrojona stalą A-III(34GS) i uzupełniająco stalą A-0(St0S-b), w górnej kondygnacji szkieletowa z drewna klejonego.

Konstrukcja podstawowa złożona jest kilku zasadniczych, uzupełniających się wzajemnie częściach: - konstrukcji drewnianej z drewna klejonego - ściany piętra (również miejscowo parteru) i dach obiektu,

- konstrukcji niecek basenów i małych zbiorników uzupełniających,

- konstrukcji pionowej komunikacji wewnętrznej powyżej parteru i komunikacji zewnętrznej,

- konstrukcji pionowej komunikacji wewnętrznej parteru,

- zdylatowanych między sobą trzech fragmentów stropu podstawowego powiązanego ze ścianami budynku,

- zdylatowanych między sobą i od fragmentów stropu podstawowego dwóch fragmentów stropu plaży,

- płyty fundamentowej całego obiektu, zdylatowanej roboczo,

- słupów i ścian obiektu i konstrukcji uzupełniających.

6.3. Zasadnicza konstrukcja żelbetowa

Zasadniczą konstrukcję żelbetową budynku stanowią:

- strop nad parterem w obrębie podstawowym gr. 22 cm żelbetowy monolityczny oparty na układzie żelbetowych ścian obwodowych gr. 30 cm i wewnętrznych gr. 25/30 cm oraz słupów, z betonu B30, zbrojony dwukierunkowo stalą A-III(34GS),

- strop plaży gr. 15 cm żelbetowy monolityczny oparty na wspornikach wyprowadzonych z konstrukcji podstawowej, z betonu B30, zbrojony dwukierunkowo stalą A-III(34GS),

- elementy belkowe: nadproża i podciągi żelbetowe monolityczne - z betonu B30, zbrojone stalą A-III(34GS) i uzupełniająco stalą A-0(St0S-b),

- schody parteru żelbetowe monolityczne, z betonu B30, zbrojone stalą A-III(34GS) i uzupełniająco stalą A-0(St0S-b),

- słupy żelbetowe monolityczne, z betonu B30, zbrojone stalą A-III(34GS) i uzupełniająco stalą A-0(St0S-b),

- ściany i wieńce podporowe konstrukcji drewnianej żelbetowe monolityczne, z betonu B30, zbrojone stalą A-III(34GS) i uzupełniająco stalą A-0(St0S-b),

- posadowienie płytowe – płyta żelbetowa monolityczna grubości 45 cm, z betonu B30, zbrojona dwukierunkowo stalą A-III(34GS).

- płyta podłogowa parteru – pod ściany działowe i warstwy posadzkowe, grubości 15 cm

stal zbrojeniowa: 	A-0(St0S-b), A-III(34GS), beton B30 (C25/30), szczelność W6.

6.4. Dylatacje konstrukcji żelbetowej

- Dylatacje stałe

Projektuje się stałe dylatacje stropów i ścian (jako kontynuacji dylatacji stropów) o grubości 2 cm.

- Dylatacje robocze

Przewiduje się zastosowanie roboczych dylatacji ścian i płyty fundamentowej, z zastosowaniem taśm dylatacyjnych z PCV.

6.5. Konstrukcja kondygnacji piętra i stropodachu nad piętrem

Konstrukcję górnej kondygnacji i przekrycia budynku zaprojektowano jako ramy słupowo ryglowe z drewna klejonego. Słupy ram dołem zaprojektowano zamocować przegubowo na konstrukcji żelbetowej. Rygle ram (dźwigary) zaprojektowano połączyć przegubowo ze słupami.

Konstrukcję wsporczą pod warstwy dachu będą stanowiły płatwie z drewna klejonego rozpięte pomiędzy dźwigarami. Konstrukcję ścian szczytowych oraz bocznych będą tworzyły słupy i rygle z drewna klejonego. Słupy dołem będą zamocowane przegubowo do konstrukcji żelbetowej. Wszystkie słupy będą spięte u góry belkami oczepowymi.

Słupy (Poz.SD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 24,0x65,0cm i zróżnicowanej długości.

Słupy będą opierały się na konstrukcji żelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych wykonanych w formie butów ze stali S235JR. Okucie podporowe będzie zamocowane do konstrukcji żelbetowej przy pomocy marki stalowej, słup połączony z okuciem śrubą M24 klasy 5,8.

Słupy (Poz.SD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x45,0cm i zróżnicowanej długości.

Słupy będą opierały się na konstrukcji żelbetowej za pośrednictwem okuć stalowych wykonanych w formie butów ze stali S235JR. Okucie podporowe będzie zamocowane do konstrukcji żelbetowej przy pomocy marki stalowej, słup połączony z okuciem śrubą M24 klasy 5,8.

Słupy (Poz.SD) szachtu z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 18,0x20,0cm oraz 15,0x20,0cm i zróżnicowanej długości.

Słupy dołem i górą będą połączone z płatwiami za pomocą złączy stalowych.

Dźwigary (Poz.DD-1, DD-2, DD-3 i DD-4) z drewna klejonego warstwowo, proste jednospadowe. Elementy o wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x60,0cm i zróżnicowanej długości.

Dźwigary będą opierały się na słupach drewnianych za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 i M20 klasy 5,8.

Dźwigary (Poz.DD-5, DD-6) z drewna klejonego warstwowo, proste jednospadowe. Elementy o wymiarach poprzecznych przekroju 24,0x140,0cm i zróżnicowanej długości.

Dźwigary będą opierały się na słupach drewnianych za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 i M20 klasy 5,8.

Dźwigary (Poz.DD-7, DD-8) z drewna klejonego warstwowo, proste jednospadowe. Elementy o wymiarach poprzecznych przekroju 24,0x180,0cm i zróżnicowanej długości.

Dźwigary będą opierały się na słupach drewnianych za pośrednictwem okuć stalowych ze stali S235JR i połączone śrubami M16 i M20 klasy 5,8.

Płatwie (Poz.PD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 18,0x36,0cm i zróżnicowanej długości. Połączenia płatew - dźwigar oraz płatew – słup będą realizowane za pomocą okuć stalowych wykonanych w formie buta ze stali S235JR i połączone śrubami M16 i M20 klasy 5,8.

Rygle (Poz.RD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 12,0x16,0cm i zróżnicowanej długości. Rygle będą połączone z słupami za pomocą złączy systemowych.

Podciągi (Poz.PPD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 20,0x40,0cm i zróżnicowanej długości. Podciągi będą połączone z słupami za pomocą okuć stalowych wykonanych w formie buta ze stali S235JR i połączone śrubami M16 i M20 klasy 5,8.

Belki oczepowe (Poz.BOD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 12,0x36,0cm, 12,0x8,79cm i 12,0x16,0cm oraz zróżnicowanej długości. Belki oczepowe będą połączone z słupami za pomocą okuć stalowych ze stali S235JR. Okucie będzie mocowane do słupa na wkręty do drewna M8, belka zamocowana do okucia na sworznie SFSintec WS-T 7x113.

Wymiany (Poz.WD) z drewna klejonego warstwowo o wymiarach poprzecznych przekroju 12,0x36,0cm i 12,0x24,0cm oraz zróżnicowanej długości. Wymiany będą połączone z płatwiami za pomocą okuć stalowych wykonanych w formie buta ze stali S235JR i połączone śrubami M16 klasy 5,8.

Stężenie połaciowe (Poz.STT) składać się będą ze skrzyżowanych przekątniowo prętów stalowych Ø24mm ze stali S235JR. Pręty stężenia projektuje się zamocować do dźwigarów i napiąć nakrętkami napinającymi M24.

Stężenie pionowe (Poz.STP) będzie składać się ze skrzyżowanych przekątniowo prętów stalowych Ø20mm ze stali S235JR. Pręty stężenia należy zamocować do słupów i napiąć nakrętkami napinającymi M20.

Zabezpieczenie elementów drewnianych

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycięciu do wymiarów zabezpieczyć środkiem chroniącym przed niszczącym działaniem korozji biologicznej i odpornym na działanie środowiska o podwyższonej wilgotności. Środek powinien uwypuklać naturalny rysunek drewna i nie może zmieniać jego barwy.

Zabezpieczenie elementów stalowych

Elementy stalowe projektuje się zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe powłoką gr.160μm.

Odporność ogniowa elementów z drewna klejonego warstwowo

Klasę w zakresie odporności ogniowej dla elementów projektowanych określono na podstawie wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej: „Zasady ustalania klasyfikacji ogniowej dla elementów drewna klejonego warstwowo NP-802/A/04/MŁ” i ustalono dla dźwigarów i słupów na R60 i dla płatwi na R30.

6.6. Konstrukcja niecek basenów

Basen pływacki

Konstrukcja basenu żelbetowa, monolityczna. Basen złożony z niecki wspartej na słupach. Rzut niecki basenu prostokątny o wymiarach wewnątrz niecki 25.07x16.05 m, głębokość zmienna od 1.425 m do 2.025 m. Grubość płyty dennej i ścian niecki 30 cm. Słupy podpierające nieckę o przekroju kwadratowym 30x30 cm.

Beton konstrukcyjny klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W10.

Zbrojenie płyty dennej i ścian krzyżowe, dwustronne z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500. Zbrojenie pionowe słupów z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500, zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ze stali klasy A-0 gatunku St0S. Ilości wymaganego zbrojenia wg „Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”.

W przerwach roboczych zastosować taśmy uszczelniające PCW.

Basen rekreacyjny

Konstrukcja basenu żelbetowa, monolityczna. Basen złożony z niecki wspartej na słupach. Rzut niecki nieregularny, głębokość zmienna - maksymalna 1.325 m. Grubość płyty dennej i ścian niecki 30 cm .Słupy podpierające nieckę o przekroju kwadratowym 30x30 cm.

Beton konstrukcyjny klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W8.

Zbrojenie płyty dennej i ścian krzyżowe, dwustronne z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500. Zbrojenie pionowe słupów z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500, zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ze stali klasy A-0 gatunku St0S. Ilości wymaganego zbrojenia wg „Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”.

W przerwach roboczych zastosować taśmy uszczelniające PCW.

Whirpoole

Konstrukcja whirpooli żelbetowa, monolityczna złożona z niecek wspartych na słupach. Rzut niecki jednego whirpoola okrągły, drugiego ośmiokątny. Głębokości niecek stałe odpowiednio równe 103.5 i 85.5 cm. Grubość płyt dennych i ścian niecek 30 cm. Słupy podpierające nieckę okrągłą o przekroju okrągłym  Ø30 cm. Słupy podpierające nieckę ośmiokątną kwadratowe 30x30 cm.

Beton konstrukcyjny klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W8.

Zbrojenie płyt dennych i ścian krzyżowe, dwustronne z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500. Zbrojenie pionowe słupów z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500, zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ze stali klasy A-0 gatunku St0S. Ilości wymaganego zbrojenia wg „Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”.

Zbiorniki

Trzy zbiorniki prostopadłościenne zamknięte z wewnętrznymi przegrodami przelewowymi. Wymiary zbiorników w obrysie zewnętrznym (LxBxH) 12.50x2.00x2.20, 10.00x2.00x2.20 i 5.50x2.00x2.20 m. Konstrukcja zbiorników żelbetowa monolityczna. Grubość płyt stropowych, dennych i ścian 20 cm. Beton konstrukcyjny klasy C30/37 o stopniu wodoszczelności W8.

Zbrojenie płyt stropowych, dennych i ścian krzyżowe, dwustronne z prętów ze stali klasy A-III gatunku 34GS. Ilości wymaganego zbrojenia wg „Obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”.

W przerwach roboczych zastosować taśmy uszczelniające PCW.

6.7. Konstrukcja schodów stalowych

Schody stalowe zewnętrzne.

Konstrukcja schodów w części podstawowej (biegi, podesty, segmenty podporowe) stalowa wsparta na żelbetowych, monolitycznych słupach utwierdzonych w żelbetowych, monolitycznych stopach fundamentowych. Szerokość użytkowa schodów 150 cm.

Belki policzkowe schodów z ocynkowanych rur prostokątnych RP 160x80x4 ze stali gatunku St3SY. Elementy prętowe segmentów podporowych z ocynkowanych rur okrągłych RO 76.1x5 ze stali gatunku R35. Stopnie i podesty z ocynkowanych stalowych krat pomostowych dla obciążenia użytkowego: równomiernie rozłożonego p = 5.0 kN/m2 i skupionego P = 2.0 kN. Wzajemne połączenia elementów stalowych spawane do wykonania w warsztacie i na montażu. Połączenie segmentów podporowych schodów ze słupami żelbetowymi na kotwy stalowe wklejane M12.

Klasa konstrukcji stalowej 2.

Słupy podpierające konstrukcję stalową schodów o przekroju okrągłym Ø35 cm. Zbrojenie pionowe słupów z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500, zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ze stali klasy A-0 gatunku St0S. Stopy fundamentowe schodkowe wysokości 80 cm. Podstawy stóp kwadratowe 2.40x2.40 m. Zbrojenie stóp przy podstawie krzyżowe z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500. Ze stóp wypuszczone pręty startowe zbrojenia słupów. Beton konstrukcyjny słupów i stóp fundamentowych klasy C25/30 i stopniu wodoszczelności W8.

Schody stalowe wewnętrzne.

Konstrukcja schodów w części podstawowej (biegi, podesty, segmenty podporowe) stalowa wsparta na żelbetowych, monolitycznych słupach utwierdzonych w żelbetowej, monolitycznej płycie nośnej stropu nad piwnicą. Szerokość użytkowa schodów 120 cm.

Belki policzkowe schodów z rur stalowych prostokątnych RP 200x100x5. Elementy prętowe segmentów podporowych z rur stalowych okrągłych RO 76.1x5. Stopnie i podesty z blachy stalowej grubości 8 mm. Wszystkie elementy stalowe schodów ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301. Wzajemne połączenia elementów stalowych spawane do wykonania w warsztacie i na montażu. Połączenie segmentów podporowych schodów ze słupami żelbetowymi na kotwy stalowe wklejane M12.

Klasa konstrukcji stalowej 2.

Słupy podpierające konstrukcję stalową schodów o przekroju okrągłym Ø35 cm. Zbrojenie pionowe słupów z prętów ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500, zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ze stali klasy A-0 gatunku St0S. Ze stropu nad piwnicą wypuszczone pręty startowe zbrojenia słupów. Beton konstrukcyjny słupów klasy C25/30 i stopniu wodoszczelności W8.

6.8. Kolejność prowadzenia prac wykonawczych elementów i obiektów konstrukcyjnych

A. W pierwszej kolejności należy wykonać podstawową konstrukcję budynku: płytę fundamentową, ściany, stropy zmonolityzowane ze ścianami, słupy konstrukcji kubaturowej oraz ściany i dach w konstrukcji szkieletowej z drewna klejonego

B. W drugiej kolejności, po zakończeniu prac obiektu kubaturowego, należy wykonać konstrukcje basenów i innych elementów uzupełniających.

C. W trzeciej kolejności – należy wykonać konstrukcję płyty plaży opartą na wspornikach wyprowadzonych z konstrukcji kubaturowej i ze ścian obwodowych basenów a po niej płytę podłogową pod ściany działowe i podłogi parteru

## 7.ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

7.1. Ściany zewnętrzne

Zaprojektowano trzy rodzaje ścian zewnętrznych. Dolna kondygnacja do wysokości +3.84 cm, wykonana będzie ze ścian pełnych, nośnych, dwuwarstwowych. Część nośna - żelbetowa grubości 30 cm i warstwa ocieplenia z wełny mineralnej 15cm pokryta tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, barwionym w masie na kolor szary (paleta "NCS" - kolor S4502B). W górnej kondygnacji, miejsca pomiędzy słupami konstrukcji ryglowej będą wypełnione przegrodami warstwowymi spełniającymi rolę osłonową oraz nośną podkonstrukcji płyt „HPL” (płyty z prasowanej termoutwardzalnej żywicy laminowane jednostronnie) Podstawowym elementem budowy wypełnienia ścian warstwowych będzie płyta konstrukcyjna z drewna klejonego warstwowo, gr. 81mm mocowana do słupów konstrukcyjnych za pomocą złączy. Płyty będą wykładane od wewnątrz paraizolacją o współczynniku Ds.=150m. Od strony wewnętrznej budynku mocowane będą na niej płyty „HPL” gr. 6mm, na podkonstrukcji z listewek drewnianych pionowych  55x25mm oraz 75x26mm, dystansując w ten sposób warstwę płyt „HPL” na odległość 25mm od płyty drewnianej (co zapewni prawidłowe wentylowanie warstw). Od strony zewnętrznej mocowana będzie  podkonstrukcja aluminiowa pod płyty „HPL” o gr. 8mm.  Warstwa płyt o kolorze jasno-zielonym (wg/ „NCS”, kolor S2030-G40Y) będzie stanowić element elewacji budynku.  Marki podkonstrukcji zdystansują ruszt w stosunku do płyt drewnianych o 200mm. Miejsce pomiędzy markami wypełnione zostanie termoizolacją z wełny mineralnej pokrytej welonem z włókien szklanych, izolującym od strony zewnętrznej. Płyty „ HPL” mocowane na ruszcie aluminiowym umożliwią prawidłowe wentylowanie przestrzeni pomiędzy pytą a termoizolacją (szczelina wentylująca min. 30mm). W podobny sposób techniczny ale w innej tonacji kolorystycznej (kolor ciemno-brązowy, płyty drewno podobne - odcień drewna „wenge”)  wykończona zostanie dolna część fragmentu elewacji budynku po stronie południowo-wschodniej (ok. 3150cm długości) i po stronie północno-wschodniej (ok.550cm długości ). Podkonstrukcja aluminiowa płyt HPL będzie kotwiona bezpośrednio w ścianie żelbetowej za pomocą aluminiowych marek. Ściana będzie ocieplona wełną mineralną gr.10cm pokrytą welonem z włókien szklanych po stronie zewnętrznej. Pozostałe wypełnienie konstrukcji budynku będzie stanowić fasada szklana w systemie słupowo ryglowym. Będzie ona wypełniała naprzemiennie, ale nieregularnie, razem z wypełnieniami płytowymi „HPL”, przestrzeń powyżej poziomu posadzki pierwszego piętra (+3.84m). Wyjątek stanowić będzie fragment fasady elewacji południowo - wschodniej obiektu, gdzie jej fragment zostanie przeszklony powierzchnią o rozmiarach 1020x590cm w aluminiowym systemie słupowo ryglowym.

7.2. Ściany wewnętrzne

Wewnętrzne ściany nośne i usztywniające żelbetowe opisano w punkcie 6.4. opisu technicznego.

Wewnętrzne ściany działowe murowane z cegły wapienno cementowej grubości 12 cm. klasy K10 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. Ściany parteru murowane od płyty podłogowej do stropu żelbetowego. Ściany piętra murowane od stropu nad parterem, spięte wieńcami poniżej poziomu konstrukcji drewnianej stropodachu. Aluminiowe ścianki i drzwi szklone szkłem bezpiecznym projektuje się pomiędzy hallem pływalni a halą basenów, hallem głównym a salą siłowni / fittnes a także pomiędzy poszczególnymi powierzchniami komunikacyjnymi, i w relacji wypoczywalnia saun – hala basenów. Wszystkie te przegrody projektuje się o odporności ogniowej EI15. W toaletach wielostanowiskowych i dla wydzielenia kabin w przebieralniach laminowane ścianki giszetowe do wysokości 2m.

7.3. Dach

Dach o małych spadkach – 0d 3 do 9 % - w następującym układzie warstwowym:

| 2 x papa termozgrzewalna z posypką mineralną | 10,0 | mm |
| --- | --- | --- |
| Styropian FS20 | 60,0 | mm ? |
| Płyta warstwowa, podwójna blacha stalowa powlekana z rdzeniem termoizolacyjnym, E30 | 200,0 | mm |
| razem dach | 270,0 | mm |

Płyty warstwowe mocowane mechanicznie do konstrukcji z drewna klejonego

## 7.4. Wykończenie we  wnętrzu

7.4.1. Ściany:

Ściany murowane i słupy żelbetowe tynkowane, tynki cementowo - wapienne kat. IV, wykładane na pełną wysokość pomieszczeń ceramiką zmywalną w pomieszczeniu saun, natryskach, sanitariatach. W hali basenów ściany murowane wykładane ceramiką do wysokości 245 cm nad poziom posadzki, w pozostałych pomieszczeniach ściany tynkowane malowane farbą lateksową lub dyspersyjną, akrylową, odporną na ścieranie, zmywalną.

Ściany zewnętrzne piętra w hallu, korytarzach i wewnątrz hali basenowej powyżej wysokości 245 cm nad posadzką okładane barwnymi płytami z termoutwardzanej żywicy, sprasowanej pod wysokim ciśnieniem.

W korytarzach i w hallach na ścianach odboje - osłony przeciwuderzeniowe poziome o wys. 200mm: podstawa ciągła aluminiowa z profilem z żywicy akrylowinylowej modyfikowanej przeciwuderzeniowo o gr.2,5 mm barwionej w masie.

Ściany wentylatorni i  węzła cieplnego wyłożone okładziną z płyt akustycznych o grubości 5 cm.

7.4.2. Sufity:

W większości korytarzy i pomieszczeń pomocniczych zaprojektowano podwieszane mineralne systemowe sufity z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili, płyty w kolorze białym. W hali basenów podwieszone ramki wypełnione wodoodpornymi płytami sufitowymi tłumiącymi akustycznie. W pomieszczeniach natrysków i szatni sufity mineralne wodoodporne modułowe. W siłowni/ fittness żelbetowy sufit wygłuszony płytami akustycznymi mocowanymi bezpośrednio do podłoża żelbetowego. W hallach sufity częściowo w ramkach jak w hali basenów, częściowo podwieszane mineralne systemowe z widocznym od dołu rusztem z zimnogiętych profili, W pomieszczeniach suchych, bez sufitów podwieszonych - tynk cementowo – wapienny kat. III gładzony (filcowany) i malowany farbą. W wentylatorniach i w węźle cieplnym sufity wyłożone płytami akustycznymi.

7.4.3. Podłogi:

Na kondygnacji parteru podłogi projektuje się na płycie żelbetowej podłogowej. Grubość warstw podłogowych 11 cm, w tym spadki do wpustów w pomieszczeniach odwadnianych powierzchniowo. W wentylatorniach projektuje się podłogi o grubości 15 cm, w tym spadki do wpustów, ułożone bezpośrednio na płycie fundamentowej. Wierzchnią warstwę posadzek stanowić będą:

- wykładzina sportowa wielowarstwowa winylowa ze wzmocnieniem siatką z włókna szklanego na piance PCV – w sali siłowni/fittnes

- wykładzina dywanowa poliamidowa supełkowa min. 500g/m2, na podłożu z syntetycznej juty – pokoje biurowe

- gres 40 x 40 cm – pomieszczenia komunikacyjne i szatnie, pomieszczenia na odpadki i inne pomocnicze

- terrakota 20 x 20 cm, fuga wodoszczelna - toalety

- terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy epoksydowej taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek - natryskownie

- beton B20 utwardzany powierzchniowo, zbrojony siatką – pomieszczenia techniczne

- farba chemoodporna – magazyny chemii basenowej

Na kondygnacji piętra projektuje się podłogi o grubości 17,5 cm ułożone na stropie żelbetowym nad parterem. W warstwach podłogowych projektuje się zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz płyt styropianowych pełniących rolę przekładki akustycznej i strefy umożliwiającej rozprowadzenie podłogowe instalacji centralnego ogrzewania. Wierzchnią warstwę posadzek stanowić będą:

- terakota antypoślizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwuskładnikowa zaprawa spoinowa oparta na żywicy epoksydowej  taśma uszczelniająca styki ścian i posadzek – hala basenowa, natryski, szatnie, odnowa biologiczna

- Gres 40 x 40 cm – hall, korytarze, pomieszczenia pomocnicze

- terrakota A, fragmentami przeciwpoślizgowa B-C 12,5 x 25 cm, spoinowane żywicą epoksydową - toalety

7.4.4. Drzwi:

Wewnętrzne płytowe, laminowane (rama drzwi z drewna klejonego liściastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej) z ościeżnicami stalowymi obejmującymi. Drzwi w przegrodach szkolnych systemowe, szklone szkłem bezpiecznym, w ścianach wzdłuż dróg ewakuacyjnych o odporności ogniowej EI 15. Drzwi do pomieszczeń technicznych pełne, o podwyższonej odporności akustycznej i ogniowej.

7.4.5. Wykończenie zewnętrzne:

Płyty elewacyjne "HPL" w kolorze jasno-zielonym (paleta "NCS", kolor s2030-g40y) grubości 8mm i w kolorze ciemnobrązowym (odcień drewna "wenge"), grubości 8mm na stelażu aluminiowym

Mineralny tynk cienkowarstwowy barwiony w masie na kolor  jasno-szary (paleta "NCS" - kolor s4502b)

Żaluzje na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor szary – RAL 7037, wypełnienie ram aluminiowych lamelami drewnianymi wykonanymi z drewna odpornego na warunki atmosferyczne (listwy impregnowane grzybo i owadobójczo), odcień drewna: jasny-orzech

Ślusarka aluminiowa w kolorze RAL 7037, szkło przezierne bezbarwne

Drzwi stalowe w kolorze szarym identycznym jak kolor ślusarki aluminiowej ( RAL 7037)

Pokrycie dachu papą w kolorze ciemno-szarym.

Słupy schodów zewnętrznych wylewane z betonu architektonicznego o fakturze gładkiej w kolorze jednolitym szarym, balustrada z siatki ze stali ocynkowanej mocowanej w ramie stalowej w kolorze naturalnej powłoki cynkowej

## 8. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać ze wszystkich pomieszczeń użytkowych pływalni, odnowy biologicznej i Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Będą również miały dostęp do pomieszczeń administracyjnych, pomocniczych i personelu. Nie przewiduje się jedynie zatrudniania osób niepełnosprawnych do pełnienia funkcji ratowników oraz obsługi i serwisu maszyn i urządzeń technologicznych instalacji zamkniętego obiegu wody basenowej oraz urządzeń wentylacyjnych – ze względu na wymaganą przez warunki pracy całkowitą sprawność psychofizyczną. Z tego względu nie zachowano warunków dostępu i manewrowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń filtrowni i wentylatorni oraz szatni ratowników z zespołem sanitarnym.

Oba poziomy użytkowe budynku będą połączone podnośnikiem elektrycznym przystosowanym do przewozu osób na wózkach, o udźwigu 200 kg. Dostęp do wszystkich wejść z zewnątrz a także dojścia z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu zaprojektowano bez barier architektonicznych, z nachyleniami płaszczyzn ruchu nie przekraczającymi 2%.

9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego

## 9.1. Instalacje elektryczne

### 9.1.1. Bilans mocy

| Lp. | Odbiór | Moc zainst. Pi kW | kz | Wsp. mocy cos  | Moce oblicz: czynna bierna Po Qo kW kvar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tablica SZ1-technologia basenowa (basen pływacki) | 16,00 | 0,70 | 0,85 | 11,20 | 7,84 |
|  | Tablica SZ2-technologia basenowa (basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, basen do nauki pływania, brodzik) | 23,00 | 0,70 | 0,85 | 16,10 | 11,27 |
|  | Tablica SZ3-technologia basenowa (wanny z hydromasażem) | 6,50 | 0,70 | 0,85 | 4,55 | 3,18 |
|  | Tablica SZ4-technologia basenowa (basen schładzający) | 4,00 | 0,70 | 0,85 | 2,80 | 1,96 |
|  | Oświetlenie podwodne 12/230V: 12×0,3 kW – basen pływacki, 16×0,15 kW – basen rekreacyjny, 2×0,1 kW – basen rekreacyjny | 6,20 | 1,00 | 1,00 | 6,20 | - |
|  | Generatory ozonu: GO1 6 kW (16A), GO2 9 kW (25A), GO3 3 kW (10A) | 18,00 | 0,80 | 0,95 | 14,40 | 4,75 |
|  | Atrakcje basenowe: Pompa zjeżdżalni rurowej PZ (7,5 kW), Pompa rzeki SR-2.1, SR-2.2 (2 × 7,5 kW ), Pompa masażu karku MK-2.1, MK-2.2 (2 × 2,6 kW) , Pompa masażu bocznego 3-dyszowego MB2.1-MB2.3 (3 × 4 kW ), Pompa gejzera wodnego GW (4,0 kW), Dmuchawa ławki powietrznej GP (2,2 kW), Dmuchawa masażu powietrznego MP3.1, MP3.2 (2 × 1,5 kW ), Pompa masażu wodnego MW3.1, MW3.2 (2 × 1,5 kW ) | 51,90 | 0,70 | 0,85 | 36,33 | 25,43 |
|  | Centrale wentylacyjne NW1a, NW1b hali basenu (2 × 33,7 kW ) | 67,40 | 0,70 | 0,87 | 47,18 | 26,90 |
|  | Centrale wentylacyjne i wentylatory kanałowe pomieszczeń | 30,56 | 0,70 | 0,85 | 21,39 | 14,97 |
|  | Chłodzenie pomieszczeń generatorów ozonu | 4,80 | 0,70 | 0,85 | 3,36 | 2,35 |
|  | Odnowa biologiczna: Sauna szt.2 × 22,0 kW, Solarium 10 kW | 64,00 | 0,70 | 1,00 | 44,80 | - |
|  | Bufet | 30,00 | 0,40 | 0,85 | 12,00 | 8,40 |
|  | Oświetlenie lampami metalohalogenkowymi hali basenowej: 9 projektorów 1000W, 40 kinkietów (70+35W) | 14,70 | 0,90 | 0,90 | 13,23 | 6,35 |
|  | Oświetlenie świetlówkowe pomieszczeń | 20,00 | 0,60 | 0,90 | 12,00 | 5,76 |
|  | Oświetlenie zewnętrzne | 6,00 | 1,00 | 0,90 | 6,00 | 2,88 |
|  | Gniazda wtyczkowe ogólne, drobne odbiory | 48,70 | 0,50 | 0,90 | 24,35 | 11,69 |
|  | Urządzenia teletechniczne zasilane z sieci ogólnej: Szafa nagłośnienia A1 3 kW, 400V, Zasilacze (A2-A17) ~250VA szt. 16 | 7,00 | 0,90 | 0,90 | 6,30 | 3,02 |
|  | Urządzenia zasilane poprzez UPS: Główna szafa dystrybucyjna z centralą telefoniczna 1 kW, wsp. 1,0 Kamery Km1-Km21 (10W wewnętrzne szt. 11, 50W zewnętrzne szt. 10), wsp. 1,0 Sieć strukturalna –21 PEL (1K-21K po 2 gniazdka po 200W wsp. 0,6) 8,2×0,6=5,0 kW | 9,91 | 0,68 | 0,93 | 6,71 | 2,68 |
| Razem obiekt |  | 428,70 |  |  | 288,90 | 135,51 |
| Razem obiekt, po współczynniku k=0,9 do Po |  | 428,70 | 0,61 | 0,91 | 260,00 | 122,00 |

Dane elektroenergetyczne obiektu

Moc zainstalowana                                 Pi= 428 kW;

Moc obliczeniowa czynna                      Po= 260 kW

Współczynnik mocy  naturalny                cosφ = 0,91

Prąd obciążenia w linii zasilającej

obiekt (przyłącze) UN= 420V	                 Io = 393 A;

Zabezpieczenie przyłącza w złączu kablowym (przelicznikowe) 400A

### 9.1.2. Zasilanie w energię elektryczną

Projektowany zespół basenowy zasilany będzie zgodnie z warunkami przyłączenia WR/1736/08 wydanymi w dniu 2008-09-03 przez ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o.

Realizacja układu zasilania w energię elektryczną będzie odbywała się zgodnie z ww warunkami przyłączenia oraz umową przyłączeniową zawartą pomiędzy PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. a Urzędem Miejskim w Wołominie.

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie odbywać się będzie z projektowanej przy ulicy Rejtana w Wołominie stacji transformatorowej 15/0,4 kV WOŁOMIN REJTANA-ZESPÓŁ BASENOWY [3050] typu STSR 20/250 (400) z transformatorem o mocy 400 kVA.

Zasilanie zewnętrzne projektowanej stacji transformatorowej po stronie SN 15 kV przewidziano linią napowietrzną z przewodami izolowanymi 3×PAS 50 mm2 o długości około 50 m.

Dla zasilenia zespołu basenowego z projektowanej stacji transformatorowej nr 3050 projektuje się wybudować linię kablową nN kablem w izolacji polietylenowej typu YAKXS 4×240 mm2, doprowadzając ją do projektowanego w linii ogrodzenia działki złącza kablowego ZK-3a z nadbudówką pomiarową. Ze złącza kablowego z pomiarem będzie wyprowadzona WLZ wykonana kablem w izolacji polietylenowej typu YAKXS 4×240 mm2 i doprowadzona do tablicy głównej TG w budynku basenu.

Zgodnie z warunkami przyłączenia należy też wykonać linią napowietrzną AsXSn 4×70 mm2 powiązanie projektowanej stacji transformatorowej nr 3050 z istniejącą czynną linią napowietrzną niskiego napięcia z wykonaniem podziałów na sieci nN.

### 9.1.3. Granica stron

Zgodnie z punktem 3 warunków przyłączenia, miejscem dostarczenia energii będą zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczenia energii będzie jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. i instalacji zespołu basenowego.

W związku z tym, zgodnie z punktem 2 paragraf 2 umowy przyłączeniowej nr 08/R12/R/1689 przyjęto, że układ sieciowy do złącza kablowo-pomiarowego łącznie z tym złączem wykona PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. w ramach umowy przyłączeniowej.

Inwestor wykona linię zasilającą od złącza kablowo-pomiarowego oraz instalacje w obiekcie.

W wyniku tych ustaleń w paragrafie 4 umowy przyłączeniowej określono zakres zadań realizowanych przez PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. :

  - Wykonania dokumentacji technicznej wraz z decyzją pozwolenia na budowę przyłączenia albo dokonania zgłoszenia oraz wykonania projektu wykonawczego;

  - Opracowanie dokumentacji prawnej;

  - Zakup materiałów i aparatury;

  - Realizację robót budowlano-montażowych;

  - Przeprowadzenia wymaganych prób i pomiarów;

  - Regulowanie należności wynikających z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, związanych z prowadzeniem prac przy realizacji inwestycji.

### 9.1.4. Zasilanie bezprzerwowe

Odbiory wymagające zasilania bezprzerwowego podłączono z tablicy głównej TG hali poprzez zasilacz UPS z bateriami akumulatorów zapewniającymi czas podtrzymania zasilania 12 minut. Zasilacz UPS zostanie podłączony przed wyłącznikiem głównym tablicy TG i będzie zasilał gniazda elektryczne sieci strukturalnej, Główny Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej oraz kamery.

### 9.1.5. Oświetlenie podstawowe

Parametry oświetlenia pomieszczeń sportowych określono na podstawie normy PN-EN 12193  „Oświetlenie stosowane  w obiektach sportowych”.

Norma ta w  tabeli nr 1 wprowadza trzy klasy oświetlenia:

| Poziom zawodów | Klasa oświetlenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Międzynarodowe i krajowe | + |  |  |
| Regionalne | + | + |  |
| Lokalne | + | + | + |
| Trening |  | + | + |
| Rekreacja (sporty szkolne, wychowanie fizyczne) |  |  | + |

Dla pomieszczeń sportowych zasadniczo przyjmuje się III klasę oświetlenia, odpowiednią dla zajęć wychowania fizycznego, rekreacji, treningu oraz dla przeprowadzania rozgrywek lokalnych.

Dla hali pływalni przyjmując III klasę oświetlenia; zgodnie z tabelą A6 normy PN-EN 12193 średni poziom natężenia oświetlenia wynosi nie mniej niż 200 lx. Oświetlenie hali pływalni przewiduje się pośrednie projektorami świecącymi w górę; uzupełnieniem tego oświetlenia będą kinkiety dwustronnego świecenia (góra-dół) montowane na słupach hali i doświetlające plażę basenów. Sterowanie oświetlenia z pomieszczenia ratowników z możliwością ustawiania oświetlenia porządkowego na poziomie 100 lx..

Dla siłowni przyjmując III klasę oświetlenia; zgodnie z tabelą A3 normy średni poziom natężenia oświetlenia wyniesie nie mniej niż 200 lx. Oświetlenie siłowni przewiduje się pośrednie kinkietami świecącymi w górę.

Parametry oświetlenia pomieszczeń pozostałych są przyjęte na podstawie normy PN-EN 12464-1 „Technika świetlna-Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń”  z listopada  2003  w wysokości nie mniejszej niż:

- korytarze, halle,  magazyny, pomieszczenia wypoczynkowe - 100 lx,

- schody   - 150 lx;

- pomieszczenia sanitarne, toalety, przebieralnie, pomieszczenia techniczne –200 lx,

- pomieszczenia biurowe, recepcja, kasa, pomieszczenia odnowy biologicznej, bufet – 300 lx

Sterowanie oświetlenia holu wejściowego z szatnią okryć odbywać się będzie z portierni; sterowanie oświetlenia holu i korytarza górnego, trzech bloków przebieralni z natryskami odbywać się będzie z szafki sterowniczej przy recepcji.

W instalacji oświetleniowej wyodrębniono obwody oświetlenia dyżurnego. Obwody te będą dodatkowo sterowane zegarem astronomicznym, z wyborem sterowania z przerwą nocną lub bez przerwy nocnej. Oświetlenie dyżurne instalowane będzie w holu głównym, w recepcji oraz w hali basenu.

Oświetlenie korytarzy wewnętrznych i pomieszczeń zamkniętych sterowane będzie lokalnie łącznikami instalacyjnymi.

### 9.1.6. Oświetlenie ewakuacyjne

W obiekcie przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne  z zachowaniem wymogów podanych w normach PN-EN 1538  2005 „Oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 grudzień 2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. Na przejściach ewakuacyjnych przyjęto natężenie oświetlenia awaryjnego w wysokości nie mniejszej niż 1,0 lx. przy jednoczesnym doświetleniu miejsc gdzie zlokalizowano przyciski pożarowe oraz hydranty. Oświetlenie ewakuacyjne zasadniczo oparto o wykorzystanie opraw oświetlenia podstawowego poprzez ich wyposażenie w moduły przetwornikowe oświetlenia awaryjnego z 2-godzinnym świeceniem po zaniku zasilania sieciowego; specjalizowane oprawy oświetlenia awaryjnego ze świetlówkami o mocy 8W zastosowano w oprawach kierunkowych z piktogramami oraz przy niemożności umieszczenia modułu awaryjnego w oprawie. Ze względu na rozległość instalacji i umożliwienia warunków prawidłowej eksploatacji i konserwacji, przyjęto centralny system nadzoru i monitorowania lamp oświetlenia awaryjnego (np. centralka H-300/U firmy Hybryd Pyskowice z rozdzielaczami H-300-R).

Moduły zasilania awaryjnego oraz specjalizowane oprawy z odpowiednimi piktogramami muszą być stosowane w wersji przystosowanej do współpracy z zastosowaną centralką monitoringu. Przewidziano pracę lamp oświetlenia awaryjnego na jasno; oprawy będą zapalane łącznikiem roboczym sterującym oświetleniem podstawowym, i załączane automatycznie przy zaniku napięcia na rozdzielnicy, z której będzie wyprowadzony dany obwód. W związku z tym do opraw oświetlenia awaryjnego obok fazy wyłączanej będzie doprowadzona faza nie wyłączaną łącznikiem roboczym.

### 9.1.7. Oświetlenie zewnętrzne

Dla parkingu i głównych ciągów komunikacyjnych średni poziom natężenia oświetlenia przyjęto zgodnie z PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Przyjęto sytuację oświetleniową D1, klasę oświetlenia CE2, dla których wymagany jest poziom średniego natężenia oświetlenia nie mniejszy niż 20 lx, przy równomierności nie mniejszej niż 0,4.

Urządzenia oświetleniowe dobrano dla tych wymagań.

Proponowanym źródłem światła jest lampa metalohalogenkowa  Lampa ta emituje światło o wysokim ogólnym wskaźniku oddawania barw Ra=80.  Produkowane są lampy o temperaturze barwowej 2800 oK , 3000 oK oraz 4200 oK. Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się stosowanie lamp o ciepłobiałej barwie światła, czyli o temperaturze barwowej 2800oK lub 3000 oK  (dla porównania temperatura barwowa światła żarówki wynosi 2700 oK przy wskaźniku oddawania barw Ra=100).

Przewiduje się stosowanie metalohalogenkowych źródeł światła zarówno do oświetlania ciągów pieszych, jak też dróg i parkingów.

Oświetlenie przewidziano za pomocą opraw oświetleniowych o kształcie prostokąta z lampami metalohalogenkowymi o mocy 250W dla dróg oraz 400W dla parkingów. Oprawy będą montowane na słupach aluminiowych dodatkowo anodowanych w kolorze naturalnego aluminium o  wysokości 6,0 m dla dróg i ~12 m dla parkingu. Oświetlenie traktu pieszego wzdłuż budynku i jednocześnie podświetlenie elewacji przewidziano z prostokątnych słupków oświetleniowych dwustronnego świecenia o wysokości 0,8 m, z lampa metalohalogenkową 35W.

Zasilanie i sterowanie oświetlenia terenu odbywać się będzie z tablicy głównej TG. Obwody oświetleniowe drogi i parkingu projektuje się kablem miedzianym YKY 5×6 mm2, a słupki ciągu pieszego kablem YKY 3×2,5 mm2

W układzie sterowniczym oświetlenia będzie zainstalowany cyfrowy programator astronomiczny  posiadający dwa wyjścia . Przewiduje się pracę bez przerwy nocnej pierwszego wyjścia oraz z przerwą nocną drugiego wyjścia.

Każdy obwód oświetlenia jest wyposażony w tablicy TG w łącznik sterowniczy, którym ustawia się tryb pracy danego obwodu z pozycjami:

- 0  oświetlenie wyłączone,

- 1 oświetlenie włączone do pracy całonocnej,

- 2 oświetlenie włączone do pracy z przerwą nocną,

- 3 oświetlenie włączone ręcznie

Użytkownik będzie miał możliwość wyboru i ustawienia każdego obwodu  oświetleniowego do odpowiedniego trybu pracy.

### 9.1.8. Instalacje siłowe

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanałowe, zlokalizowane w wentylatorniach, będą dostarczane z własnymi tablicami zasilająco-sterowniczymi, z urządzeniami automatyki a także ze sterownikami do ustawiania i sygnalizacji.

Tablice SZ1 do SZ4 technologii basenowej z automatyką i sterowaniem urządzeń technologicznych basenu będą i dostarczane w ramach wyposażenia technologicznego pływalni.

W projekcie elektrycznym ujęto natomiast zasilanie, sterowanie i sygnalizację urządzeń atrakcji wodnych łącznie z oświetleniem podwodnym. Sterowanie i sygnalizację tych urządzeń zlokalizowano w pomieszczeniu ratownika.

W projekcie elektrycznym ujęto zasilanie i sterowanie podgrzewania wpustów dachowych, wentylatorów grzejników wodnych holu i korytarza, urządzeń teletechnicznych oraz gniazd wtyczkowych.

### 9.1.9. Instalacja odgromowa

Ochrona piorunochronna obiektu jest regulowana obowiązującymi normami PN-86/E-05003/01 oraz zbiorem norm PN-IEC 61024.

Ustalenie wymaganego poziomu ochrony dokonuje się według normy PN-IEC 61024-1-1.

Wymagana minimalna skuteczność E ochrony odgromowej

E=1-Nc/Nd

Nc = 10-3  wg NKP 55   - akceptowana częstość wyładowań piorunowych w obiekt na rok

Nd – spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań piorunowych trafianych w obiekt

na rok

Nd = Ng×Ae × 10-6 na rok

gdzie 	Ng = 1,8       -  wg PN-86/E-05003/01  średnia roczna gęstość wyładowań

na km2 i rok (dla szerokości geograficznej >510 30'

wg PN-86/E-05003/01 załącznik 1)

Ae = a×b + 6×h × (a+b) + 9×π×h2 = 11241 m2             a=75m  b=29m  h=10m

równoważna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt

Nd = 1,8×11241 × 10-6 = 20,3 × 10-3   1/rok

E=1 - 10-3/ 20,3 × 10-3 = 0,9507

Przyjęto skuteczność E=0,96 co odpowiada zgodnie z tabelą nr 3 normy

PN-IEC 61024-1-1   II poziomowi ochrony.

Ustalenia układu zwodów przeprowadza się metodą toczącej się kuli.

Dla przyjętego II poziomu ochrony zgodnie z tabelą nr 1 PN-IEC 61024-1 wymiar oka sieci nie może przekraczać wartości 10m, a promień kuli dla określenia wysokości prowadzenia przewodów nad poziomem dachu należy przyjmować w wysokości R = 30m.

Zgodnie z tabelą nr 3 tej normy średnia odległość między przewodami odprowadzającymi wynosi 15m (dla II poziomu ochrony).

Ochronę odgromową projektuje się w postaci pionowych zwodów nieizolowanych ustawionych w dwóch rzędach (1 metr od krawędzi) z odstępem 15 m. Wysokość zwodów pionowych przy odległości po przekątnej 31 m, dla uniemożliwienia penetracji kuli o promieniu 30 m, określa się z zależności podanej w p. 2.4.2.3   PN-IEC 61024-1-2:

hi = R – [R2 – (d/2)2] 1/2   = 4,3 m

gdzie

promień kuli R = 30m,

odległość między zwodami po przekątnej d = 31m

Przyjmuje się wysokość typowego zwodu pionowego 5 m, będzie on ustawiany na trójnogu z dociążeniem betonowym.

Przewody odprowadzające przewiduje się wykonać drutem ocynkowanym stalowym fi 8 mm, prowadzonym w ścianach w rurce izolacyjnej polipropylenowej PR-R 32 mm o grubości ścianki 5,4 mm (wg DIN 8077). Uziom stanowią uziomy poziome, wykonane płaskownikiem ocynkowanym ZnFe 30×4 mm.

### 9.1.10.  Wykonanie instalacji elektrycznych

Przewody i kable

Kable zasilające wyprowadzane z tablicy głównej TG przewidziano pięciożyłowe z żyłami miedzianymi. Odbiory o większej mocy jednostkowej zasilane będą kablami bezpośrednio z tablicy głównej; odbiory o mniejszej mocy poprzez tablice pośrednie obwodowe.

Przewody w instalacji odbiorczej przewidziano kabelkowe okrągłe miedziane typu YDY o izolacji nie mniejszej niż 500V.

W głównych ciągach kable i przewody układane będą w metalowych korytkach kablowych. Rozprowadzenie przewodów w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewidziano także w metalowych korytkach kablowych przy ilości przewodów ponad trzy; ciągi do trzech przewodów wykonać w rurkach winidurowych RL lub na uchwytach odstępowych.  Przewody pojedyncze prowadzone wzdłuż ścian można układać bezpośrednio na ścianach w przestrzeni sufitu podwieszonego.

W pomieszczeniach przewiduje się układanie pod tynkiem. Odgałęzienia od głównych ciągów instalacyjnych do opraw oświetleniowych i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami o przekroju 1,5 mm2 (2.5 mm2 do projektorów 1000W), bez względu na to, jakim przekrojem jest wykonana linia główna.

Osprzęt elektryczny

W instalacji zasadniczo przewidziano stosowanie osprzętu podtynkowego w kolorze jasnoszarym.  Gniazda wtyczkowe i łączniki podtynkowe o stopniu ochrony IP44, montowane w ramkach jedno, dwu. trzy oraz  czterokrotnych.

Łączniki montowane są na wysokości 1,35 m od poziomu posadzki, a w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych na wysokości 1,15 m. Gniazda wtyczkowe zasadniczo montować na wysokości 20 cm nad posadzką, a w przebieralniach i przy umywalkach na wysokości 1,35 m

### 9.1.11. Ochrona  przepięciowa

Ochronę przepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.

Przewiduje się instalowanie w tablicy głównej TG obiektu zintegrowanych modułowych ograniczników przepięć klasy B+C o poziomie ochrony Up < 1,2 kV.

W tablicach rozdzielczych obwodowych będą instalowane ograniczniki przepięć klasy C

### 9.1.12. Ochrona od porażeń

Układ sieci zasilającej zgodnie z warunkami przyłączenia TN-C.  W obiekcie od tablicy głównej TG układ sieciowy TN-S.

W układzie zasilającym szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 5 sekund jest realizowane przez bezpieczniki topikowe. W instalacji odbiorczej szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 0,4 sekundy jest realizowane przez wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA i o działaniu bezpośrednim, a także przez wyłączniki instalacyjne nadprądowe.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-702  w strefach 0 i 1 basenu przewiduje się ochronę polegającą na zastosowaniu obniżonego napięcia SELV o wartości znamionowej nie przekraczającej 12 V prądu przemiennego (oświetlenie podwodne)

### 9.1.13.  Zagadnienia pożarowe

Przycisk przeciwpożarowy PP w pobliżu wejścia głównego wyłącza zasilanie sieciowe w tablicy głównej TG; obok przycisku PP zlokalizowano przycisk wyłączania UPS.

W obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe poprzez wyposażenie wybranych opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego w akumulatorowe przetworniki z co najmniej 2-godzinnym podtrzymaniem a także w instalowanie specjalizowanych opraw awaryjnych z piktogramami.

Przejścia kabli przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić z zastosowaniem odporności ogniowej ściany.

9.2. Instalacje słaboprądowe

## 9.2.1. System telewizji dozorowej CCTV

System oparty będzie o sprzęt telewizji kolorowej w systemie analogowym. Projektuje się dwa wydzielone systemy. Urządzenia aktywne pierwszego systemu zostaną zlokalizowane w pomieszczeniu portiera natomiast drugiego systemu w pomieszczeniu ratowników. System CCTV w pomieszczeniu ratowników pozwoli na rejestracje i obserwacje basenów. System CCTV w pomieszczeniu portiera pozwoli na rejestracje i obserwacje ciągów komunikacyjnych oraz elewacji zewnętrznej dodatkowo na jednym monitorze możliwy będzie obserwacja basenów.

W pomieszczeniach zlokalizowane zostaną specjalne szafy z urządzeniami multiplekserowymi, krosującumi i nagrywającymi obrazy ze wszystkich kamer. W pomieszczeniach zostaną zainstalowane pulpity sterownicze i monitory o wysokiej rozdzielczości.

W celu utrudnienia uszkodzenia każda z kamer zostanie umieszczona poza zasięgiem rąk człowieka.

## 9.2.2. Okablowanie strukturalne

Budynek zostanie okablowany siecią strukturalną. Pozwoli ona na transmisję danych z komputerów. Do tego celu zostanie wykonane okablowanie miedzianą skrętką czteroparową kat. 6. Główny punkt dystrybucyjny oraz centrala telefoniczna zostaną zlokalizowane w pomieszczeniu informacji turystycznej. W GPD przewidziano pozostawienie niezbędnej ilości miejsca dla switchy dla obsłużenia całego budynku (sprzęt aktywny w zakresie dostaw Inwestora). Centrala telefoniczna o pojemności maksymalnie 24 numerów wewnętrznych pozwalającej obsłużyć wszystkie stałe stanowiska pracy. Centrala będzie współpracować z siecią użytku publicznego w ruchu pełnoautomatycznym. Każdy numer wewnętrzny będzie posiadał standardową siedmiocyfrową numerację i z punktu widzenia użytkownika zewnętrznego będzie numerem miejskim.

## 9.2.3. System pomiaru czasu

Cały system pomiaru czasu projektuje się jako przenośny. Jego montaż zakłada się tylko na czas zawodów.

System składać się będzie z: przenośnej tablicy wyników, centrali sterująco pomiarowej wraz z osprzętem oraz tablic dotykowych (po jednej na każdy tor)

## 9.2.4. Elektroniczny system obsługi klienta

Na basenie projektuje się wydzielone systemy obsługi klienta. Zadaniem systemów jest rozliczanie osób korzystających z różnych usług, jakie oferuje obiekt basenowy. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu na: basenie, w strefie odnowy biologicznej oraz w fitnessie ( tylko w zakresie dostępu do szafek w przebieralni). Informacje zbierane są z urządzeń rejestrujących – czytników i bramek stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych. Ideą funkcjonowania systemu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. Na podstawie zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty w kasie. System informatyczny charakteryzuje się dużą prostotą obsługi i może pracować w sieci, umożliwiając jednoczesną pracę wielu użytkownikom.

## 9.2.5. System instalacji przyzywowej

W toaletach i przebieralni dla niepełnosprawnych projektuje się system instalacji przyzywowej. Centralka wywoławcza zlokalizowana będzie w pomieszczeniu portierni. W toaletach i przebieralni projektuje się przyciski pociągowe oraz kasowniki. Nad drzwiami zlokalizowane będą lampki z buczkami.

9.3. Węzeł cieplny

9.3.1. Bilans ciepła

ZIMA:

Centralne ogrzewanie                           			Qco = 38 kW

Ciepło technologiczne dla wentylacji    			Qct=454

Ciepła woda                                          			Qcw max= 370 kW       Qcw śr = 111 kW

Ciepło technologiczne dla basenów      			Qct-B = 340kW

LATO:

Ciepło technologiczne dla wentylacji    			Qct=85 kW

Ciepła woda                                          			Qcw max= 370 kW       Qcw śr = 111 kW

Ciepło technologiczne dla basenów      			Qct-B = 340kW

9.3.2. Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla budynku będzie istniejąca sieć cieplna za pośrednictwem projektowanego przyłącza 2xDn125.

Parametry wody sieciowej zima -120/700C; lato: 70/500C

Węzeł będzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w parterze. Pomieszczenie węzła będzie posiadać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Odwodnienie pomieszczenia węzła do kanalizacji –grawitacyjne, za pośrednictwem studni schładzającej.

9.3.3. Opis rozwiązań

Projektuje się węzeł cieplny wymiennikowy, prefabrykowany, czterofunkcyjny z zasobnikiem.

W skład kompaktu wejdą cztery moduły:

- moduł podłączeniowy

- moduł dla potrzeb co, cw, ct i ct-B z  wymiennikami, pompami i automatyką. (Cw w układzie jednostopniowym równoległym z zasobnikiem.

Moduł podłączeniowy

W skład modułu (2xDn125) wejdą: odmulacz , filtry, licznik ciepła, zawór regulacyjny różnicy ciśnień z ograniczeniem wielkości przepływu Dn100; kvs=125

Moduły grzewcze

W skład modułu wejdą następujące urządzenia wraz z automatyką:

Dla co:

Wymiennik ciepła płytowy np. SL 32-20 firmy SONDEX

Pompy obiegowe dla co. typu MAGNA 25-100 1x230V– 2szt. w tym 1 szt. rezerwowa.

Dla ct:

Wymiennik ciepła płytowy typu SL140 -60 firmy SONDEX.

Pompy obiegowe dla ct. typu MAGNA 65-120F 1x230V– 2szt. w tym 1 szt. rezerwowa.

Dla cw:

wymiennik ciepła płytowy, SL-140-60 firmy SONDEX.

Pompa cyrkulacyjno-ładująca. typu MAGNA 32-100N – 2szt. w tym 1 szt. rezerwowa

Zasobnik V=2000 l + grzałka elektryczna 18kW.

Dla ct-B (baseny wymiennik pierwotny):

Wymiennik ciepła płytowy typu SL140 -60 firmy SONDEX.

Pompy obiegowe dla ctB. typu MAGNA 50-60F 1x230V– 2szt. w tym 1 szt. rezerwowa.

# 9.3.4. Automatyka

Węzeł będzie wyposażony w kompletną automatykę pogodową z zastosowaniem urządzeń np. firmy SAMSON tj:

- regulatora elektronicznego typu Trovis 5475-2, dla co+ cw i typu Trovis 5475-2, dla ct+ ct-B

- zaworu regulacyjnego z siłownikiem elektrycznym 3222/5825-10 dla co, Dn 15; Kvs=1

- zaworu regulacyjnego z siłownikiem elektrycznym 3222/5825-10 dla ct, Dn 40; Kvs=12,5

- zaworu regulacyjnego z siłownikiem elektrycznym 3222/5825-20 dla cw, Dn 50; Kvs=25

- zaworu regulacyjnego z siłownikiem elektrycznym 3222/5825-20 dla ct-B  Dn 50; Kvs=25

- Z uwagi na zastosowanie rur z tworzywa, węzeł będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury wody instalacyjnej. (STW i STB).

- Komplet czujników temperatury wraz z czujnikiem temp. przegrzewu cw. -dezynfekcja.

Oraz niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową.

9.3.5. Pomiar ciepła

Pomiar ilości energii cieplnej dostarczanej do węzła - za pomocą licznika ciepła Kamstrup Power w składzie:

	przelicznik Multical III

	wodomierz Ultraflow II; 	Dn 80;	Qn =40 m3/h

9.3.6. Uzupełnianie zładów

- Napełnianie i uzupełnianie zładu co wodą sieciową z powrotu sieciowego.

9.3.7. Zabezpieczenie instalacji

- Zabezpieczenie instalacji co przed wzrostem ciśnienia, zgodnie z PN-B-02414-1999 za pomocą przeponowego naczynia bezpieczeństwa Reflex oraz zaworów bezpieczeństwa SYR typu  1915 Dn 32 – po 2 szt, dla co i ct . pmax=5 b

- Zabezpieczenie instalacji ct przed wzrostem ciśnienia, zgodnie z PN-B-02414-1999 za pomocą przeponowego naczynia bezpieczeństwa Reflex N-250/6 oraz zaworów bezpieczeństwa SYR typu  1915 Dn 32 – po 2 szt, dla co i ct . pmax=5 b

- Zabezpieczenie instalacji ct-B przed wzrostem ciśnienia, zgodnie z PN-B-02414-1999 za pomocą przeponowego naczynia bezpieczeństwa Reflex NG-50 oraz zaworów bezpieczeństwa SYR typu  1915 Dn 32 – po 2 szt, dla co i ct . pmax=5 b

- Instalacja cw - zawory bezpieczeństwa SYR typu 2115 Dn32 –2szt.

9.3.8. Uwagi końcowe.

- W miejscach przejść przewody będą prowadzone na wysokości min. 2,0 m licząc od posadzki do spodu izolacji.

- Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia stref p.poż. będą wykonane jako gazoszczelne o odpowiedniej odporności ogniowej.

- W najwyższych punktach instalacji będą montowane odpowietrzenia, a w najniższych odwodnienia.

- Wszystkie instalacje będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

  - Instalacje cieplne

    - Założenia ogólne.

- obliczeniowe temperatury zewnętrzne wg PN-82/B-02403

Obiekt został zlokalizowany zgodnie z PN- 82/B-2403 – „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” dla III i strefy klimatycznej.

Temperatura obliczeniowa dla tej strefy wynosi te= -20oC.

- opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła wg PN-EN ISO 6946

- współczynniki przenikania przegród budowlanych wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75/2002) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami oraz wytycznych i danych architektonicznych.

  - ściana zewnętrzna betonowa	U = 0.26 W/(m2 *K)

  - ściana zewnętrzna z płyt laminowanych	U = 0.31 W/(m2 *K)

  - okna 		U = 1,50 W/(m2 *K)

  - okna basen		U = 1,50 W/(m2 *K)

  - drzwi zewnętrzne 	U = 2.30 W/(m2 *K)

  - stropodach/dach	U = 0.16 W/(m2 *K)

  - podłoga na gruncie – sportowa, w wentylatornii	U = 0.49 (W/m2 *K)

  - podłoga na gruncie -  łazienki	U = 0.33 (W/m2 *K)

  - podłoga na gruncie -  halle, biura	U = 0.31 (W/m2 *K)

- temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 75/2002) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami oraz wytycznych architektonicznych.

| Rodzaj pomieszczenia | Temperatura obliczeniowa |
| --- | --- |
|  | [°C] |
| Hala basenowa |  |
| hala basenów | +30/32°C |
| przebieralnie | +27°C |
| zespół natrysków | +27°C |
| pomieszczenia pomocnicze | +16°C |
| pokój socjalny | +20°C |
| WC | +20°C |
| hall wejściowy | +20°C |

- Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3   PN-B-03406

    - Źródło ciepła.

Podstawowym źródłem zasilania obiektu w energię cieplną będzie węzeł cieplny zlokalizowany w poziomie parteru.

Energia cieplna dla budynku potrzebna jest dla następujących celów:

- ogrzewanie grzejnikami (pom. sanitariatów, pom. techniczne, komunikacja, korytarz oraz pomieszczenie socjalne i pomocnicze) o parametrach tz/tp = 70/50oC

- ciepło technologiczne dla wentylacji (centrale wentylacyjne, kurtyna powietrzna) o parametrach tz/tp=70/50oC

- ciepło technologiczne dla instalacji technologicznych wody basenowej tz/tp=60/30oC,

    - Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych obiegów cieplnych wynoszą:

ZIMA:

Centralne ogrzewanie                           			Qco = 37,5 kW

Ciepło technologiczne dla wentylacji    			Qct=454 kW

Ciepła woda                                          			Qcw max= 370 kW       Qcw śr = 111 kW

Ciepło technologiczne dla instalacji wody basenowej      	Qct-B = 340kW

LATO:

Ciepło technologiczne dla wentylacji    			Qct=85kW

Ciepła woda                                          			Qcw max= 370 kW       Qcw śr = 111 kW

Ciepło technologiczne dla instalacji wody basenowej      	Qct-B = 340kW

Straty ciepła przez przenikanie dla całego obiektu  wynoszą  ok. 95,5 kW.

Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania hali basenów, siłowni i hallu wynoszące ok 58 kW będzie pokryte przez ogrzewanie powietrzne.

    - Obieg ogrzewania grzejnikowego

Grzejnikami ogrzewane będą: sanitariaty, pomieszczenia biurowe, usługowe, techniczne, pomocnicze oraz część pomieszczeń komunikacyjnych.

Parametry czynnika grzewczego – 70/50C.

Moc: 37,5 kW

Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN.

Do ogrzewania budynku (z wyjątkiem hali basenowej, siłowni i hallu) przyjęto instalację grzejnikową dwururową wodną z rozdziałem dolnym o maks parametrach 70/50’C (regulowanych w sezonie grzewczym wg krzywej grzania) .

Instalację projektuje się wykonać z rur plastikowych (PE, PP) z wkładką stabilizującą łączonych na kształtki zgrzewane lub ściskane.

Przewody będą prowadzone w przestrzeniach instalacyjnych (za obudowami) a w pomieszczeniach technicznych natynkowo. Część przewodów będzie prowadzona w podłodze w warstwach posadzkowych. Na przejściach przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego będą zamontowane uszczelnienia lub opaski przeciwpożarowe.

Regulacja instalacji zaworami regulacyjnymi równoważącymi oraz armaturą przy grzejnikach.

Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi lub wkładkami zaworowymi należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Wszystkie głowice termostatyczne w pomieszczeniach ogólnodostępnych należy wyposażyć w zabezpieczenia antykradzieżowe.

Do ogrzewania projektuje się grzejniki

- w pomieszczeniach technicznych, łazienkach– grzejniki profilowane, stalowe, wyposażone w osłony boczne oraz tzw. grill. W pomieszczeniach mokrych tj. szatnie oraz natryski, grzejniki w wykonaniu ocynkowanym ogniowo

- w pomieszczeniach hallu wejściowego, komunikacjach i pomieszczeniach biurowych – grzejniki podłogowe konwektorowe z kratką aluminiową wyposażone w wentylator (FMT lub FPT) z regulowanymi obrotami.

- w pomieszczeniu sauny – zabudowany w ścianie grzejnik konwektorowy wentylatorowy z czerpnią powietrza i wyrzutem poprzez kratki transferowe o pow. 0,15m2 (wolny przelot)

- w pomieszczeniu generatora ozonu – grzejnik członowy, rurowy ze stali szlachetnej lub podobny odporny na podwyższoną zawartość ozonu w pomieszczeniu.

Wszystkie przewody projektuje się zaizolować termicznie (oprócz prowadzonych w podłodze, w peszlu w warstwach izolacji termicznej).

Izolacja termiczna rurociągów prowadzonych natynkowo – otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w płaszczu z tworzywa sztucznego.

Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane będą w węźle ciepłym. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia, co najmniej PN6 oraz powinny być przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie niższej niż 90oC.

Kompensacja przewodów od wydłużeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Zaleca się stosowanie prefabrykowanych punktów stałych.

    - Obieg ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji

Instalacja ciepła technologicznego będzie doprowadzała czynnik grzewczy z węzła cieplnego do zlokalizowanych w dwóch wentylatorniach central wentylacyjnych i oraz kurtyny powietrznej wodnej nad drzwiami wejściowymi do budynku.

Temperatura czynnika grzewczego – 70/50C w okresie zimowym i 60/40C w okresie letnim.

Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN.

Każda centrala wentylacyjna wyposażona będzie w węzeł regulacyjny składający się z: zaworu regulacyjnego na powrocie, zaworu trójdrogowego mieszającego na zasileniu, pompy obiegowej oraz armatury regulacyjnej, odcinającej i spustowej.

Kurtyna powietrzna, wodna wyposażona będzie w zawór 2-drogowy z siłownikiem oraz regulator temperatury pomieszczenia (celem nie przegrzewania pomieszczenia, w którym jest zlokalizowana).

Rurociągi projektuje się z  rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie posiadających świadectwo jakościowe ZETOM.

Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego.

Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane będą w węźle cieplnym. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia, co najmniej PN6 oraz powinny być przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie niższej niż 90oC.

Kompensacja przewodów od wydłużeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Zaleca się stosowanie prefabrykowanych punktów stałych.

    - Obieg ciepła technologicznego dla potrzeb instalacji technologii wody basenowej

Instalacja ciepła technologicznego doprowadza czynnik grzewczy z węzła cieplnego do wymienników ciepła zlokalizowanych w filtrowni.

Temperatura czynnika grzewczego – 60/30C.

Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN.

Każdy z odbiorników (wymienników) wyposażony będzie w zawór regulacyjny na powrocie, zawór dwudrogowy z siłownikiem na zasileniu oraz armaturę odcinającą.

Rurociągi projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie posiadające świadectwo jakościowe ZETOM.

Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego.

Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane będą w węźle cieplnym. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia, co najmniej PN6 oraz powinny być przystosowane do pracy przy temperaturze czynnika roboczego nie niższej niż 90oC.

Kompensacja przewodów od wydłużeń termicznych będzie realizowana poprzez tzw. samokompensację. Zaleca się stosowanie prefabrykowanych punktów stałych.

9.4.7. Obieg ciepła technologicznego dla potrzeb c.w.u.

Instalacja ciepła technologicznego na cele cwu będzie stanowiła element węzła cieplnego

    - Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową. Przygotowanie podłoża pod malowanie – czyszczenie do drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.

    - Izolacja termiczna

Wszystkie przewody instalacji grzewczej należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421:lipiec 2000, „Izolacja przewodów, armatury i urządzeń”.

9.5. Instalacje zimnej wody

9.5.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie budynku w wodę będzie realizowane z zewnętrznej sieci wodociągowej miejskiej za pośrednictwem przyłącza wodociągowego DN80 wprowadzonego spod płyty fundamentowej do pomieszczenia węzła cieplnego, w którym będzie umieszczony także główny zestaw wodomierzowy.

Odpowiednie ciśnienie na instalacji wodociągowej będzie zapewnione z miejskiej sieci wodociągowej i wyniesie ok. 4 barów.

9.5.2. Trasa instalacji zimnej wody użytkowej i instalacji hydrantowej

Od zaworu odcinającego za głównym zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu węzła cieplnego przewód wodociągowy będzie rozdzielony na:

- Instalację zimnej wody doprowadzającą wodę do poszczególnych przyborów oraz hydrantów.

- Instalację cwu– przygotowanie c.w.u.

- Instalację zimnej wody na potrzeby technologiczne i instalacji wody basenowej

Przewody główne i piony zimnej wody będą prowadzone w układzie rozgałęźno-pierścieniowym natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszonego i za obudowami. W pomieszczeniach technicznych przewody nie wymagają obudowy.

Podłączenia poszczególnych przyborów oraz piony i poziomy dla hydrantów podtynkowych projektuje się w bruzdach ściennych lub za obudowami.

9.5.3. Instalacja wodociągowa

Przewody główne i piony zimnej wody projektuje się wykonać z rur niepalnych – stalowych, ocynkowanych, gwintowanych łączonych kształtkami skręcanymi i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej.

Podłączenia do poszczególnych przyborów prowadzone w ścianach projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej..

Zawory czerpalne ze złączką do węża zlokalizowane w budynku lub na elewacji projektuje się zabezpieczyć zaworami zwrotnymi antyskażeniowymi typu HA.

Zawory czerpalne na elewacji budynku będą zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez zawór odcinający z odpowietrznikiem gwarantujący możliwość odcięcia wody od wewnątrz i spuszczenia wody z odcinka w ścianie.

Jako hydranty przeciwpożarowe projektuje się zastosować hydranty wewnętrzne Dn25 w wykonaniu: czołowym (np.:HW-25-30) szt.7 i bocznym (np.:HW-25W-S-30) szt.1 o długościach węża 30m, obudowy w kolorach białych.

Odpowiednie ciśnienie na instalacji hydrantowej jest zapewnione z miejskiej sieci wodociągowej wynoszące ok 4 bary jest wystarczające do zapewnienia minimalnego ciśnienia 2barów na każdym hydrancie, Sekundowe zapotrzebowanie dla instalacji hydrantowej Gwppoz=2 l/s.

    - Bilanse dobowe i godzinowe wody zimnej

Godzinowy wypływ wody z prysznicy (dla 1 qsr=0,2 l/s);

Gh,max,b= 0,2l/s x 60s/min x (75 osób/h x 8min +(24+1+3+3)os/h x 5min) = 9060 l/h

Godzinowy wypływ dla toalet ogólnych

Gd,sr= 100l/d x 18szt = 1800l/d > Gh,max= Nh x Nd x Gsr,d / (16 h/d) =3 x ( 1,3 x 1800l/h)/(16h/d ) = 440 l/h

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celów porządkowych

Powierzchnie zmywalne - 50% całej powierzchni pływalni 906m2

Gd,max=906m2 x 1dm3/m2,d = 906 dm3/d  ->  Gh,max= Nd x Gsr,d / (3 h/d) = ( 1,3 x 906l/h)/(3h/d )= 393l/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych:

Ghmax =9060+440+393 =9863 dm3/h

Średnie godzinowe zapotrzebowanie na zimną wodę:

Ghśr= 9863 /3 = 3288 dm3/h 		dla Nh=3,0

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej(technologicznej) dla obiegów basenowych:

- w czasie pracy basenu : 3,96 m3/h = 1,1 l/s

- w nocy – w czasie płukania filtrów i uzupełniania zbiorników przelewowych – 2,5l/s=9m3/h

Dobowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni:

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych:

Gdmax= 3288 x 16h/d = 52,6 m3/d

Średnie dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo gospodarczych:

Gdśr= 52,6 / 1,3 =40,4 m3/d  Nd=1,3

Uwaga: Dodatek na podlewanie terenów zielonych (3616m2) w okresie letnim Gd,podl=3616m2x2,5l/m2=9040l/d=9,04m3/d

Zapotrzebowanie na zimną wodę do celów technologicznych:

Gdmax= 3,96 x 16h/d + płukanie filtrów 2x17m3/d= 97,4 m3/d

Sumaryczne średnie zapotrzebowanie dobowe na zimną wodę wynosi 137,8 m3/d

Bilanse sekundowe wody zimnej

Obliczenie przepływu wody zimnej do celów bytowo gospodarczych dla pływalni

| Nazwa przyboru | qn | ilość |  qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlewozmywak | 0,14 | 1 | 0,14 |
| Zlew | 0,14 | 1 | 0,14 |
| Umywalki | 0,14 | 7 | 0,98 |
| Miska ustępowa (pom. szatni) | 0,13 | 3 | 0,39 |
| Miska ustępowa (pom. szatni odnowy biolog.) | 0,13 | 2 | 0,26 |
| Miska ustępowa dla niep. (pom. szatni dla niep.) | 0,13 | 2 | 0,23 |
| Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen) | 0,2 | 2x8 (x0,7) | 2,8 |
| Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen niepeł.) | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Natrysk-bat czas c+z (pom. ratowników) | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Miska ustępowa (parter) | 0,13 | 9 | 1,17 |
| Pisuar (parter) | 0,3 | 2 | 0,6 |
| Zlew (parter) | 0,14 | 1 | 0,14 |
| Natrysk-bat czas (parter) | 0,2 | 8 | 1,6 |
| Umywalki (parter) | 0,14 | 12 | 1,68 |
| Zlewozmywak (parter) | 0,14 | 1 | 0,14 |

Suma 10,87

Gobl.(bg) = 0,698 * (qn) ^0,5 -0,12 = 0,698 * ( 10,87)^ 0,5 - 0,12 =2,2 l/s

Przepływ wody zimnej do celów technologicznych Gobl.(t) = 1,1 l/s

Bilans wody na potrzeby instalacji hydrantowej

Pływalnię wyposażono w hydranty Dn25 o wydajności Ghyd.obl=1dm3/s. Jednoczesność działania hydrantów wynosi 2 szt.

Zapotrzebowanie wody do celów instalacji hydrantowej wewnętrznej wynosi Gobl.(hydr.wewn)=2 dm3/s.

Sumaryczny przepływ dla basenu

Gobl.(hydr.wewn) < Gobl.(bg.) + Gtechnol.(p) =>  Gobl.(p) =2,2 + 1,1 = 3,3 l/s =12 m3/h

Dobór wodomierza

Gmax wodom.=2xGobl.(p)=24m3/s

Dobrano wodomierz  dn50; Gnom=15m3/h; Gmax=70m3/h

Dobór przyłącza

Gobl.(p) = 3,3 l/s

Dobrano przyłącze  dn80 ; Dzxg=90x8,2mm  PE100 SDR11 PN16  v=0,78m/s

9.6.Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji

9.6.1. Zaopatrzenie w ciepłą wodę

Zaopatrzenie kompleksu w ciepłą wodę będzie realizowane ze zlokalizowanego w węźle cieplnym wymiennika poprzez zasobnik ciepłej wody.

9.6.2. Trasa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji

Od zasobnika ciepłej wody zlokalizowanych w węźle przewód ciepłej wody będzie poprowadzony wzdłuż przewodów zimnej wody. Od przewodów głównych będą wykonane odgałęzienia do pionów c.w.u.,  skąd będą poprowadzone podejścia do każdego przyboru.

Przewody główne instalacji cyrkulacyjnej basenu będą prowadzone wzdłuż przewodów c.w.u. od podgrzewaczy do poszczególnych końcówek pionów na instalacji .

9.6.3. Instalacja ciepłej wody oraz cyrkulacji

Przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonać z rur z tworzyw sztucznych PP z wkładką stabilizującą łączonych na kształtki zgrzewanie i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej.

W natryskach zbiorowych projektuje się zainstalować centralne zawory mieszające umożliwiające ustawienie jednolitej temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych w obrębie danego pomieszczenia natrysków. Układ mieszaczy będzie wyposażony w układ cyrkulacji uniemożliwiający schłodzenie wody w przewodach zasilających prysznice. Zabudowa podłączeń natrysków podtynkowa z podtynkowymi bateriami przyciskowymi natryskowymi i wylewkami ściennymi. W natryskach na parterze (6szt.) przewidziano indywidualne baterie mieszające czasowe (samozamykające) w wersji podtynkowej.

W węźle cieplnym będzie zapewniona możliwość okresowego podgrzania ciepłej wody użytkowej do 70’C w celu dezynfekcji termicznej. Aby zapewnić możliwość dezynfekcji instalacji wody zmieszanej  (prysznicowej) projektuje się zastosować bypas na centralnych zaworach mieszających pryszniców.

Odgałęzienia od przewodów głównych należy wyposażyć w zawory kulowe odcinające umożliwiające odcięcie zasilania baterii w danej strefie pomieszczeń. Na instalacji cyrkulacyjnej umieścić zawory regulacyjne termostatyczne z możliwością automatycznego otwarcia w okresie dezynfekcji termicznej.

Instalację wody zmieszanej wyposażyć w:

- dla pryszniców zbiorowych basenowych

- mieszacz termostatyczny dn32 (5-6 natrysków; wypływ do 72l/min; dp=0,9bar)

- 2 zawory odcinające, kątowe, chromowane z filtrem i zaw. odwadniającym

- bypas mieszacza w postaci przewodu Pex/Al/Pex dn20 z zaworem kulowym dn20

- pompa cyrkulacyjna H=8kPa; G=0,3m3/h; P=25W sterowana zegarem dobowym wyposażona w zawór odcinający i zwrotny

- zawory regulacyjne dn15

- mieszacz (bateria) termostatyczny indywidualny dn15

9.6.4. Bilans godzinowy wody ciepłej

Do bilansu godzinowego przyjęto:

- prysznice pływalni Gh = 75osób/h x 0,2l/s x (5+3min) = 7200 l/h

- prysznice siłowni Gh = 24osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 1440 l/h

- instruktor fitness Gh = 1osoba/h x 0,2l/s x (5min) = 60 l/h

- ratownicy  Gh = 3osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 180 l/h

- masażyści  Gh = 3osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 180 l/h

Suma - 9060 l/h

Godzinowe zapotrzebowanie na cwu – Gmax (40’C) = 9060 l/h ; 	Gmax(60’C) = 9060 l/h x (40’C-5’C)/60’C-5’C) =5765 l/h;	 Gśr(60’C)=0,3 x Gmax = 1730 l/h

Zapotrzebowanie na ciepło na cwu

– Qcwu max = 5765 dm3/h x 4,2kJ/kgK x (1h/3600s) x 1000kg/dm3 x (60’C-5’C) = 370 kW

– Qcwu sr = 0,3 x 370 kW = 111 kW

9.6.5. Bilans sekundowy wody ciepłej

Obliczenie przepływu wody ciepłej dla części administracyjnej(parter) i  hali basenowej(piętro)

| Nazwa przyboru | qn | ilość |  qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Natrysk-bat czas (szatnia personelu)(parter) | 0,2(0,6) | 2 | 0,24 |
| Natrysk-bat czas (siłownia)(parter) | 0,2(0,6) | 6 | 0,72 |
| Umywalka (węzeł cieplny)(parter) | 0,07 | 1 | 0,07 |
| Umywalka (pom.socjalne)(parter) | 0,07 | 1 | 0,07 |
| Umywalki (szatnia personelu)(parter) | 0,07 | 2 | 0,14 |
| Umywalki (pom.masażu)(parter) | 0,07 | 2 | 0,14 |
| Umywalki (pom.toalety dam. i męsk.)(parter) | 0,07 | 4 | 0,28 |
| Umywalki (pom.toalety niepełn.)(parter) | 0,07 | 3 | 0,21 |
| Natrysk-bat czas (przebieralnie basen m+d)(piętro) | 0,2(0,6) | 16 (0,7) | 1,51 |
| Natrysk-bat czas (przebieralnie basen niepeł.)(piętro) | 0,2(0,6) | 2 | 0,24 |
| Natrysk-bat czas c+z (pom. ratowników)(piętro) | 0,2(0,6) | 1 | 0,12 |
| Umywalki pom. przebieralni(piętro) | 0,07 | 2 | 0,14 |
| Umywalki pom. odnowy biologicznej(piętro) | 0,07 | 2 | 0,14 |
| Umywalki pom. niepełnosprawnych(piętro) | 0,07 | 2 | 0,14 |
| Umywalki pom. ratownika(piętro) | 0,07 | 1 | 0,07 |
| Umywalka pom.bufetu(piętro) | 0,07 | 1 | 0,07 |
| Zlewozmywak(pom.socjalne)(parter) | 0,07 | 1 | 0,07 |
| Łącznie qn = |  |  | 4,37 |

Gobl.(h) = 0,698 * (qn.bas ) ^0,5 -0,12 = 0,698 * ( 4,37)^ 0,5 - 0,12 = 1,34 l/s

  - Instalacje kanalizacji  sanitarnej

Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych

Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych z pływalni będzie realizowane poprzez przyłącze do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż projektowanego budynku.

Trasa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych będą odprowadzone poprzez piony kanalizacyjne do przewodów odpływowych zlokalizowanych pod stropem podbasenia a następnie poza budynek do studzienek kanalizacyjnych na przyłączu.

Ścieki z posadzek pomieszczeń technicznych i porządkowych będą odprowadzone zasyfonowanymi wpustami lub odwodnieniem liniowym grawitacyjnie do poziomów kanalizacji grawitacyjnej.

Woda ze studzienki schładzających po jej ochłodzeniu i otwarciu zasuwy nożowej będzie odprowadzana do głównego poziomu odpływowego.

Piony kanalizacyjne będą zakończone na dachu wywiewką kanalizacyjną lub włączone do innych pionów przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi).

Do czyszczenia instalacji będą służyć umieszczone na każdym pionie (tuż ponad posadzką) rewizje oraz wpusty podłogowe.

W pomieszczeniach technologicznych: magazynie kwasu i magazynie podchlorynu projektuje się odprowadzenie ścieków do studzienek bezodpływowych (min 100dm3). Przy tych studzienkach będzie umieszczona, gotowa do pracy, pompa zatapialna umożliwiająca po neutralizacji odpompowanie ścieków do kanalizacji. W w/w pomieszczeniach projektuje się zlewy chemoodporne (kwasoodporne) oraz instalację kanalizacyjną ze stali kwasoodpornej.

Wszystkie odpływy kanalizacyjne jak wpusty, odwodnienia korytek liniowych, przelewów szczelinowych i spusty projektuje się jako zasyfonowane. W pomieszczeniu z pisuarami należy wykonać wpust oraz zawór ze złączką do węża.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce będą zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne PCV co najmniej SN8. Do pionów i poziomów prowadzonych pod stropem będą wykorzystane przewody kielichowe kanalizacyjne PCV  co najmniej klasy SN2.

Krótkie odcinki przewodów odprowadzających wodę ze studzienki schładzającej w wężle cieplnym należy wykonać z materiału odpornych na wodę o wysokiej temperaturze.

Studzienki schładzająca będzie wykonana jako zagłębienie w płycie dennej i przykryta kratą lub płytą z blachy ryflowanej.

Wpusty podłogowe wyposażyć w syfon i kratkę stalową zabezpieczoną.

Bilans kanalizacji sanitarnej

| Nazwa przyboru | AWs | ilość |  qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Zlewozmywak | 1 | 1 | 1 |
| Zlew | 1 | 1 | 1 |
| Umywalki | 0,5 | 7 | 3,5 |
| Miska ustępowa (pom. szatni) | 2,5 | 3 | 7,5 |
| Miska ustępowa (pom. szatni odnowy biolog.) | 2,5 | 2 | 5 |
| Miska ustępowa dla niep. (pom. szatni dla niep.) | 2,5 | 2 | 5 |
| Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen) | 1 | 16 | 16 |
| Natrysk-bat czas zm (przebieralnie basen niepeł.) | 1 | 2 | 2 |
| Natrysk-bat czas c+z (pom. ratowników) | 1 | 1 | 2 |
| Miska ustępowa (parter) | 2,5 | 9 | 22,5 |
| Pisuar (parter) | 0,5 | 2 | 1 |
| Zlew (parter) | 1 | 1 | 1 |
| Natrysk-bat czas (parter) | 1 | 8 | 8 |
| Umywalki (parter) | 0,5 | 12 | 6 |
| Zlewozmywak (parter) | 1 | 1 | 1 |

Suma 82,5

Gobl.(bg) = 0,7 * (AWs) ^0,5  = 0,7 * ( 82,5)^ 0,5 =6,35 l/s

Ilość ścieków technologicznych

- w czasie pracy basenu : 3,96 m3/h = 1,1 l/s

- w nocy – w czasie płukania filtrów pośrednio poprzez zbiornik retencyjny–17m3/h = 4,7 l/s

Przyjęto ilość ścieków sanitarnych Gss= 6,35 l/s + 1,1 l/s = 7,45 l/s

9.8. Instalacje odwodnienia deszczowego

Usuwanie wód deszczowych

Usuwanie wód opadowych z pływalni będzie realizowane poprzez sieć przewodów kanalizacyjnych wykonanych w układzie syfonowym (podciśnieniowym). Wody z poziomów deszczowych będą odprowadzone poza budynek do zewnętrznej instalacji odwodnieniowej.

Trasa instalacji kanalizacyjnej deszczowej w budynku pływalni.

Dachy gładkie nad pływalnią będą odwadniane za pomocą wpustów deszczowych. Od wpustów dachowych wody opadowe projektuje się odprowadzić systemem przewodów kanalizacyjnych polietylenowych zgrzewanych HDPE przeznaczonych do instalacji podciśnieniowych. Na przewodach będzie zastosowana izolacja termiczna oraz rozwiązania przeciwdrganiowe. Piony w widocznych miejscach na poziomie parteru i piętra w części basenowej obudować blachą kwasoodporna H18N9.

Na pionach tuż przed wejściem w warstwy podłogowe należy zastosować rewizje. Następnie rurami z PEHD w posadzce wyprowadzić na zewnątrz budynku.

Na dachach płaskich w ścianach attykowych projektuje się zlokalizować awaryjne otwory przelewowe.

Wpusty dachowe projektuje się zastosować w wersji podgrzewanej.

Bilanse sekundowe wody deszczowej

Powierzchnia odwadniana 2 231 m2 x 0,8 x 0,03 l/s,m2 = 53,54 l/s

## 9.9. Wentylacja mechaniczna

# Informacje ogólne i założenia projektowe

Poniżej zestawiono dane wyjściowe do projektowania uzgodnione ze Zleceniodawcą oraz zgodne z normami i wytycznymi:

- Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-76/B-03420: zima: te = -20C, φ=100%; lato: te= +30C, φ=45%;

- Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń stałego przebywania ludzi 30 m3/h;

- Instalacja wentylacji hali basenów będzie pracowała przy częściowej recyrkulacji powietrza.

- Pozostałe układy nawiewne będą pracowały w 100% na powietrzu świeżym.

- Dla pomieszczeń sanitarnych zapewniona będzie wymiana powietrza w ilościach minimalnych: 50 m3/h dla pisuaru, 50 m3/h dla WC, 100 m3/h dla natrysku;

- Źródłem ciepła dla instalacji wentylacyjnej w sezonie grzewczym będzie instalacja ciepła technologicznego zasilana z węzła cieplnego.

- Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy wartości podanych w PN-87/B-02151/02

- Czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej spełnią warunki określone w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002r.

## 9.9.1. Uwagi ogólne

Dla pomieszczeń różniących się przeznaczeniem, klasą czystości lub czasem użytkowania zaprojektowano niezależne zespoły wentylacji mechanicznej. Ilości powietrza wentylacyjnego oraz parametry klimatu dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w załączonej tabeli pomieszczeń.

## 9.9.2. Rozwiązania projektowe

Zaprojektowano następujące niezależne systemy wentylacyjne obejmujące następujące pomieszczenia bądź grupy pomieszczeń:

| N1 | Wentyalcja hali basenów |
| --- | --- |
| N2 | Wentylacja widowni |
| N3 | Wentylacja halli i pomieszczeń biurowych |
| N4 | Wentylacja siłowni / fitness |
| N5 | Wentylacja szatni zespołu siłowni / fitness |
| N7 | Wentylacja pomieszczeń technicznych |
| N8 | Wentylacja szatni pływalni i zespołu saun |
| W1 | Wentyalcja hali basenów |
| W2 | Wentylacja widowni |
| W3 | Wentylacja halli i pomieszczeń biurowych |
| W4 | Wentylacja siłowni / fitness |
| W5 | Wentylacja szatni zespołu siłowni / fitness |
| W7 | Wentylacja pomieszczeń technicznych |
| W8 | Wentylacja szatni pływalni i zespołu saun |
| W9 | Wentylacja sanitariatów 108, 109, 110 |
| W10 | Wentylacja gabinetów masażu i solarium |
| W11 | Wentylacja śmietnika (nr 130) |
| W12 | Wentylacja magazynu koagulanta (nr 134) |
| W13 | Wentylacja magazynu korektora ph (nr 135) |
| W14 | Wentylacja magazynu podchlorynu sodu (nr 138) |
| W15 | Wentylacja pomieszczenia generatorów ozonu (nr 139) |
| W16 | Wywiew z pomieszczenia odnowy biologicznej |

WENTYLACJA HALI BASENÓW (NW1)

Instalacja wentylacji hali basenów ma za zadanie odprowadzić zyski wilgoci z pomieszczenia oraz utrzymać wymaganą temperaturę powietrza wewnętrznego. Założono obliczeniową temperaturę wewnętrzną na poziomie +30ºC (obliczeniowa temperatura nawiewu +40ºC). Zastosowano dwie centrale wentylacyjne o wydajności 17600 m3/h każda, wyposażone w trójstopniowy odzysk ciepła realizowany przez wymiennik krzyżowy, pompę ciepła oraz częściową recyrkulację powietrza. Wydajność instalacji zapewni ok. 5,2 wymian w ciągu godziny.

Ze względu na konieczność dokładnego osuszenia powietrza i utrzymania parametrów powietrza w hali basenów oraz wysokie wymagania dotyczące warunków pracy central wentylacyjnych projektuje się typowe centrale wentylacyjne basenowe wyposażone w fabryczną automatykę według następującej konfiguracji:

- sekcja pompy ciepła rewersyjnej z możliwością chłodzenia latem,

- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- sekcja epoksydowanego wymiennika krzyżowego z przepustnicą i siłownikiem,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja recyrkulacji z przepustnicami wielopłaszczyznowymi i siłownikami,

- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia,

- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu,

- własna rama nośna.

Powietrze doprowadzane będzie przez szyny nawiewne umieszczone pod oknami na poziomie posadzki oraz przez kratki szczelinowe na kanałach pod oknami podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym. Wywiew zaprojektowano pod stropem hali przez kratki na kanałach wentylacyjnych.

Centrale zlokalizowane będą w wentylatorni nr 137. Powietrze zewnętrzne pobierane będzie z dwóch czerpni ściennych o wymiarach 1800x1200 mm na elewacji wschodniej i usuwane przez wyrzutnie ścienne na elewacji południowej.

Spód czerpni i wyrzutni znajdzie się min. 2,0 m nad poziomem terenu.

Od strony czerpni, wyrzutni i instalacji zaprojektowano kulisowe tłumiki akustyczne.

Instalacja będzie działać w trybie 24 h/d.

WENTYLACJA WIDOWNI (NW2)

Dla widowni zaprojektowano niezależną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która zapewni doprowadzenie 30 m3/h na osobę przy założeniu jednoczesnego przebywania 200 osób. Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +22ºC. Zastosowano centralę w wykonaniu basenowym, która wyposażona będzie w następujące sekcje funkcjonalne:

- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia,

- sekcja epoksydowanego wymiennika krzyżowego z przepustnicą i siłownikiem,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu,

- własna rama nośna.

Powietrze doprowadzane będzie bezpośrednio do strefy przebywania widzów przez nawiewniki wyporowe umieszczone w stopniach widowni za fotelami. Przewidziano po jednym nawiewniku za każdym fotelem.

Wywiew powietrza realizowany będzie przez kratki wentylacyjne umieszczone w ścianie hali basenu nad trybunami.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 141. Świeże powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej na elewacji wschodniej oraz usuwane ponad dach budynku przez wyrzutnie umieszczone przy ścianie podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym.

Przewiduje się czasowe działanie instalacji podczas imprez sportowych z udziałem widzów.

WENTYLACJA HALLI, POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I ADMINISTRACYJNYCH.(N3, W3)

Zaprojektowano niezależną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która zapewni doprowadzenie 30 m3/h powietrza na osobę przy zachowaniu odpowiedniej ilości wymian. Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +20ºC.

Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewną w wykonaniu standardowym wyposażoną w następujące sekcje funkcjonalne:

- sekcja filtrów EU5 z sygnalizacją zabrudzenia,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- przepustnica regulacyjna z siłownikiem na wejściu do centrali,

- własna rama nośna.

Centrala wentylacyjna i kanałowy wentylator wywiewny zlokalizowane będą w wentylatorni nr 141. Świeże powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej na elewacji wschodniej oraz usuwane ponad dach budynku przez wyrzutnie umieszczone przy ścianie podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kratki wentylacyjne z przepustnicami (nawiewne dodatkowo z kierownicami), anemostaty sufitowe i zawory wentylacyjne.

Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej.

WENTYLACJA SALI SIŁOWNI / FITNESS.(NW4)

Zaprojektowano niezależną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, która zapewni doprowadzenie 100 m3/h na osobę przy założeniu jednoczesnego przebywania w pomieszczeniu 24 osób.

Instalacja wentylacyjna realizuje dodatkowo funkcję ogrzewania pomieszczenia.

Obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu +20ºC przy obliczeniowej temperaturze nawiewu +28ºC.

Zastosowano centralę w wykonaniu standardowym, która wyposażona będzie w następujące sekcje funkcjonalne:

- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia,

- sekcja wymiennika obrotowego,

- sekcja recyrkulacji,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu,

- własna rama nośna.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana będzie w wentylatorni nr 141. Świeże powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej na elewacji wschodniej oraz usuwane ponad dach budynku przez wyrzutnie umieszczone przy ścianie podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym.

W godzinach otwarcia obiektu centrala pracowała będzie w 100% na powietrzu świeżym. Po godzinach pracy ilość powietrza świeżego będzie ograniczona do 10% i instalacja będzie realizować funkcję wentylacji dyżurnej i ogrzewania.

Nawiew powietrza realizowany będzie przez kratki podłogowe rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany zewnętrznej. Wywiew zaprojektowano na przeciwległej ścianie przez kratki wentylacyjne pod stropem.

WENTYLACJA SZATNI ZESPOŁU SIŁOWNI / FITNESS (N5, W5)

Zaprojektowano niezależną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W szatniach zapewniona zostanie wymiana powietrza w ilości min. 6 wymian na godzinę. Wywiew odbywał się będzie przez przyległe węzły sanitarne w ilości min. 30 m3/h na pisuar, 50 m3/h na WC i 100 m3/h na natrysk. Dodatkowo przewidziano wywiew powietrza nad sufitem podwieszonym pomieszczeń natrysków.

Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +24ºC.

Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewną w wykonaniu standardowym wyposażoną w następujące sekcje funkcjonalne:

- sekcja filtrów EU5 z sygnalizacją zabrudzenia,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- przepustnica regulacyjna z siłownikiem na wejściu do centrali,

- własna rama nośna.

Centrala wentylacyjna i kanałowy wentylator wywiewny zlokalizowane będą w wentylatorni nr 141. Świeże powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej na elewacji wschodniej oraz usuwane ponad dach budynku przez wyrzutnie umieszczone przy ścianie podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano anemostaty sufitowe i zawory wentylacyjne.

Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej z pełną wydajnością w godzinach otwarcia obiektu. Poza godzinami pracy przewiduje się okresowe włączanie wentylacji przez programator czasowy dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji dyżurnej.

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (N7)

Dla pomieszczeń technicznych zaprojektowano wspólną instalację nawiewną i pięć niezależnych instalacji wywiewnych. Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +12ºC.

Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewną w wykonaniu standardowym wyposażoną w następujące sekcje funkcjonalne:

- sekcja filtrów EU4 z sygnalizacją zabrudzenia,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja wentylatora o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- przepustnica regulacyjna z siłownikiem na wejściu do centrali,

- własna rama nośna.

Centrala wentylacyjna i kanałowe wentylatory wywiewne zlokalizowane będą w wentylatorni nr 141. Świeże powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej na elewacji wschodniej oraz usuwane ponad dach budynku przez wyrzutnie umieszczone przy ścianie podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kratki i zawory wentylacyjne oraz króćce osiatkowane.

Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej z pełną wydajnością 24 h/d.

WENTYLACJA SZATNI PŁYWALNI I ZESPOŁU SAUN (N8, W8, W16)

Zaprojektowano niezależną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W szatniach zapewniona i pomieszczeniu odnowy biologicznej zostanie wymiana powietrza w ilości min. 6 wymian na godzinę. Wywiew odbywał się będzie przez przyległe węzły sanitarne w ilości min. 30 m3/h na pisuar, 50 m3/h na WC i 100 m3/h na natrysk. Dodatkowo przewidziano wywiew powietrza nad sufitem podwieszonym pomieszczeń natrysków.

Dla pomieszczeń odnowy biologicznej zaprojektowano niezależny zespół wywiewny.

Obliczeniowa temperatura nawiewu wynosi +28ºC.

Zastosowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną w wykonaniu basenowym wyposażoną w następujące sekcje funkcjonalne:

- sekcja filtrów nawiewu EU5 i wyciągu EU4 z sygnalizacją zabrudzenia,

- sekcja epoksydowanego wymiennika krzyżowego z przepustnicą i siłownikiem,

- sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą małego obiegu,

- sekcja wentylatorów o płynnej regulacji wydajności z sygnalizacją wielkości przepływu,

- przepustnice regulacyjne z siłownikami na nawiewie i wyciągu,

- własna rama nośna.

Centrala wentylacyjna i kanałowy wentylator wywiewny zlokalizowane będą w wentylatorni nr 141. Świeże powietrze pobierane będzie ze zbiorczej czerpni ściennej na elewacji wschodniej oraz usuwane ponad dach budynku przez wyrzutnie umieszczone przy ścianie podwyższonej części dachu nad basenem rekreacyjnym.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano anemostaty sufitowe i zawory wentylacyjne.

Przewiduje się ciągłą pracę instalacji wentylacyjnej z pełną wydajnością w godzinach otwarcia obiektu. Poza godzinami pracy instalacja pracowała będzie z ograniczoną wydajnością (ok. 30%) zapewniając odpowiednią wentylację dyżurną.

## 9.9.3. Centrale wentylacyjne

Przewidziano centrale sekcyjne stojące i podwieszane posiadające obudowę izolowaną termicznie i akustycznie. Obudowy central wykonane z dwóch warstw blachy oddzielonych warstwą izolacji termicznej i akustycznej.

Centrale dostarczone będą przez producenta z kompletną instalacją automatycznej regulacji obejmującą: rozdzielnice zasilająco-sterujące, siłowniki przepustnic, zawory regulacyjne z siłownikami, okablowanie i kasetki sterowania.

Szafy zasilająco-sterujące będą zlokalizowane przy centralach. Wszystkie kasetki zdalnego sterowania z regulacją on/off i sygnalizacją awarii należy zamontować w portierni przy drzwiach wejściowych.

Centrale nawiewno-wywiewne obsługujące pomieszczenia ze środowiskiem korozyjnym (NW1, NW2, NW8) w wykonaniu basenowym

## 9.9.4.  Czerpnie powietrza

Zaprojektowano ścienne czerpnie powietrza. Spód czerpni min. 2,0 m nad terenem.

Lokalizacja czerpni odpowiada wymogom zawartym w Dz.U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.

## 9.9.5.  Wyrzutnie powietrza

Zużyte powietrze wyprowadzane będzie ponad dach budynku. Zaprojektowano dwie zbiorcze wyrzutnie wyprowadzone po elewacji podwyższonej części dachu nad jej strefą rekreacyjną. Żaluzje przez które usuwane będzie powietrze usytuowane około 1,2 m nad dachem. Kanały wywiewne poszczególnych zespołów wyprowadzone będą do poziomu żaluzji wyrzutowych i zakończone króćcami osiatkowanymi.

Lokalizacja wyrzutni odpowiada wymogom zawartym w Dz.U. nr 75 z dnia 15-06-2002 r.

## 9.9.6.  Tłumiki akustyczne

Zaprojektowano kulisowe i kołowe tłumiki akustyczne zlokalizowane na ciągach kanałów wentylacyjnych od strony instalacji oraz czerpni i wyrzutni powietrza. Kulisy tłumiące wykonane z materiału niepalnego.  Płyty materiału tłumiącego powinny być pokryte ochronnym welonem poliestrowym, blachą perforowaną lub tkaniną z tworzywa sztucznego. Ich powierzchnie powinny być odporne na ścieranie i nie mogą przepuszczać wody. Materiał tłumiący nie może ulegać butwieniu i rozkładowi.

## 9.9.7.  Kanały wentylacyjne

- Kanały powietrza nawiewanego, wywiewanego i usuwanego zespołów wentylacyjnych NW1, NW2, W5, NW8, W16 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub galwanizowanej aluminium (wentylacja hali basenowej, widowni, szatni i natrysków);

- Widoczne kanały na hali basenu wykonać z blachy kwasoodpornej H18N9 (kanały prostokątne należy łączyć bezkołnierzowo);

- Kanały zespołów W12, W13, W14 (pomieszczenia chemii basenu) wykonać z PCV;

- Wszystkie pozostałe kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy ocynkowanej typ AI o połączeniach kołnierzowych z zastosowaniem naroży tłoczonych.

Podejścia do nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych kanałami elastycznymi ALUMFLEX za wyjątkiem podejść do wywiewników z natrysków, które należy wykonać z kanałów sztywnych . Maksymalna długość kanału elastycznego – 1,5 mb.

Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montażowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby , nity, kołki rozporowe itp.

Mocowanie kanałów do elementów konstrukcyjnych budynku.

Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. Do czyszczenia można również wykorzystywać otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umożliwiać ich łatwy demontaż – np. zatrzaski).  Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45º o, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.

## 9.9.8.  Izolacja termiczna

Kanały wentylacyjne należy zaizolować w następujący sposób:

-  kanały wentylacyjne zespołów NW1 należy zaizolować matami ze spienionej pianki grubości 2 x 16 mm za wyjątkiem kanałów wyciągowych na hali basenu, które nie będą izolowane,

-  kanały wentylacyjne zespołów W2, W8 i W5 zaizolować matami ze spienionej pianki grubości 16 mm,

-  kanał zespołu N8 prowadzony przez pomieszczenia natrysków i szatni należy zaizolować matami ze spienionej pianki grubości 16 mm a w pozostałych pomieszczeniach wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 50 mm,

- kanały nawiewne zespołu N4 należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 50 mm

- kanały nawiewne systemu N2, N3, N5, N7  należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 30 mm,

- kanały wyrzutowe zespołów W4, W8 od centrali do wyrzutni zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 30 mm,

- kanały powietrza zewnętrznego wraz z tłumikami do central należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 70 mm

## 9.9.9.  Kratki kontaktowe

projektuje się zastosowanie kratek kontaktowych montowanych w drzwiach.

# 9.9.10. Wymagania ochrony przeciwpożarowej

W ramach zabezpieczenia ppoż projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

- Kulisy tłumików wentylacyjnych wykonane z materiałów niepalnych.

- Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiałów niepalnych.

- Kanały elastyczne niepalne.

- Przejścia rurociągów i przewodów sterujących przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w - klasie EI równej odporności przegrody (przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest).

# 9.9.11. Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP przewidziano następujące elementy:

- Urządzenia wentylacyjne i chłodnicze oraz pompy muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem.

- W maszynowniach wentylacyjnych należy zapewnić instrukcję BHP i technologiczną.

- Przekroje kanałów wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia przebywania ludzi dobrano przy założeniu, że prędkość przepływu powietrza nie przekroczy 5,0 m/s.

- Ciągi kanałów wentylacyjnych muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed porażeniem.

- Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny dostęp.

# 9.9.11. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:

- Tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych.

- Centrale wentylacyjne z obudową izolowaną akustycznie.

- Centrale wentylacyjne posadowione na podkładkach antywibracyjnych.

- Wentylatory z regulacją prędkości obrotowej.

- Łączniki elastyczne pomiędzy urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi.

- Hałas pochodzący od pracy urządzeń wentylacyjnych nie powinien przekroczyć wartości podanych w PN-87/B-02151/02.

# 9.9.12. Uwagi końcowe

Wszystkie urządzenia muszą posiadać świadectwo certyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. Ust. nr 5/00) oraz odpowiadać wymogom art. 217 / 68 Kodeksu Pracy.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie. Zapoznać się z DTR urządzeń wentylacyjnych oraz wszystkich komponentów użytych w projektowanej instalacji.

Instalację projektuje sie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami producentów urządzeń. Po zmontowaniu instalację wentylacji mechanicznej wyregulować przy pomocy przepustnic regulacyjnych o do ilości powietrza projektowych, podanych na rysunkach. Woda do napełnienia instalacji ciepła technologicznego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.

9.10.  Instalacja uzdatniania wody basenowej

# 9.10.1. Charakterystyka  basenów

| Nr instalacji | Opis | Powierzchnia lustra wody [m2] | Głęb. [m] | Objętość basenu [m3] | Obciążenie max. [os/h] | Temp. wody [0C] | Wydatek wody uzdatn. [m3/h] | Ilość wymian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basen pływacki | ok. 400 | 1.4-2.0 | ok. 680 | 88 | 26-28 | 148 | ok. 5.2 w/24h |
| 2 | Basen rekreacyjny, basen do nauki pływania, zjeżdżalnia wodna, brodzik | ok. 160 | 0.2-0.3 0.65-0.9 1.1-1.4 | ok. 140 | 60 | 28-30 30-32 | 186 (*) | ok. 31w/24h |
| 3 | Wanny z hydromasażem | --- | 0.8 | 1.6+3.8 | 36 | 34-36 | 64 | ok. 20w/h |
| 4 | Basen schładzający | 7 | 0.9 | ok. 6 | 4 | 12-16 | 8 | ok. 32w/24h |

- (*) z uwzględnieniem dodatków na urządzenia rekreacyjne

# 9.10.2. Dane technologiczne instalacji uzdatniania  wody basenowej

| Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- |
| Filtry | Wielowarstwowe |
| Prędkość filtracji | ok. 30 m/h |
| Dawka koagulanta | 0.5-1.0 ml/m3 preparatu BENAMIN FLOCK FLUSSIG (polichlorek glinu) – lub równorzędny |
| Dawka chloru wolnego | 0,5-2,0 g Cl2/m3 BENAMIN SPOREX (podchloryn sodu stabilizowany) |
| Dawka korektora pH | dawka do ustalenia w trakcie rozruchu BENAMIN pH MINUS (kwas siarkowy 37%) – lub równorzędny |
| Dawka ozonu | 0.8-1.0 gO3/m3 wody |
| Czas kontaktu z ozonem | ok. 3 min. |
| Prędkość płukania filtrów | 50 m/h |
| Częstotliwość płukania filtrów | każdy filtr minimum dwa razy w tygodniu |

UWAGI:

Instalacja uzdatniania wody basenowej będzie pracowała w ruchu ciągłym. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji w czasie płukania filtra – przerwa ok. 0,5 h.

W ciągu roku przewiduje się co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwacji urządzeń technologicznych i wykładzin niecek. Dla potrzeb obliczeniowych instalacji wody basenowej zakłada się, że całkowite dobowe obciążenie basenów będzie równe maksymalnemu obciążeniu przez 16 h (godz.: 6-22).

# 9.10.3. Opis procesu uzdatniania wody.

- Sposób uzdatniania wody: ozonowanie (dla instalacji nr 1, 2, 3), filtrowanie wstępne przez łapacze włókien, koagulacja, filtrowanie przez filtry wielowarstwowe (dla instalacji nr 1, 2, 3: granulowany węgiel aktywowany, piasek kwarcowy, mikroporowate silikaty; dla instalacji nr 4: piasek kwarcowy), ogrzewanie, korekta pH, chlorowanie).

Uzdatnianie wody realizowane jest w obiegu zamkniętym.

Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy górnych czynnych przelewów do zbiornika  kontaktowo przelewowego (reaktora) – dla instalacji nr 1, 2 i 3, oraz do zbiornika przelewowego

(dla instalacji nr 4).

Zbiorniki kontaktowo-przelewowe (instalacje nr 1, 2 , 3) i zbiornik przelewowy (instalacja nr 4) przyjmują również (z przerwą powietrzną) świeżą wodę wodociągową pokrywającą ubytki eksploatacyjne, zbiorniki kontaktowo-przelewowe dodatkowo wodę po chłodzeniu generatorów ozonu GO.

Następnie woda podawana jest na filtry wielowarstwowe za pomocą pomp  obiegowych.

Za pompami, a przed filtrami dozowany jest koagulant ( KO). Następnie woda jest filtrowana, a za filtrami podgrzewana w wymienniku ciepła HE. Przed wprowadzeniem wody do basenu podawany jest korektor pH (KW) i podchloryn sodu (CH) w celu dezynfekcji. Woda uzdatniona wprowadzana jest do basenu za pomocą dysz dennych.

Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH oraz Cl2 .

Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizyko - chemicznych  i bakteriologicznych.

Ozonowa technologia uzdatniania wody ogranicza do minimum ilość powstających związków chloru, i ich koncentrację nad powierzchnią wody. Eliminuje w ten sposób charakterystyczny zapach  związków chloru.

Oprócz efektywnego uzdatniania wody i prawidłowej hydrauliki basenu czynnikiem decydującym o właściwej jakości wody jest prawidłowe wykonanie niecki basenowej i jej wykładziny tak, aby nie wytwarzały się w niej siedliska bakterii.

Z instalacji uzdatniana wody basenowej zasilane są brodziki do dezynfekcji stóp przy wejściu na basen. Przepływ wody zapewnia jej całkowitą wymianę w brodziku w ciągu godziny. Woda z brodzika kierowana jest do kanalizacji sanitarnej. Średnice rurociągów dobrano tak, aby szybkość przepływu wody utrzymać w granicach 1 – 2 m/s.

W instalacji uzdatniania zastosowano rurociągi z PVC.

- OZONOWANIE

Zadaniem procesu ozonowania jest inaktywacja wirusów, niszczenie bakterii i grzybów zawartych w wodzie obiegowej oraz istotna poprawa jej parametrów fizykochemicznych, jak barwa, utlenialność, stężenie NO2- , zapach i mętność.

Zastosowano ozonatory podciśnieniowe (GO), dzięki czemu ewentualne nieszczelności instalacji nie powodują wydostawania się ozonu do pomieszczenia. Proces ozonowania odbywa się pod ciśnieniem atmosferycznym w zamkniętych zbiornikach KP (reaktorach). Wytwarzana w ozonatorze mieszanina ozonowo - powietrzna zasysana jest przez inżektor IN, napędzany wodą z pompy napędowej ozonowania PN i podawana jest do części kontaktowej zbiornika KP. Ozonatory zainstalowano w pomieszczeniu wyposażonym w wentylację zapewniającą nie przekraczanie dopuszczalnego stężenia (0,2 mg ozonu/m3 powietrza) w środowisku pracy. Woda do chłodzenia ozonatorów pobierana jest z sieci wodociągowej. Woda chłodząca razem z wodą uzupełniającą doprowadzana jest z przerwą powietrzną do  syfonowego zamknięcia  zbiorników  KP.

- DESTRUKCJA OZONU

Odpowietrzenie zbiorników kontaktowo-przelewowych oraz filtrów połączone są z odpowiednimi destruktorami ozonu

DO. Destrukcja ozonu następuje w złożu z węgla aktywnego w zbiorniku destruktora. Skropliny wody odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, natomiast oczyszczone powietrze wyprowadzone za pomocą rury PVC poza budynek.

- FILTROWANIE WSTĘPNE

Filtrowanie wstępne odbywa się przy użyciu łapaczy włókien, w które wyposażone są  pompy obiegowe P. Wychwytują  one większe  zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczają pompy przed uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umożliwia łatwy dostęp do łapaczy włókien i szybkie ich oczyszczenie.

- KOAGULACJA

Rodzaj koagulanta	   		polichlorek glinu

Dawka koagulanta			0.5-1.0 ml/m3

Miejsce dozowania	  		za pompami wody obiegowej, przed filtrami

Sposób dozowania			za pomocą pompy dozującej

- FILTROWANIE PRZEZ FILTRY WIELOWARSTWOWE

Filtrowanie przez piasek kwarcowy, węgiel aktywowany i mikroporowate silikaty ma za zadanie usunięcie  z  wody  obiegowej zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidowych. Efektywność filtrowania jest zwiększona przez proces koagulacji. Filtrowanie przez granulowany węgiel aktywowany ma za zadanie usunięcie z wody rozpuszczalnych związków chemicznych oraz całkowitą desorpcję ozonu z wody obiegowej, co zabezpiecza przed uwalnianiem się ozonu z wody w hali basenowej. Zastosowane wielowarstwowe złoże filtracyjne umożliwia wysoką szybkość filtracji.

Szybkość filtrowania przyjęto poniżej 30 m/h.

Woda do płukania filtrów pobierana jest ze zbiorników przelewowych (kontaktowo-przelewowych) i odprowadzana do zbiornika retencyjnego popłuczyn, a następnie do kanalizacji sanitarnej.

- PODGRZEWANIE WODY (INSTALACJE NR 1, 2, 3)

Podgrzewanie wody obiegowej odbywa się w wymiennikach ciepła zasilanych wodą gorącą z instalacji ciepła technologicznego.

## SCHŁADZANIE WODY (INSTALACJA NR 4)

Schładzanie wody basenu przy saunie - w sprężarkowym agregacie schładzającym.

- KOREKTA pH

Środki korygujące:

-podwyższenie pH	10% roztwór węglanu sodu wg PN-61/C-84001

(w przypadku konieczności podwyższenia pH – dozowanie ręczne)

-obniżenie pH 30 do 50% roztwór kwasu siarkowego

Kwas siarkowy dozowany jest do rurociągu wody obiegowej za filtrem. Sterowanie pompą dozującą automatyczne.

Średnie zużycie środków korygujących pH zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

- CHLOROWANIE

Środek chlorujący:	- podchloryn sodu NaOCl

dopuszcza się zastosowanie innego środka przeznaczonego do dezynfekcji wody basenowej i posiadającego atest PZH w tym zakresie.

Stężenie chloru wolnego	- nie mniejsze niż 0,3 g Cl2 /m3 na odpływie wody z basenu

Miejsce dozowania	 - rurociąg zasilający wloty denne do basenu

Sposób dozowania              - za pomocą pompy dozującej. Sterowanie pompą automatyczne.

Dawka chloru wolnego	0,5-2,0 g/m3

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

- UKŁAD STEROWANIA

Z uwagi na podział instalacji na oddzielne obiegi układ sterowania także składa się z  oddzielnych szaf sterowniczych:

SZ1 - basen pływacki

SZ2 - basen rekreacyjny, basen do nauki pływania, zjeżdżalnia, brodzik

SZ3 - wanny z hydromasażem

SZ4 - basen schładzający

Układ sterowania będzie wykonany z wykorzystaniem autonomicznych regulatorów parametrów wody basenowej (chlor, pH, temperatura, REDOX) przystosowanych do pełnej integracji z nadrzędnym systemem sterowania.

Nie jest przewidziane zasilanie rezerwowe.

Sterowanie urządzeń w zależności od funkcji, jaką będzie wykonywało będzie odbywało się w trybie automatycznym lub ręcznym. Urządzeniami sterowanymi przez sterowniki mikroprocesorowe są dozowniki chemikaliów oraz zawory do regulacji temperatury. Za pośrednictwem przycisków i przełączników zamontowanych na elewacji szafy będą sterowane pompy i inne urządzenia, które nie są niezbędne do utrzymania parametrów fizykochemicznych wody basenowej. Podstawowe pomiary to:

Pomiar przepływu wody uzupełniającej

Funkcje:

- kontrola ilości uzupełnianej wody w ciągu każdej doby

- kontrola przepływu wody po otwarciu zaworów elektrycznych na wodzie chłodzącej wewnątrz ozonatora i na wodzie uzupełniającej do zbiornika przelewowego (brak przepływu wody po uruchomieniu produkcji ozonu lub po otwarciu zaworu wody uzupełniającej sygnalizowany jest jako stan awaryjny)

Pomiar przepływu wody obiegowej w basenie

Funkcje:

- kontrola zachowania warunku minimalnego przepływu zapewniającego wymaganą ilość wymian wody w niecce basenowej

Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

Funkcje:

- przy poziomie H wyłączany jest zawór wody uzupełniającej

- przy poziomie L załączany jest zawór wody uzupełniającej

- przy poziomie LL automatyka wyłącza pompy wody obiegowej, sygnalizowany jest stan awaryjny-suchobieg; ponowne załączenie  może mieć  miejsce po osiągnięciu poziomu L

Lokalne wskazanie ciśnienia za filtrem

Funkcja: określenie straty ciśnienia na złożu, kontrola pracy filtra (wyposażenie fabryczne filtra)

Lokalne wskazanie ciśnienia przed filtrem

Funkcja: określenie straty ciśnienia na złożu, kontrola pracy filtra (wyposażenie fabryczne filtra)

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

Funkcja:

- pomiar pH

- regulacja wydajności dozownika KW

- sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych

Pomiar i regulacja stężenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej

Funkcja:

- pomiar stężenia wolnego chloru

- regulacja wydajności dozownika CH

- sygnalizacja przekroczenia zadanych wartości granicznych

Pomiar potencjału REDOX

Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej

- pomiar temperatury

- wartość zmierzona w obwodzie regulacji temperatury wody basenowej

- regulacja temperatury poprzez sterowanie zaworu regulacyjnego, dodatkowy termostat zamyka zawór regulacyjny w przypadku przekroczenia temperatury na wyjściu wymiennika

Pomiar stężenia ozonu w pomieszczeniu generatorów ozonu i w pobliżu zbiorników kontaktowo-przelewowych.

- UZUPEŁNIENIE WODĄ WODOCIĄGOWĄ

Objętość świeżej wody wodociągowej uzupełniającej obieg wynosi 0,03 m3/osobę. Przy założonym obciążeniu kąpiących przez 16 godzin pracy objętość wody wynosi średnio ok. 315 m3/tydzień. Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się w od czystości ścian, dna i przelewów niecek.

Woda uzupełniająca pobierana jest z sieci wodociągowej i z przerwą powietrzną kierowana do zbiorników przelewowych.

- WARUNKI SKŁADOWANIA I ZUŻYCIE CHEMIKALIÓW

Chemikalia będą magazynowane w magazynach chemicznych. W odpowiednich magazynach będą umieszczone dozowniki podchlorynu sodu i korektora pH. Dozowniki koagulanta zostaną ustawione obok filtrów.

Powierzchnia składowania podchlorynu sodu: min. 8 m2

Powierzchnia składowania korektora pH: min. 6 m2

Powierzchnia składowania koagulanta min. 6 m2

Pomieszczenia magazynowe pozwalają na tworzenie zapasu chemikaliów na min. 30 dni.

Pomieszczenia magazynowe chemikaliów spełniają wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

Pomieszczenia chemikaliów będą dostępne tylko dla przeszkolonej obsługi.

- CZYSZCZENIE BASENÓW

W celu prawidłowej eksploatacji basenu oraz spełnienia norm jakości wody należy zachować odpowiedni reżim czystości basenu w trakcie jego użytkowania.

Koryta przelewowe, kratki przelewowe, oraz podłogę przybasenia należy codziennie czyścić. Dno i ściany basenów, wnętrze zbiorników KP  należy czyścić co najmniej raz w tygodniu. Do czyszczenia basenów należy stosować “odkurzacz” podwodny umożliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania wody.

DEZYNFEKCJA STÓP

Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodziki do stóp zlokalizowane w wejściach do hali basenów. Woda z brodzików będzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

- DROGA TRANSPORTOWA

Do budynku chemikalia dostarczane będą przez odrębne wejście z zewnątrz. Zabrania się transportu chemikaliów inną drogą. Dla filtrów zaprojektowano drogę transportową o wysokości i szerokości 2,2m

- PERSONEL OBSŁUGUJĄCY

Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje się 2 osoby na zmianę, przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pożądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone będzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawców. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i jej obsługę można połączyć z obsługą innych instalacji obiektu.

- ODPADY STAŁE

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to:

- opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe

Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą składowane w wyodrebnionym pomieszczeniu i systematycznie wywożone na wysypisko śmieci. Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, korektorze pH) będą przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firmę serwisującą instalację. Przewiduje się wymianę złoża filtracyjnego co 10 lat.

- ODPADY GAZOWE

| Wyszczególnienie | Czas występowania | Ilość | Skład | Ciśn. | Temp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powietrze odlotowe z destruktorów ozonu | ciągły | 24 Nm3/h | powietrze bez zanieczyszczeń | atm. | ok. 40 oC |

- POZIOM HAŁASU I DRGAŃ

Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej są urządzeniami wysokiej jakości i zapewniają niski poziom drgań i hałasu.

- DANE N/T BEZPIECZEŃSTWA

Składowanie i stosowanie surowców i chemikaliów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.Ust. Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94.

Transport i przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników wyposażonych w ubiór ochronny (okulary, rękawice, fartuchy) i odpowiednie narzędzia (pompy ręczne do przetłaczania cieczy).

- 9.10.4.  Dane bilansowe

1. Wydatek wód popłucznych i ilość popłuczyn z płukania filtrów wynosi:

- dla filtrów Ø1800 - Q= 127 m3/h (dla filtrów F1.1, F1.2); tygodniowa ilość popłuczyn 4x17m3=68m3

- dla filtrów Ø2000 - Q= 157 m3/h (dla filtrów F2.1, F2.2); tygodniowa ilość popłuczyn 4x21m3=84m3

- dla filtrów Ø1200 - Q= 56 m3/h (dla filtrów F3.1, F3.2); tygodniowa ilość popłuczyn 4x7.5m3=30m3

- dla filtra Ø600 - Q=14m3/h (dla filtra F4); tygodniowa ilość popłuczyn 2x2m3=4m3

Łączna tygodniowa ilość popłuczyn z filtrów ok. 186m3

Filtry  płukane są w godzinach nocnych. Dokładny czas i częstotliwość płukania filtra zostanie ustalony w czasie rozruchu technologicznego. Popłuczyny z filtrów zrzucane są do zbiornika retencyjnego połuczyn, a następnie do kanalizacji sanitarnej. Każdy filtr płukany jest oddzielnie 2 razy w tygodniu. Płukanie nie może zostać przerwane.

3. Objętość  świeżej wody wodociągowej uzupełniającej obiegi wody wynosi max. 630 m3/tydzień (przy maksymalnym obciążeniu basenów).  Przewidywana ilość eksploatacyjna (przy obciążeniu średnim ok. 50%) - 315 m3/tydzień  (w tym uzupełnianie wody po płukaniu filtrów)

Całkowitą wymianę wody w basenie uzależnia się od czystości ścian, dna i przelewów niecek.

4. Woda z opróżniania basenów 815m3 (jeden raz w roku).

5.Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane są brodziki do stóp zlokalizowane w wejściu do pomieszczenia basenu. Woda z brodzików odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej.

6. Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymienniku nie może przekraczać 50 0C.

Zestawienie wymienników ciepła technologicznego:

| Oznaczenie technologiczne | Maksymalna moc cieplna [kW] | Moc cieplna Eksploatacyjna [kW] |
| --- | --- | --- |
| HE1 | 280 | 150 |
| HE2 | 280 | 150 |
| HE3 | 60 | 40 |

- Razem 340

- 7. Zapotrzebowanie na moc elektryczną

Instalacja nr 1 - basen pływacki

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej SZ1. Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji technologicznej.

Moc zainstalowana - ok. 15 kW

Instalacja nr 2 - basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, basen do nauki pływania, brodzik

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej SZ2. Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji technologicznej.

Moc zainstalowana - ok. 20 kW

Instalacja nr 3 – wanny z hydromasażem

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej SZ3. Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji technologicznej.

Moc zainstalowana - ok. 6.5 kW

Instalacja nr 4 – basen schładzający

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco sterującej SZ4. Szafa z układem elektrycznym i układem AKPiA jest integralną częścią instalacji technologicznej.

Moc zainstalowana - ok. 4.0 kW

Pomieszczenie generatorów ozonu

Doprowadzenie zasilania 3x400V

- generator ozonu GO1 – 6kW, 16A

- generator ozonu GO2 – 9kW, 25A

- generator ozonu GO3 – 3kW, 10A

Instalacje elektryczne obejmują doprowadzenie zasilania do szaf zasilająco sterujących SZ1 – SZ4, oraz do generatorów ozonu GO1, GO2, GO3.

Razem 63.5 kW - praca urządzeń przez 24h na dobę

Urządzenia rekreacyjne i wyposażenie basenów

Instalacja nr 1 – basen pływacki

R1.1-R1.12 – reflektory podwodne  			12x0.175 kW

Instalacja nr 2 - basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, basen do nauki pływania, brodzik

R2.1-R2.16 – reflektory podwodne  							16x0.10 kW

MB2.1 - masaż boczny wodno-powietrzny 3-dyszowy  			pompa	         	 4 kW

SR2.1, SR2.2 – sztuczna rzeka 					pompa	      	2 x 7.5kW

GW -  gejzer wodny 						pompa		4 kW

GP  – ławka powietrzna 						dmuchawa         	2.2 kW

MB2.2 - masaż boczny wodno-powietrzny 3-dyszowy (ławeczka)          	pompa  		4 kW

MK2.1 -	masaż karku szeroki - kaskada 				pompa	           	2.6 kW

MK2.2 -	kaskada w brodziku					pompa	            	2.6 kW

PZ - zjeżdżalnia wodna rurowa 					pompa               	7.5 kW

Instalacja nr 3 – wanny z hydromasażem

MP3.1, MP3.2  - masaż powietrzny                                                          	dmuchawa         	2 x 2.2kW

MW3.1, MW3.2 – masaż wodny 					pompa          	2 x 2.2kW

R3.1, R3.2 – reflektory podwodne			    	                		2 x  0.1kW

- 9.10.5.  Dane techniczne rurociągów i armatury

Rurociągi :	PVC PN10

Zawory odcinające: dla DN10-40 z PVC kulowe z napędem ręcznym, dla DN 50 i większych

przepustnice (zawory klapowe) z napędem ręcznym

Wodomierz wody świeżej: typ JS

Przepływomierz wody obiegowej: cieczowy typ rurka PITOT

Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe, dla większych – klapowe  stalowe

Uszczelnienia : 		EPDM

Połączenia kołnierzowe : PN10

Połączenia klejone : 	PN10  klej agresywny do PVC

Połączenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe;

- Izolacja: dla INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ NR 4 (BASENU SCHŁADZAJĄCEGO) – izolacja ochronna z pianki kauczukowej

9.11. Urządzenia dźwigowe

PO1 podnośnik osobowy o udźwigu 200 kg łączący poziomy holu głównego z poziomem holu hali basenowej (wysokość podnoszenia 3,75m, dwa przystanki). Projektuje się go w przeziernej aluminiowo – szklanej obudowie.

PO2  winda towarowa łącząca magazyn znajdujący się na parterze z bufetem na poziomie +3,75 m. udźwig 50 kg. Wymiary pojemnika transportowego 32x51 cm wymiary drzwi przystankowych: 32x80 cm.

## 10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Właściwości cieplne zaprojektowanych przegród

  - ściana zewnętrzna betonowa	U = 0.26 W/(m2 *K)  ( Umax = 0.45)

  - ściana zewnętrzna z płyt laminowanych	U = 0.31 W/(m2 *K)  ( Umax = 0.45)

  - okna 		U = 1,50 W/(m2 *K)  ( Umax = 2,60)

  - okna basen		U = 1,50 W/(m2 *K)  ( Umax = 2,60)

  - drzwi zewnętrzne 	U = 2.30 W/(m2 *K)  ( Umax = 2,60)

  - stropodach/dach	U = 0.16 W/(m2 *K)  ( Umax = 0.30)

  - podłoga na gruncie – sportowa, w wentylatornii	U = 0.49 (W/m2 *K)  ( Umax = 0.66)

  - podłoga na gruncie -  łazienki	U = 0.33 (W/m2 *K)  ( Umax = 0.66)

  - podłoga na gruncie -  halle, biura	U = 0.31 (W/m2 *K)  ( Umax = 0.66)

Z uwagi na to, że wszystkie współczynniki ciepła przegród projektowanego budynku użyteczności publicznej odpowiadają  wymaganiom  izolacyjności  przegród uznaje się, zgodnie z art. 329.3 DzU nr75poz690 z 2002r  że budynek ten jest zaprojektowany tak aby ilość energii przeznaczona do ogrzewania tego budynku była utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.

Parametry sprawności odzysku ciepła z central wentylacyjnych

  - 2 centrale basenowe – odzysk trójstopniowy (recyrkulacja, wymiennik krzyżowy, pompa ciepła) - sprawność	ok. 90%

  - centrala dla trybun basenu – odzysk w wymienniku krzyżowym - sprawność ok. 45%

  - centrala dla siłowni – odzysk w wymienniku obrotowym - sprawność ok. 75%

  - centrala dla szatni i odnowy biol. – odzysk w wymienniku krzyżowym - sprawność ok. 45%

Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych obiegów grzewczych budynku

ZIMA:

Centralne ogrzewanie                           			Qco = 37,5 kW

Ciepło technologiczne dla wentylacji    			Qct=454 kW

Ciepła woda                                          			Qcw max= 370 kW       Qcw śr = 111 kW

Ciepło technologiczne dla instalacji wody basenowej      	Qct-B = 340kW

LATO:

Ciepło technologiczne dla wentylacji    			Qct=85kW

Ciepła woda                                          			Qcw max= 370 kW       Qcw śr = 111 kW

Ciepło technologiczne dla instalacji wody basenowej      	Qct-B = 340kW

Straty ciepła przez przenikanie dla całego obiektu  wynoszą  ok. 95,5 kW.

Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania hali basenów, siłowni i hallu wynoszące ok 58 kW będzie pokryte przez ogrzewanie powietrzne.

Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku – 968,6 GJ

## 11. CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Zapotrzebowanie obiektu na wodę

Dobowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni:

- do celów bytowo gospodarczych =40,4 m3/d

- do celów technologicznych= 97,4 m3/d

- sumaryczne =137,8 m3/d

Godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni:

- do celów bytowo gospodarczych w czasie pracy basenu =3,3 m3/h

- do celów technologicznych w czasie pracy basenu = 4,0 m3/h

- sumaryczne w czasie pracy basenu =7,3 m3/d

- do celów technologicznych poza czasem pracy basenu = 9,0 m3/h

Sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni:

- do celów bytowo gospodarczych w czasie pracy basenu =2,2 dm3/s

- do celów technologicznych w czasie pracy basenu = 1,1 dm3/s

- sumaryczne w czasie pracy basenu =3,3 dm3/s

- do celów technologicznych poza czasem pracy basenu = 2,5 dm3/s

- dla hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych = 2 dm3/s

Odprowadzanie ścieków sanitarnych

- Sekundowy przepływ ścieków bytowo gospodarczych w czasie pracy basenu = 6,35 l/s

- Sekundowy przepływ ścieków technologicznych w czasie pracy basenu = 1,1 l/s

- sumaryczne w czasie pracy basenu =7,45 l/s

- Sekundowy przepływ ścieków technologicznych poza czasem pracy basenu = 4,7 l/s

Odprowadzanie wód opadowych z dachu = 53,5 l/s

Na podane ilości zapotrzebowania na wodę i usuwania ścieków uzyskano warunki podłączenia oraz podane ilości nie przekraczają możliwości przesyłowych przyłączy i sieci miejskich.

- ODPADY STAŁE

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to:

- opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe

Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą składowane w wyodrebnionym pomieszczeniu i systematycznie wywożone na wysypisko śmieci. Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, korektorze pH) będą przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firmę serwisującą instalację. Przewiduje się wymianę złoża filtracyjnego co 10 lat.

- ODPADY GAZOWE

| Wyszczególnienie | Czas występowania | Ilość | Skład | Ciśn. | Temp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powietrze odlotowe z destruktorów ozonu | ciągły | 24 Nm3/h | powietrze bez zanieczyszczeń | atm. | ok. 40 oC |

- POZIOM HAŁASU I DRGAŃ

Projektowane urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej i w instalacjach wentylacyjnych są urządzeniami wysokiej jakości i zapewniają niski poziom drgań i hałasu.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Dojazd pożarowy do budynku zaprojektowano wzdłuż elewacji południowej, z pętlicowego objazdu placu parkingowego i doprowadzono za tę elewację do placu manewrowego o wymiarach 20 x 20 m, przeznaczonego dla straży pożarnej. Zewnętrzne zaopatrzenie wodne dla celów przeciwpożarowych zapewnią dwa hydranty DN80 zaprojektowane w taki sposób, że każdy punkt na obrysie budynku znajdzie się nie dalej niż w odległości 75m od dwóch hydrantów.

Projektowany budynek krytej pływalni kwalifikuje się do kategorii ZLI zagrożenia ludzi. Projektowana pływalnia będzie budynkiem niskim, niepodpiwniczonym, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek projektuje się w klasie C odporności pożarowej zgodne z & 212 p.3 i p. 7 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U 75 poz.690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Elementy budynku w zakresie klasy odporności ogniowej będą spełniać co najmniej następujące wymagania:

- główna konstrukcja nośna :R 60

- konstrukcja dachu: R 15

- stropy: REI 60

- wszystkie elementy zamocowań okładzin elewacyjnych i ściany zewnętrzne w części dwukondygnacyjnej w pasie międzykondygnacyjnym o wysokości o wysokości co najmniej 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem :EI30. Pas międzykondygnacyjny od rzędnej +2,90 do +3,84.

- ściany wewnętrzne nienośne: EI 15

- przykrycie dachu z wyjątkiem wyłazu :E 15

- schody wewnętrzne służące do ewakuacji: R 60

Wszystkie podane wyżej elementy budynku będą musiały być nierozprzestrzeniające ognia.

Budynek pływalni projektuje się w jednej zasadniczej strefie pożarowej o powierzchni niespełna 4 tys. m2, przy czym dozwolona wielkość strefy wynosi 8 tys. m2

Długość przejścia ewakuacyjnego nie będzie przekraczała 40m

Hala basenów i hol główny będą miały co najmniej po dwa wyjścia ewakuacyjne. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z hali basenowej jej widowni i holu nie mniejsza niż 0,9m. Nie są wymagane urządzenia przeciwpaniczne na drogach ewakuacyjnych. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie będzie mniejsza niż 2,2m. Szerokość dróg ewakuacyjnych nie węższa niż 1,4m, a na odcinkach służących do ewakuacji nie więcej niż 20 osób 1,2m. Dotyczy to szerokości pozostałej na tej drodze po pełnym otwarciu skrzydeł drzwi. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie miała odporność ogniową co najmniej EI 15. jako drogi ewakuacyjne sklasyfikowano pomieszczenia: 101, 103, 120, 121, 122, 125, 129, 130, 201, 208, 209, 221

W hali basenowej i w holu na obu kondygnacjach nie będą stosowane łatwo zapalne przegrody, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz ani wykładziny podłogowe. Łatwo zapalne materiały nie będą stosowane na drogach ewakuacyjnych. W całym budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów i sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Widownia w hali basenów będzie spełniała wymagania § 26 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (DZ.U.75 z 2002r).

Przewody wentylacyjne i ich drzwiczki rewizyjne będą wykonane z materiałów niezapalnych a ich izolacje termiczne i akustyczne będą wykonane wyłącznie na ich zewnętrznej powierzchni.

Warszawa, grudzień 2008r.

Główny projektant