## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
244137 |  | Dmuchawa biogazu CL 60/1 VG |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 838495 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 838496 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 838497 | Termin dostawy | do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 573205 | Dmuchawa biogazu CL 60/1 VG | Warunki pracy: Medium: biogaz Zakładane ciśnienie wejściowe: 1020 mbar Zakładane ciśnienie wyjściowe: 1200 mbar Przepływ nominalny: 330 Nm3/h Charakterystyka: • Gazoszczelna obudowa ze stopu aluminium, pozioma/pionowa oś obrotu, specjalna impregnacja i uszczelnienie (podwójne uszczelnienie wargowe pomiędzy górną połową obudowy a walem silnika, uszczelnienie silikonem pomiędzy połówkami obudowy) • Ręczny zawór spustowy do wypływy skroplin, • Uchwyty antywibracyjne, • Nieiskrzący silnik elektryczny: 7,5 kW - trójfazowy - dwupolowy – 400/ 630V – 50HZ- stopień ochrony IP 55 - zgodnie z europejską dyrektywą 94/9/WE (ATEX) - odporność wybuchowa zgodnie Ex- ATEX cert. CE II 3G IIB T3, ATEX directive 2014/34/EU • Częstotliwość obrotów silnika elektrycznego: 50 Hz z możliwością regulacji za pomocą falownika w zakresie 32…50Hz • Testowanie i malowanie zgodnie ze standardami Zastosowane dyrektywy: • 2006/42/WE Maszyny • 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna • 2006/95/WE • ATEX 94/9/WE Wyposażenie dodatkowe: • Kolana wlotowe i wylotowe ze stopu aluminium - 2szt. • Filtr cząstek stałych na wlocie, wyk. ze stopu aluminium z wkładem INOX MESH • Kompensatory drgań na przyłącza DN80 - 2szt. • Szafa sterownicza z falownikiem VACON • Falownik VACON 100 FLOW zasilanie 3-faz. 400V IP21 model VACON0100-3L-0016-5-FLOW (7,5kW) - 1szt z opcjami: - karta Profibus DP - zabezpieczające pokrycie lakierem elektroniki - bateria podtrzymująca zegar RTC - wyświetlacz graficzny pozwalający wyświetlić jednocześnie 6 wartości procesowych z menu w j. polskim • Czujnik ciśnienia: PMC51-P870/156; 71086208; PMC51-AA21JA1SGJCZJA; Cerabar M PMC51 - 2 szt. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<ol><li>&nbsp;Termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.&nbsp;</li><li>&nbsp;Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.&nbsp;</li><li>&nbsp;Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.&nbsp;</li><li>W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.&nbsp;</li><li>&nbsp;Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.&nbsp;</li><li>&nbsp;Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.&nbsp;</li><li>&nbsp;Kryterium oceny najniższa cena.&nbsp;</li></ol>