## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
259405 |  | Układ osuszania biogazu i usuwania wilgoci. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 891829 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 891830 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 891831 | Termin dostawy | 90 dni robocze od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić
4 | 891832 | Produkt fabrycznie nowy | proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 597219 | Układ osuszania biogazu i usuwania wilgoci | 1. Układ osuszania biogazu i usuwania wilgoci. Układ osuszania to część chłodząca wyposażona w wymiennik płaszczowo rurowy i agregat wody lodowej do osuszania biogazu i usuwania wilgoci. Urządzenia ma zapewniać chłodzenie biogazu do punktu rosy i jednoczesne wytrącenie zawartej w biogazie wody. Urządzenie odwadniające to urządzenie składające się z płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła, obudowanego agregatu wody lodowej i separatora kropli. Jednorodne, zoptymalizowane urządzenie. Układ osuszania biogazu i usuwania wilgoci musi być kompatybilne z już istniejącymi elementami instalacji oraz pracować niezależnie od pierwotnej temperatury biogazu, ilości i szybkości przepływu czy zawartości wilgoci w nadawanym biogazie. Finalny efekt osuszenia powinien być na poziome < 30% rH. System odwadniania ma zapewniać grawitacyjny odpływ kondensatu. Parametry instalacji od osuszania biogazu: • Przepływ biogazu - do 550 m³/h;(wejściowe rH:100%) • Długość wymiennika: nie mniej niż: 2,25m • Temperatura biogazu na wlocie – nie mniej niż 25 °C; • Wilgotność względna biogazu na wylocie - ≤,= 40 %. • Ilość kondensatu: max 12 kg/h • Spadek ciśnienia: do 10 mbar • Zakres pracy urządzenia od -20 do +45°C • Powierzchnia wymiany: nie mniej niż 13,5m2 Oferent będzie sprawował nadzór nad montażem osuszacza biogazu, co należy ująć w wycenie. | 1 | komplet |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Wymagania i specyfikacja</p><p>1.&nbsp; &nbsp;Termin realizacji zamówienia 90 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.</p><p>2.&nbsp; &nbsp;Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.&nbsp;</p><p>3.&nbsp; Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.</p><p>4.&nbsp; W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.&nbsp;</p><p>5.&nbsp; Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.&nbsp;</p><p>6.&nbsp; Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.</p><p>7.&nbsp; &nbsp;Kryterium oceny najniższa cena.&nbsp;&nbsp;<br></p>