## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
785451 |  | Wymiana rozdzielni stacji oddziałowej SO-9 w Cementowni Górażdże w Choruli |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2563291 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych
2 | 2563292 | Termin realizacji | Prosimy podać termin wykonania.
3 | 2563293 | Termin płatności | Preferowane 30 - 60 dni
4 | 2563294 | Gwarancja | Prosimy o podanie warunków gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1460649 | Wymiana rozdzielni stacji oddziałowej SO-9 | Zgodnie z zakresem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 785451 | Warunki postępowania | OWZ_GC.pdf
2 | 785451 | Warunki postępowania | ochrona_srodowiska-wytyczne GC.pdf
3 | 785451 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla wykonawców.pdf
4 | 785451 | Warunki postępowania | BHP-wymagania GC dla dostawców odbiorców.pdf
5 | 785451 | Warunki postępowania | Kodeks Etyczny _Listopad 2020.asd.pdf
6 | 785451 | Warunki postępowania | Oswiadczenie dot poufności (zakupy).docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.3800000000000001;margin-top:0pt;margin-bottom:10pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">OPIS WYMAGAŃ</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Górażdże Cement S.A. </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza&nbsp; Państwa do </span><span style="font-size:11pt;font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">wzięcia udziału w postępowaniu </span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">na wykonanie usługi w zakresie:</span><strong>Wymiana rozdzielni stacji oddziałowej SO-9 w Cementowni Górażdże w Choruli</strong></p><p>Zakres prac do wykonania:</p><p>1.<span style="white-space:pre"> </span>Wykonanie tymczasowego zasilania dla wybranych odbiorów stacji oddziałowej SO-9</p><p>- opracowanie dokumentacji technicznej zasilania tymczasowego wybranych odbiorów SO-9 – dobór wyłączników, dobór nastaw, obliczenia zwarciowe i ochrony przeciwporażeniowej.</p><p>- przygotowanie rozdzielni tymczasowej zgodnie z opracowana dokumentacją. Materiały do rozdzielni tymczasowej udostępni Górażdże CEMENT S.A.</p><p>- przepięcie wybranych odbiorów do rozdzielni tymczasowej</p><p>2.<span style="white-space:pre"> </span>Wymiana rozdzielni 0,4 kV – 2 sekcje stacji oddziałowej SO-9.</p><p>a)<span style="white-space:pre"> </span>Demontaż rozdzielnicy elektrycznej RS-9.</p><p>- Odpięcie i weryfikacja kabli zasilających poszczególne odpływy.</p><p>- Demontaż rozdzielni</p><p>- Złomowanie zdemontowanej rozdzielnicy.</p><p>b)<span style="white-space:pre"> </span>Montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej RS-9 zgodnie z dokumentacją.</p><p>- Rozładunek i transport nowej rozdzielnicy typu Siwacon S4 (Rozdzielnię dostarcza Górażdże CEMENT S.A.)</p><p>- Wykonanie ramy pod rozdzielnię,</p><p>- Montaż rozdzielnicy RS-9 na cokole (ramie),</p><p>- Wykonanie uziemienia i podłączenia do szyny wyrównawczej rozdzielnicy.</p><p>- Wykonanie zasilania rozdzielnicy z transformatora.</p><p>- Podłączenie kabli zasilających poszczególne odbiory.</p><p>- Podłączenie liczników i wyłączników do systemu WindEx.</p><p>- Dostawa, montaż wyłączników bezpieczeństwa,&nbsp;</p><p>- Podłączenie kabli.</p><p>- Wykonanie opisu na drzwiach stacji.</p><p>- Prace budowlane, malowanie, naprawy tynkarskie, naprawy posadzki, wentylacja,</p><p>- Pomiary po montażowe rozdzielni i kabli, uziemienia.</p><p>- Prace rozruchowe</p><p>- Aktualizacja opisów kabli i odbiorów</p><p>c)<span style="white-space:pre"> </span>Wymiana mostu szynowego zasilania rozdzielni z transformatora. Wykonanie mostu szynowego przyłącza zasilającego po stronie 400V z kabli o przekroju łącznym minimum 600 mm2 (zmiana mostu szynowego z szyn 60x10 mm na kable izolowane) zgodnie z dokumentacją.</p><p>3.<span style="white-space:pre"> </span>Wymiana baterii kondensatorów 120 kvar– 2 szt. zgodnie z dokumentacją</p><p>- Rozładunek i transport baterii kondensatorów 2 szt.</p><p>- Demontaż baterii kondensatorów – 2 szt.</p><p>- Montaż baterii kondensatorów – 2 szt.</p><p>- Podłączenie szafy z baterią kondensatorów do rozdzielni głównej.</p><p>- Wymiana kabli zasilających baterie kondensatorów</p><p>- Pomiary i prace rozruchowe</p><p>4.<span style="white-space:pre"> </span>Dostawa i wymiana rozdzielni potrzeb własnych</p><p>- Demontaż starej rozdzielni potrzeb własnych.</p><p>- Montaż nowej rozdzielni potrzeb własnych Prisma.</p><p>- Podłączenie obwodów instalacji elektrycznej</p><p>- Pomiary i prace rozruchowe</p><p>5.<span style="white-space:pre"> </span>Wymiana instalacji elektrycznej pomieszczenia rozdzielni, przedsionka pozostałych pomieszczeń (oprawy LED) zgodnie z dokumentacją, pomiary i prace rozruchowe</p><p>6.<span style="white-space:pre"> </span>Prace budowlane, malowanie, naprawy tynkarskie, naprawy posadzki, wentylacja wszystkich pomieszczeń stacji (rozdzielni, transformatorów, przedsionka)</p><p>7.<span style="white-space:pre"> </span>Wyrównanie i wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniu rozdzielni SO-9.</p><p>8.<span style="white-space:pre"> </span>Wyrównanie i wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniu rozdzielni SO-10.</p><p>9.<span style="white-space:pre"> </span>Przygotowanie dokumentacji technicznej powykonawczej stacji oddziałowej SO-9: Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać część budowlaną (rysunki), elektryczną, rozdzielnia główna, rozdzielnia potrzeb własnych, baterie kondensatorów, instalacje elektryczne, pomiary, instrukcje, deklaracje zgodności i certyfikaty.</p><p>10.<span style="white-space:pre"> </span>Aktualizacja dokumentacji technicznej inwentaryzacji stacji</p><p>11.<span style="white-space:pre"> </span>Wymiana pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia</p><p>12.<span style="white-space:pre"> </span>Naprawy tynkarskie elewacji i malowanie elewacji stacji</p><p>13.<span style="white-space:pre"> </span>Segregacja odpadów. Złom stalowy i kolorowy posegregowany stanowi własność Górażdże CEMENT S.A. pozostałe odpady są własnością wykonawcy</p><p>14.<span style="white-space:pre"> </span>Stolik i 2 krzesła na dokumentację</p><p>15.<span style="white-space:pre"> </span>Dostawa sprzętu dielektrycznego</p><p>16.<span style="white-space:pre"> </span>Uziemiacze – 2 szt. i wskaźnik napięcia</p><p>17.<span style="white-space:pre"> </span>Szafka na sprzęt dielektryczny</p><p>18.<span style="white-space:pre"> </span>Hełm SECRA-2 E40 HT, HUBIX,&nbsp; ochrona przed łukiem elektrycznym (klasa 2 – BOX TEST 7 kA/0,5 s., ATPV=36 cal/cm2 – 3 szt.</p><p>Koszt należy podać łącznie dla całego zadania, w załączniku do postępowania podać koszty dla poszczególnych punktów specyfikacji.</p><p><br></p><p class="MsoNormal"><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dodatkowych informacji udzielą Państwu</span><span style="background-color: transparent; font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">:</span><br></p><ul style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Jan Lakota, tel. 77 777 8478, tel.kom. 609 368 648, e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:disc;font-size:10pt;font-family:'Noto Sans Symbols',sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Krystian Raczek, tel. 77 777 8716, tel. kom. 693 839 585, e-mail.: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:7.5pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Załączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span id="docs-internal-guid-6e6e3c10-7fff-5691-6632-29b5522b8943"></span></p><ol style="margin-top:0;margin-bottom:0;"><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:14pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Kodeks Etyczny Dostawców</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type:decimal;font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:14pt;" role="presentation"><span style="font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">Ogólne warunki zakupów&nbsp;</span></p></li></ol>